Структурированные

кабельные системы

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие……………………………………………………….……………………………………..7

Введение………………………………………………………………………………….………………...8

Определения основных элементов кабельных систем и принципы разделения

активной и пассивной частей в информационных системах……………………………………………………..…12

Передающие физические среды, используемые

в структурированных кабельных системах.

Принципы распространения сигналов в средах..........………………………………………………………………..................………………..…13

Коаксиальные передающие среды.................................………............…….........……………………….........…....…13

Передающие среды на основе витой пары проводников.............………….....................…………………….……15

Волоконно-оптические передающие среды ...........................................………….........……………………....….…19

Стандарт телекоммуникационного каблирования

коммерческих зданий ANSI/TIA/EIA-568 A................................……………………...…31

Основные группы спецификаций........................................................................………….………………………….…31

Элементы кабельной системы........................................................................................………………………………..32

Каблирование на основе UTP..................................................................................………...….……………………….39

Каблирование на основе STP-A....................................................................................….…………………………..…50

Волоконно-оптическая кабельная система................................................................………………………………...51

Стандарт телекоммуникационных помещений и трасс коммерческих зданий ANSI/TIA/EIA-569 ....……………………………………….................................……........ 52

Горизонтальные трассы..................................................................……......................…………………………..............52

Магистральные трассы.........................................................................…….………………………….............................53

Рабочее место.............................................................................................……........………………………….................53

Телекоммуникационные шкафы.......................................................................………………………...............……....54

Аппаратные.............................................................................................................…………………..………..............…..55

Городской ввод ................................................................................................................………………………………....55

Трассы, помещения и источники электромагнитных помех (EMI) ..................................……………………….....56

Стандарт администрирования телекоммуникационных инфраструктур коммерческих зданий АМ51Д1А/Е1А-60б …………………………………................. 57

Концепция администрирования... ....................................…………………………….....................57

Представление информации .......................................................…………………………….........59

Администрирование трасс и помещений ............................................……………………….........60

Администрирование кабельной системы .....................................…………………………............61

Администрирование системы заземления ….............................…………………………..............65

Метки и цветовое кодирование......................................……....………………………………..........67

Стандарт ISO/IEC 11801:1995(Е):

Информационные технологии.

Универсальные кабельные системы зданий ....................................……………….…. 69

Структура универсальной кабельной системы ...............................................................……........69

Правила построения системы .......................................................................................…….….…..73

Горизонтальная кабельная система .......................................................................…......………....74

Магистральная кабельная система.................................................................................…………..76

Спецификации линии ..............................................................……….......................................…....77

Спецификации кабельных компонетов............................................………............................….....79

Требования к коммутационному оборудованию DTP..............................…….....................……...81

Волоконно-оптическое коммутационное оборудование.................................…….............…..…..83

Правила экранирования ............................................................................................…………....….84

Администрирование.....................................................................................................………….......85

Стандарт CENELEC EN 50173:1995(Е): Информационные технологии.

Универсальные кабельные системы...............................................................................……….....85

Соотношение между международным (европейским) и американским стандартами......……...86

Система критериев безопасности и уровней рабочих характеристик Underwriters Laboratories (UL).............................……………………………………………....... 87

##### Телекоммуникационные системы: электромагнитные помехи

и электромагнитная совместимость.............................................………………………..... 89

Необходимость в электромагнитной совместимости .................................................…………......89

Электромагнитные помехи (EMI) и электромагнитная совместимость (ЕМС)..............……….....90

EMI и каблирование...............................................................................................……......……….....91

Электромагнитная совместимость (ЕМС)....................................................……................…….…..92

Основы философии ЕМС....................................................................................……....……….........92

Основные требования по обеспечению ЕМС ..........................................................…....…….........93

Требования по невосприимчивости к EMI ................................................................…...………......93

Проблемы экранированных и неэкранированных

кабельных систем...............................…………………………….................................................. 95

Передающие характеристики витой пары .......................................................................….………..95

Излучение......................................................................................................................……...………..95

Невосприимчивость к шуму.....................................................................................…….......…….....96

Комбинированное влияние...........................................................................................……....……....96

Физические характеристики кабелей UTP и STP........................................................……..….….....97

Испытания ..............................................................................................................…….......….….......97

Измерение вторично наведенного тока.........................................................……..............…..……..97

Измерение разницы напряжений ..........................................................................…….....….…........98

Выводы по результатам измерений ..........................................................................…....…….…....98

TIA/EIA TSB-67: Полевое тестирование кабельных систем на основе неэкранированной витой пары - спецификации передающих рабочих характеристик ...................................……………………………………………………............. 99

Тестируемые конфигурации ............................................................................................……….. 100

Тестируемые параметры ................................................................................................………... 102

Уровни точности измерений............................................................................................………... 104

Технология определения точности измерений по TIA TSB-67.......................................……..... 104

Модель погрешностей полевого тестера .......................................................................………... 104

Модели оценки точности измерений................................................................................………. 105

Требования к точности измерений Уровень 2 (Level II)...................................................…….... 105

Дополнительные тесты, выполняемые полевыми измерительными приборами............……... 106

Тестирование оптического волокна

Тестирование непрерывности .......................................................................................………....108

Тестирование затухания. Измерение оптической мощности........................................……...... 108

Оборудование...............................................................................................................……….......109

TIA/EIA TSB-72: Руководство по централизованному

оптическому каблированию..............................................................…………………. 110

TIA/EIA TSB-75: Дополнения к практике горизонтального каблирования для открытых офисных пространств ....................………………………………... 111

Многопользовательская телекоммуникационная розетка .............................................……..... 111

Консолидационная точка..............................................................................................………..... 112

Компоненты СКС .............................................................................……….... 114

Кабельные компоненты СКС............................................................................................……..... 114

Коммутационное оборудование СКС..............................................................................……...... 124

Компоненты защиты СКС ................................................................................................……….. 141

###### Структурированные кабельные сети и реализация на их

основе различных коммуникационных приложений....................………... 143

Факторы цены в кабельных системах.............................................................................………... 143

Телефония.....................................................................................................................………...... 143

ISDN................................................................................................................................………..... 144

ATM.................................................................................................................................…….…..... 144

IBM 3270.........................................................................................................................………...… 144

AS/400.............................................................................................................................………..… 145

Token Ring ......................................................................................................................……….…. 145

10BASE-T.......................................................................................................................………..…. 146

100BASE-T...............................................:.......................................................................………... .146

TP-PMD...........................................................................................................................………..….147

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 .Схемы цветового кодирования кабельных компонентов.........……….... 148

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Телекоммуникационные кабельные системы. Термины и определения ....................……….. 151

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Англоязычные сокращения ..............................................……... 169

Литература........................................................................................………….... 175

# Предисловие

Цель данной книги - дать основные теоретические и практические сведения по вопросам планирования, проектирования, монтажа и администрирования структурированных кабельных систем.

Многолетний опыт работы в промышленности структурированного каблирования показал, что даже в среде профессионалов не всегда существует полное понимание сути проблем, связанных с построением сложных СКС. Весьма часто неверная или неполная информация, попадая из разнообразных источников в профессиональные круги, вызывает искаженные толкования не только стандартизованных принципов создания кабельных систем, но и самих физических и технологических концепций работы телекоммуникационных систем.

Эти отрицательные явления обусловлены как сравнительной молодостью кабельных стандартов (самому старому из них не более 8 лет) и, вследствие этого, их недостаточной распространенностью, так и определенными тенденциями в телекоммуникационном бизнесе, когда некоторые производители и их партнеры компании-контракторы пытаются искажать положения стандартов в свою пользу в условиях конкурентной борьбы. В России эта проблема усугубляется еще и тем, что часто. отсутствует русскоязычная информация о стандартах структурированных кабельных систем, не говоря уже о самих стандартах. Это резко ограничивает круг специалистов, владеющих точными знаниями. Конечные пользователи вынуждены либо полагаться на известное имя производителя, либо каким-то образом пытаться исследовать проблему самостоятельно.

Первоначально содержание книги было задумано в значительной степени ориентированным на технологические и практические вопросы, но в процессе подбора материалов стало понятным, что начинать информирование специалистов нужно все-таки не с этого. Таким образом книга постепенно превратилась в справочное пособие, содержащее основные сведения по структурированным кабельным системам. Значительную его часть составляет обзор содержания международных и национальных стандартов. С целью сохранения стиля и структуры официальных документов в книге изложение стандартов дано в форме, максимально приближенной к текстам оригиналов. Терминология, используемая в книге, характерна для специалистов в области проектирования и монтажа телекоммуникационных кабельных систем и основана на терминологии стандартов ANSI (Национального института стандартов США). Она может незначительно отличаться от терминологии, предлагаемой в популярных журналах и изданиях.

В общем, данную книгу можно рассматривать как универсальное справочное пособие по основным вопросам планирования, проектирования, монтажа и администрирования структурированных кабельных систем. Хотелось бы надеяться, что вслед за этим изданием появятся работы, посвященные более конкретным и специализированным темам, что позволит специалистам и всем интересующимся данными вопросами последовательно и систематизиро-ванно получить необходимые им знания.

Особую благодарность за предоставленные материалы и право их использования хотелось бы выразить компаниям The Siemon Company, CommScope Inc., Belden Wire&Cable Inc., Scope Communications Inc.

Автор

## Введение

В этой книге изложены общие принципы проектирования и построения телекоммуникационных кабельных систем коммерческих офисных зданий. Материал, использованный в книге, основан на опубликованных документах и неопубликованных проектах стандартов телекоммуникационного каблирования, таких как международные, региональные, национальные и отраслевые стандарты - ANSI/TIA/EIA, TIA TSB, ISO/IEC 11801, CENELEC EN 50173 (BS 50173).

Материал, изложенный в книге, может быть полезен широкому кругу специалистов, интересующихся телекоммуникационными системами, в том числе специалистам телефонии, разработчикам и производителям активного оборудования, владельцам зданий, контракторам и архитекторам, а также специалистам компаний, занимающихся продажей, монтажом и обслуживанием телекоммуникационного оборудования и предоставляющих телекоммуникационный сервис. Все принципы и методы, описанные в книге, могут применяться как к новым, строящимся объектам, так и при внесении изменений в существующие телекоммуникационные инфраструктуры.

Главной целью книги является изложение стандартизованных методов проектирования и монтажа телекоммуникационных кабельных систем коммерческих зданий. В контексте книги термин "коммерческое здание" относится к описанию офисных пространств, пользователи которых ежедневно используют сервис передачи речи, данных и видеоизображений. Примерами таких офисных пространств могут быть коммерческие, правительственные, федеральные организации и агентства, образовательные учреждения, медицинские центры и обслуживающие организации. Правильное проектирование и монтаж структурированной кабельной системы (СКС) обеспечивает ее совместимость с широким диапазоном приложений без предварительного знания того, какое конкретное телекоммуникационное приложение будет работать впоследствии на этой кабельной системе.

До 1984 года здания проектировались практически без учета тех телекоммуникационных сервисов, которые должны были впоследствии функционировать в них. Появлявшиеся приложения передачи данных требовали применения специфических типов кабельных продуктов. Система IBM S/3X работала на твинаксиальных кабелях 100 Ом, a Ethernet - на коаксиальных! 50 Ом. В то время как местные телефонные компании имели возможность монтировать свои кабельные системы для приложений передачи речи на стадии строительства здания, специалисты по установке систем передачи данных получали доступ на объект уже после того, как он был заселен. Инфраструктура подвергалась переделкам, зачастую за счет больших дополнительных затрат, и к неудовольствию конечного пользователя.

В этот период речевые кабельные системы имели минимальную структуру. Типичная система в коммерческом здании строилась на основе неэкранированной витой пары, НВП (Unshielded Twisted Pair, DTP) с рабочими характеристиками, пригодными только для передачи речи, и имела конфигурацию "звезда". Количество пар, приходящих в ключевые точки варьировалось от 1 до 25. Максимальные расстояния передачи сигналов и количество кроссовых коммутационных узлов определялись поставщиком сервиса или изготовителем активного оборудования.

Ранние типы кабельных систем, применявшихся для передачи данных в 60-е годы, основывались, как правило, на передаче несбалансированного сигнала по кабелю "витая пара" между хост-компьютерами и терминалами. Такой тип кабельной системы годился только для низкоскоростных коммуникаций, и, по мере того, как скорости передачи росли, ограничения, связанные с технологией передачи несбалансированного сигнала по кабелям "витая пара", стали слишком очевидными.

В середине 70-х годов компания IBM начала производство мэйнфреймов, которые использовали коаксиальный кабель с сопротивлением 93 Ом. Создание несколькими годами позже устройства, часто называемого "балун" (BALUN - BALanced/UNbalanced), позволило использовать активное оборудование с коаксиальными интерфейсами в кабельных системах на основе витой пары. Адаптер типа "балун" осуществляет конвертацию несбалансированного сигнала, передаваемого по коаксиальной среде, в сбалансированный сигнал, который может распространяться по кабелям "витая пара".

После возникновения технологии Ethernet в начале 80-х годов, коаксиальный кабель с сопротивлением 50 Ом начал заполнять коммерческие здания. По мере расширения популярности Ethernet, ведущие производители, такие как Cabletron и Bay Networks (бывшая Synoptics), начали предлагать сетевые интерфейсные карты с модульными разъемами вместо коаксиальных коннекторов. Эта высокоскоростная технология (10BASE-T) требовала применения первокласного кабеля "витая пара", оптимизированного для передачи данных, который позднее был классифицирован как UTP категории 3.

В середине 80-х годов компания IBM разработала технологию Token Ring, определив в качестве передающей среды двухпарный экранированный кабель "витая пара" (ЭВП) 150 Ом (Shielded Twisted Pair, STP). Однако, по мере расширения применения витой пары в сетевых приложениях передачи данных, как альтернатива STP была введена в употребление DTP в качестве передающей среды для приложений Token Ring 4 и 16 Мбит/с.

В течение этого периода пользователи были поставлены перед выбором нескольких типов передающих сред, которые включали в себя UTP, STP, коаксиал, твинаксиал, двойной ко-аксиал и оптическое волокно. Коннекторы, использовавшиеся с вышеперечисленными кабелями - модульные разъемы, универсальные коннекторы передачи данных (UDC), ВМС, тви-накс, DB9, DB15, DB25 и разнообразные оптические коннекторы. При приобретении конечным пользователем оборудования у нового производителя или при установке новой системы старая система обычно полностью была обречена на замену. Вместо извлечения ненужных теперь кабелей из телекоммуникационных трасс, они часто оставлялись на своем месте и новая кабельная система прокладывалась поверх старой. Зачастую старые кабельные трассы становились настолько захламленными, что приходилось создавать новые.

Для удовлетворения растущего спроса на телекоммуникационные кабельные системы, которые могли поддерживать различные приложения, производители создавали кабельные системы, которые поддерживали речевые приложения и специфические приложения передачи данных. Несмотря на появление таких тенденций, конечные пользователи все еще были вынуждены делать выбор среди множества кабельных систем от различных производителей. В некоторых случаях была возможна совместимость, в других ее не было. Отсутствие однородности и универсальности вынудило промышленность к разработке стандартов, которые бы гарантировали совместимость между продукцией различных производителей. Для удовлетворения этого требования в 1985 году Ассоциация электронной промышленности (EIA) и Ассоциация телекоммуникационной промышленности (TIA) организовали работу технических комитетов для разработки однородного семейства стандартов телекоммуникационных кабельных систем (рис.1).

'568 ANSI

| 1983 | 1985 | 1991 | 1995 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Начало работы | Выпуск первого проекта (-TIA-568) | Выпуск второго проекта (-TIA-568-A) |

ISO

| 1983 | 1985 | 1991 | 1995 |
| --- | --- | --- | --- |
| Первое предложение разработки стандарта | В Стокгольме началось изучение проблемы | Первый проект опубликован для одобрения | Выпуск стандарта |

Рис. 1. Хронология разработки стандартов кабельных систем ISO и ANSI

Эти комитеты работали более 6-ти лет в направлении разработки первых упорядоченных стандартов телекоммуникационного каблирования, телекоммуникационных трасс и помещений. Разработанные стандарты получили распространение во многих странах и были выработаны дополнительные спецификации к разделам по администрированию, системам заземления, а также универсальные категории кабельных продуктов и соответствующих коннекторов для сред UTP/ScTP 100 Ом (табл. 1). Работа над стандартами кабельных систем была продолжена новым изданием стандарта ANSI/TIA/EIA-568-A [17] и находящимся в настоящее время на стадии публикации стандартом ANSI/TIA/EIA-568-B, а также выпуском международного стандарта универсальной кабельной системы ISO/IEC 11801 [41] и европейского стандарта универсальной кабельной системы CENELEC EN 50173 [35].

Таблица 1. Хронология выпуска телекоммуникационных стандартов кабельных систем

Октябрь 1990г.  - ANSI/EIA/TIA-569                    Август 1994г. -   ANSI/EIA/TIA-607

Июнь 1991г.  - ANSI/El A/TI А-570                        Июль 1995г. -   ISO/I ЕС 11801

Июль 1991г.  - ANSI/EIA/TIA-568                          Октябрь 1995г. -   ANSI/EIA/TIA-568-A

Ноябрь 1991г.  - TSB-36                                        Октябрь 1995г. -   TSB-67

Август 1992г.  - TSB-40                                          Июнь 1996г. -   CENELEC EN 50173

Февраль 1993г.  - ANSI/EIA/TIA-606                   Октябрь 1995г. -   TSB-72

Январь 1994г.  - TSB-40-A                                    Август 1996г. -   TSB-75

До 1991 года законодателями в телекоммуникационных кабельных системах были компании-производители компьютерной техники. Конечные пользователи зачастую оказывались в неприятном положении из-за противоречивших друг другу требований отдельных производителей по рабочим характеристикам систем и были вынуждены платить большие суммы за монтаж, настройку и эксплуатацию частных систем.

Промышленность средств телекоммуникаций признавала необходимость создания экономичной, эффективной кабельной системы, которая могла бы поддерживать наиболее возможно широкий спектр приложений и оборудования. EIA, TIA и представительный консорциум ведущих телекоммуникационных компаний начали совместную работу по созданию стандарта на телекоммуникационные кабельные системы коммерческих зданий АМ81/Е1АД1А-568-1991 (Commercial Building Telecommunications Cabling Standard). Дополнительные нормативные документы, описывающие требования и правила по проектированию и монтажу телекоммуникационных кабельных трасс и помещений, администрированию систем, спецификации кабельных компонентов и коммутационного оборудования, были выпущены вслед за ним. Стандарт ANSI/EIA/TIA-568-1991 был пересмотрен в 1995 году и в настоящее время носит название АМ8!Д1А/Е1А-568-А.

Целью указанных стандартов является описание структурированного каблирования - телекоммуникационной кабельной системы, которая может виртуально поддерживать любые приложения передачи речи, изображения и данных по желанию конечного пользователя.

В настоящее время по мере того, как все большее количество пользователей переходят к применению открытых систем, выпускаемое активное оборудование проектируется на основе положения, что кабельная часть информационной инфраструктуры соответствует требованиям стандартов, то есть является гарантированно надежной и способной обеспечивать определенные рабочие характеристики. К различным рискам, являющимися следствием нестандартных кабельных систем, можно отнести следующие - сетевые рабочие характеристики ниже определенных стандартами; повышенная стоимость внесения изменений в систему (так называемые MAC - Moves, Adds, Changes); неспособность системы поддерживать новые технологии. По мере распространения принципов структурированного каблирования стоимость устанавливаемого сетевого оборудования падала, а эффективность передачи данных росла с экспоненциальной зависимостью. Телекоммуникационная инфраструктура переросла в доступный инструмент бизнеса с широкими возможностями.

Структурированная кабельная система (СКС) является основополагающей базой на протяжении всего времени существования информационной сети. Это основа, от которой зависит функционирование всех деловых приложений (рис. 2). Правильно спроектированная, смонтированная и администрируемая кабельная система снижает расходы любой организации на всех фазах своей жизни.

По данным статистики несовершенные кабельные системы являются причиной до 70% всех простоев информационной сети. При стоимости простоя от $1000 до $50000 в час (рис. 3) легко видеть, насколько важно контролировать время простоя. Монтируя СКС, созданную в соответствии с положениями стандартов, можно эффективно устранять значительную долю времени простоев.

Несмотря на то, что кабельная система, как правило, существует дольше большинства других сетевых компонентов, ее стоимость составляет только 5% общих инвестиций в информационную сеть (рис. 4). Таким образом, использование структурированной кабельной систем является весьма убедительным способом инвестирования в производительность любой организации или компании.

Кабельная система является компонентом сети с самым продолжительным времен' жизни, дольше которого существует только каркас здания. Кабельная система, созданная основе стандартов, гарантирует долговременное функционирование сети и поддержку мни численных приложений, обеспечивая отдачу от инвестиций на всем протяжении ее сущестн, вания.

Определения основных элементов кабельных систем и принципы разделения активной и пассивной частей в информационных системах

Телекоммуникационная инфраструктура. Сочетание телекоммуникационных элементов, исключая активное оборудование, которые обеспечивают базовую поддержку распреде ления.всей информации внутри здания или кампуса (городка) (ANSI/TIA/EIA-568-A).

Структурированная универсальная кабельная система. Структурированная телекоммуникационная кабельная система, способная поддерживать широкий диапазон приложе ний. Создается без предварительного знания тех приложений, которые будут использоваться впоследствии. Оборудование, предназначенное для поддержки конкретного специфического приложения, не является частью структурированной универсальной кабельной системы (ISO/IEC 11801).

Кабельная система. Система телекоммуникационных кабелей, проводников, шнуров и пассивного коммутационного оборудования, поддерживающая коммутацию информационного технологического оборудования (ISO/IEC 11801).

Кабель. Сборка (узел), состоящий из одного или более проводников, оптических воло кон или их групп одного типа и категории, находящихся внутри общей оболочки с экраном в качестве дополнительного элемента, сконструированный для использования проводников or дельно или группами (ANSI/TIA/EIA-568-A, ISO/IEC 11801).

Коммутационное оборудование. Устройство, обеспечивающее механическое терми нирование кабеля (ANSI/TIA/EIA-568-A).

Приложение. Система, метод передачи информации которой поддерживается телекоммуникационной кабельной системой (ISO/IEC 11801).

Канал. Путь передачи сигнала, соединяющий две точки, в которых происходит подключение оборудования, предназначенного для работы с конкретным специфическим приложе нием. Аппаратные шнуры и шнуры для подключения оборудования на рабочем месте включа ются в модель канала (ISO/IEC 11801).

Аппаратный кабель (шнур). Кабель или кабельный узел (или кабель в сборе - кабель терминированный  коннекторами),   используемый для  подключения  телекоммуникационною оборудования к кабельной системе. Аппаратные кабели, как принадлежность активного обо рудования, не рассматриваются стандартами на кабельные системы (ANSI/TIA/EIA-568-A, ISO/IEC 1I801).

Передающие физические среды, используемые в структурированных кабельных системах. Принципы распространения сигналов в средах.

Коаксиальные передающие среды

Коаксиальный кабель является наиболее распространенной средой, используемой для передачи радиочастотных сигналов. Конструкционно он состоит из одножильного или многожильного проводника, окруженного диэлектрическим материалом, как правило, плотным или мягким пенополимером. Диэлектрик помещается в непрерывный алюминиевый экран, ламинированный полистером, а затем в луженую медную сетку. Вся конструкция помещается в оболочку из поливинилхлоридного или огнеупорного полимерного материала.

Для коаксиального кабеля качество передачи сигнала определяется четырьмя электрическими параметрами, относящимися к материалу диэлектрика и геометрическим размерам кабеля - импедансом, затуханием, емкостью и временной задержкой распространения сигнала или скоростью его распространения в передающей среде.

Импеданс. Импеданс (или характеристический импеданс) - сопротивление (Ом) волновой передающей среды переменному электрическому току. Величина импеданса прямо зависит от отношения размеров внутреннего и внешнего проводников и связана обратной зависимостью с диэлектрической постоянной кабеля. В отличие от сопротивления проводника импеданс не изменяется при изменении длины кабеля.

Для того, чтобы система могла работать с максимальной эффективностью, номинальные импедансы передатчика, приемника и кабеля должны очень точно совпадать. При несоответствии импедансов в системе возникают обратные потери (потери отраженного сигнала).

Номинальный импеданс Z0 расчитывается по следующей формуле:

где Ег- диэлектрическая константа материала диэлектрика, D - диаметр диэлектрика, d - диаметр проводника, а - структурный коэффициент проводника (например, а = 0,939 для 7-жильного проводника, а = 0,970 для 19-жильного проводника).

Значения импеданса для кабелей определяют электрические требования к коммутационному оборудованию. Большинство коаксиальных кабелей создано для работы с коммутационным оборудованием, обладающим импедансом 50, 75 и 93 Ом.

В системах кабельного телевидения (CATV) используются, как правило, коаксиальные кабели с импедансом 75 Ом. Оборудование таких систем ЛВС как CSMA/CD использует 75-омные коаксиалы, а в кабельных системах IBM - 93-омные кабели для подключения видеотерминалов.

Затухание - потери или уменьшение уровня сигнала при прохождении его по передающей среде. Существует два типа потерь, определяющих величину затухания сигнала -собственные потери в проводниках (центральном проводнике и экране) и диэлектрические потери. Оба типа потерь растут с увеличением частоты. Кроме того, на величину затухания влияет электрическая утечка из кабеля. Некоторые материалы обладают высокими диэлектрическими или изолирующими характеристиками и их применение может способствовать снижению затухания в среде.

Затухание А измеряется в дБ на единицу длины и расчитывается по формуле:

где Ег - диэлектрическая константа материала диэлектрика, F - частота сигнала в МГц, D - диаметр диэлектрика, d - диаметр проводника, а - структурный коэффициент проводника (например, а = 0,939 для 7-жильного проводника, а = 0,970 для 19-жильного проводника), & -удельное сопротивление внутреннего проводника, р„ - удельное сопротивление внешнего проводника, df- тангенс угла потерь диэлектрика.

Спектральное затухание. Одной из проблем коаксиальных сред, обусловленной раз ницей в распространении в них низкочастотных и высокочастотных сигналов, является спектральное затухание. Несмотря на то, что высокочастотные сигналы распространяются быст рее по сравнению с низкочастотными, они обладают свойством потери мощности пропорцио нально пройденному растоянию в большей степени по сравнению с низкочастотными сигна лами. Потеря мощности, или затухание, выражается в дБ, и разница между величинами зату ханий высокочастотных и низкочастотных сигналов по всей длине кабеля в рабочей полосе частот не должна превышать определенного значения.

По спектральному затуханию определяется максимальная допустимая длина L кабель ного сегмента в широкополосной сети, которая расчитывается по формуле:

где N - максимально допустимое спектральное затухание в системе, А\ - затухание вы сокочастотного сигнала, Аг- затухание низкочастотного сигнала.

Структурные обратные потери - мера потери мощности в кабеле или в системе при возникновении неоднородностей в проводнике или диэлектрике кабеля, вызывающих отраже ние части сигнала. При регулярном расположении таких неоднородностей по длине кабеля они могут вызывать значительные потери при передаче сигнала на частотах, соответствующие длины волн которых пропорциональны удвоенному расстоянию между неоднородностя-ми. Обратные потери могут быть обусловлены как некачественно изготовленным кабелем, так и небрежным монтажем.

Емкость - отношение величины электрического заряда двух проводников к разнице потенциалов между ними или, говоря другими словами, - энергия, накапливаемая кабелем. Ем кость измеряется в пФ на единицу длины. Как и импеданс, емкость коаксиального кабеля зависит от размеров внутреннего и внешнего проводников и диэлектрической константы диэлектрического материала. Емкость и импеданс обратно пропорциональны друг другу.

Емкость С расчитывается по следующей формуле:

где Ег - диэлектрическая константа материала диэлектрика, D - диаметр диэлектрика, d - диаметр проводника, а - структурный коэффициент проводника (например, а = 0,939 для 7-жильного проводника, а- 0,970 для 19-жильного проводника).

Номинальная скорость распространения сигнала (NVP) - скорость распространения сигнала в конкретном кабеле. В вакууме электромагнитные волны распространяются со скоростью света. В кабеле волна распространяется несколько медленнее - со скоростью, обратно пропорциональной диэлектрической константе кабеля. Чем меньше диэлектрическая константа, тем ближе скорость распространения сигнала к скорости света. Более низким значениям диэлектрической константы соответствуют более высокие скорости передачи.

Скорость NVP распространения выражается в процентах от скорости света в вакууме и расчитывается по формуле:

где Е, - диэлектрическая константа материала диэлектрика.

Время задержки распространения сигнала по длине кабеля прямо пропорционально квадратному корню диэлектрической константы.

Фазовая задержка обусловлена тем, что более высокочастотные сигналы распространяются в передающей среде быстрее по сравнению с низкочастотными. В широкополосной сети информация обычно передается в виде цифрового кода, в котором низкочастотный тон определенной длительности представляет двоичную "1", а высокочастотный тон представляет "О". Вследствие того, что низкочастотные сигналы распространяются медленнее, они обладают тенденцией к отставанию от более быстрых высокочастотных сигналов и приходят к концу линии с фазовым сдвигом. Если такая фазовая задержка становиться большой, сигналы накладываются друг на друга и появляется вид интерференции, называемый дрожанием фазы или фликкер-шумом.

Рабочие характеристики экранов

Сеточные экраны состоят из тонких луженых или нелуженых медных проводников, переплетенных вокруг кабеля. В дополнение к отличным экранирующим свойствам сеточные экраны обладают большой гибкостью.

Сеточные экраны бывают самых разнообразных конструкций. Могут быть различными угол переплетения проводников в сетке, диаметр, тип и количество проводников. Количество сеток оказывает влияние на эффективность экранирования. Площадь экрана может изменяться от 80% до 95% в случае односеточных конструкций и может достигать 98% в случае двойных сеток [32].

Ленточно-сеточные экраны представляют собой луженые медные или алюминиевые сетки, оплетенные вокруг алюминиевой ленты, покрытой полистером или полипропиленом. Площадь сетки меняется от 40% до 95%, однако площадь всего экрана составляет 100%.

Для обеспечения большей эффективности использования экрана вокруг ленточно-сеточного слоя оборачивается еще один слой фольги, формируя таким образом тройной экран. В кабелях с экраном из четырех слоев последний слой, сетка, оборачивается вокруг системы фольга-сетка-фольга.

Комбинированные экраны более эффективны и обеспечивают лучшие характеристики импеданса по сравнению с односеточными конструкциями. Системы с четырьмя слоями обеспечивают лучшие долговременные характеристики, так как они менее подвержены влиянию периодических изгибов. Следует учитывать только одно обстоятельство - увеличение количества слоев экрана ведет к увеличению внешнего диаметра кабеля и его удельного веса.

Передающие среды на основе витой пары проводников

В идеальном случае линия передачи представляет собой, как минимум, два проводника, разделенных диэлектрическим материалом и имеющих равномерный зазор на всем своем протяжении. К двум проводникам прикладывается сбалансированное напряжение V - равное по амплитуде и противоположное по фазе. В каждом проводнике текут равные по величине и противоположные по направлению токи /. Токи производят концентрические магнитные поля В, окружающие каждый из проводников (рис. 5).

Напряженность магнитного поля усиливается в промежутке между проводниками и уменьшается в пространстве, где концентрические поля находятся за пределами обоих проводников. Токи в каждом из проводников равны по величине и противоположны по направлению, что ведет к уменьшению общей энергии, накапливаемой в результирующем магнитном поле. Любое изменение токов генерирует напряжение на каждом проводнике с результирующим электрическим полем с направлением вектора, ограничивающим магнитное поле и поддерживающим постоянный ток. ЭДС самоиндукции V пропорциональна скорости изменения тока в соответствии с законом Фарадея:

V = Ldl/dt,

где L - индуктивность, Гн.

Диэлектрические материалы обладают собственными электрическими потерями в присутствии электрических полей вследствие токов утечки или диэлектрического разогрева (движения поляризованных молекул в приложенном поле). Первый эффект весьма незначителен. Второй может быть значительным при частотах свыше 1 МГц. Ток /, вызываемый диэлектрическими потерями, пропорционален приложенному напряжению:

I=GV,

где G - проводимость, Сименс.

Описанная линия передачи может быть представлена в виде электрической це держащей только пассивные компоненты. Схема строится из каскада секций, состоя цепочек сопротивлений и индуктивностей, соединенных параллельно взаимной емк взаимной проводимости. Эти рапределенные компоненты носят название первичны) метров линии передачи (рис. 6).

Первичные параметры R, L, G, С могут быть рассчитаны на основании данных о физической конструкции кабеля. Зависимость от конструкции кабеля может быть довольно сильной и свой вклад могут вносить следующие факторы - геометрия кабеля, свойства материала кабеля, частота передаваемого сигнала.

Вторичные параметры линии передачи рассчитываются на основе первичных или получаются с помощью непосредственных измерений. Вторичные параметры определяют по ние электрического сигнала при прохождении его по кабелю. Для рассмотрения этих пр сов кабель можно представить в виде "черного ящика". Сигнал на выходе может быть рассмотрен как функция сигнала, поданного на вход для различных схем подключения. Следующая иллюстрация отображает обобщенную модель передачи сигнала по двухпроводной  (рис. 7).

Характеристический импеданс Zu соответствует входному импедансу Z^ oднopo^ линии передачи бесконечной длины /, то есть:

Zin - у!/It = Z0  при / -> оо.

Это значение соответствует входному импедансу линии передачи предельной ДЛ1 терминированной нагрузкой со значением ее собственного характеристического импеда Максимальная мощность передается от источника к нагрузке при условии равенства ил дансов источника Zs и нагрузки Zt, характеристическому импедансу линии Z0. Другими словами, в этом случае энергия передается по линии и отсутствует отражение от точки терминирования кабеля.

В общем случае, характеристический импеданс - это комплексное число с резистивной и реактивной компонентами. Он является функцией частоты передаваемого сигнала и не зависит от длины линии. При очень высоких частотах характеристический импеданс асимптотически стремится к фиксированному резистивному сопротивлению. Например, коаксиальные кабели обладают импедансом 50 или 75 Ом на высоких частотах. Типичное значение импеданса для кабелей "витая пара" - 100 Ом при частотах свыше 1 МГц.

Затухание сигнала - это отношение в децибелах (дБ) мощности входного сигнала к мощности сигнала на выходе при соответствии импедансов источника Zs и нагрузки Z, характеристическому импедансу кабеля Z0, то есть Zs = Z, = Za. Значение входной мощности может быть получено путем измерения мощности при непосредственном подключении нагрузки к источнику без прохождения сигнала по кабелю. В случаях, когда в местах терминирования импедансы не идеально соответствуют друг другу, отношение входной мощности к выходной носит название вносимых потерь или вносимого затухания. Практические измерения вносимого затухания дают значения более высокие, чем обычное затухание, и их величина зависит от степени несоответствия импедансов.

А = 20 Ig (У,/ У,}   при ZS=Z,= Z0i

где у! - входное напряжение, У0- выходное напряжение.

Переходное затухание на ближнем конце (Near End Crosstalk, NEXT) - параметр, характеризующий затухание сигнала помехи, наведенного сигналом, проходящим по одной паре проводников, на другую, расположенную поблизости. Измеряется в дБ. Чем выше значение NEXT, тем лучше изоляция помехам между двумя парами проводников.

Коэффициент отражения. Рассмотрим случай, когда импеданс в точке терминирования Z, # Z0. Сигнал, распространяющийся по кабелю, частично будет отражаться в точке интерфейса кабель-нагрузка. Степень отражения характеризуется коэффициентом отражения р.

p = (Z,-Za)/(Z,+Za).

Если Z, <Z0, отраженная волна имеет отрицательную амплитуду; если Z,>Z0, отраженная волна имеет положительную амплитуду.

Обратные потери (потери при отражении). Мощность отраженного сигнала R носит название потерь при отражении или обратных потерь (Return Loss, R), выражается в дБ и расчитывается на основе коэффициента отражения р :

R = W\g(p2).

Чем лучше совместимость импедансов, тем меньше отражаемая мощность и тем ниже обратные потери.

Потери рассогласования М (Mismatch Loss, M) - ослабление мощности передаваемого сигнала, выражаемое в дБ и расчитываемое на основании коэффициента отражения:

M=lQ\g(l-f?).

Для кабеля любой длины потери рассогласования могут быть расчитаны на основе затухания кабеля и многократных отражений от каждого конца кабеля.

Временная задержка распространения сигнала. Сигнал, распространяющийся от входной точки к выходной, приходит с временной задержкой, величина которой является отношением длины кабеля к скорости распространения сигнала V в передающей среде. В случае идеальной линии передачи, состоящей из двух проводников в вакууме, скорость распространения сигнала равна скорости распространения света в вакууме с. На практике скорость распространения сигнала в кабеле зависит от свойств диэлектрических материалов, окружающих проводники. При очень высоких частотах К асимптотически стремится к фиксированному значению:

У=с/1ле,

где ц - относительная магнитная проницаемость диэлектрика, £ - относительная электрическая проницаемость диэлектрика.

Волоконно-оптические передающие среды

Преимущества волокна

Волоконно-оптические коммуникации имеют ряд преимуществ по сравнению с электронными системами, использующими передающие среды на металлической основе.

В волоконно-оптических системах передаваемые сигналы не искажаются ни одной из форм внешних электронных, магнитных или радиочастотных помех. Таким образом, оптические кабели полностью невосприимчивы к помехам, вызываемым молниями или источниками высокого напряжения. Более того, оптическое волокно не испускает излучения, что делает его идеальным для соответствия требованиям современных стандартов к компьютерным приложениям. Вследствие того, что оптические сигналы не требуют наличия системы заземления, передатчик и приемник электрически изолированы друг от друга и свободны от проблем, связанных с возникновением паразитных токовых петель.

При отсутствии сдвига потенциалов в системе заземления между двумя терминалами, исключающим искрения или электрические разряды, волоконная оптика становится все более предпочтительным выбором для реализации многих приложений, когда требованием является безопасная работа в детонирующих или воспламеняющихся средах.

Цифровые вычислительные системы, телефония и видео-вещательные системы требуют новых направлений для улучшения передающих характеристик. Большая ширина спектра оптического кабеля означает повышение емкости канала. Кроме того, более длинные отрезки кабеля требуют меньшего количества репитеров, так как волоконно-оптические кабели обладают чрезвычайно низкими уровнями затухания. Это свойство идеально подходит для широковещательных и телекоммуникационных систем.

По сравнению с обычными коаксиальными кабелями с равной пропускной способностью, меньший диаметр и вес волоконно-оптических кабелей означает сравнительно более легкий монтаж, особенно в заполненных трассах. 300 метров одноволоконного кабеля весят около 2,5 кг. 300 метров аналогичного коаксиального кабеля весят 32 кг - приблизительно в 13 раз больше.

Электронные методы подслушивания основаны на электромагнитном мониторинге. Волоконно-оптические системы невосприимчивы к подобной технике. Для снятия данных к ним нужно подключиться физически, что снижает уровень сигнала и повышает уровень ошибок -оба явления легко и быстро обнаруживаются.

Физические характеристики волоконно-оптических передающих сред

Основные элементы оптического волокна

Ядро. Ядро - светопередающая часть волокна, изготавливаемая либо из стекла, либо из пластика. Чем больше диаметр ядра, тем большее количество света может быть передано по волокну.

Демпфер.   Назначение демпфера обеспечение более низкого коэффициента преломления на границе с ядром для пере отражения   света   в  ядро   таким   образом, чтобы   световые   волны   распространялись по волокну.

Оболочка. Оболочки обычно бывают многослойными,   изготавливаются  из  пластика для обеспечения прочности волокна, поглощения ударов и обеспечения дополнительной защиты волокна от воздействия окружающей среды. Такие буферные оболочки имеют толщину от 250 до 900 мкм.

Размер волокна в общем случае определяется  по  внешним диаметрам  его ядра, демпфера и оболочки. Например, 50/125/250 - характеристика волокна с диаметром ядра 50 мкм, диаметром демпфера 125 мкм и диаметром оболочки 250 мкм. Оболочка всегда удаляется при соединении или терминировании волокон.

Тип волокна идентифицируется по типу путей, или так называемых "мод", проходимых светом в ядре волокна. Существует два основных типа волокна - многомодовое и одномодовое (рис. 10).

Ядра многомодовых волокон могут обладать ступенчатым или градиентным показателя ми преломления. Многомодовое волокно со ступенчатым показателем преломления получило свое название от резкой, ступенчатой, разницы между показателями преломления ядра и демпфера. В более распространенном многомодовом волокне с градиентным показателем прелом ления лучи света также распространяются в волокне по многочисленным путям. В отличие от волокна со ступенчатым показателем преломления, ядро с градиентным показателем содер жит многочисленные слои стекла, каждый из которых обладает более низким показателем преломления по сравнению с предыдущим слоем по мере удаления от оси волокна. Результатом формирования такого градиента показателя преломления является то, что лучи света ускоряются во внешних слоях и их время распространения в волокне сравнивается с временем распространения лучей, проходящих по более коротким путям ближе к оси волокна. Таким образом, волокно с градиентным показателем преломления выравнивает время распространения различных мод так, что данные по волокну могут быть переданы на более дальние расстояния и на более высоких скоростях до того момента, когда импульсы света начнут перекрываться и становиться неразличимыми на стороне приемника.

Волокна с градиентным показателем представлены на рынке с диаметрами ядра 50, 62,5 и 100 мкм.

Одномодовое волокно, в отличие от многомодового, позволяет распространяться только одному лучу или моде света в ядре. Это устраняет любое искажение, вызываемое перекрытием импульсов. Диаметр ядра одномодового волокна чрезвычайно мал - приблизительно 5 -10 мкм. Одномодовое волокно обладает более высокой пропускной способностью, чем любой из многомодовых типов. Например, подводные морские телекоммуникационные кабели могут нести 60000 речевых каналов по одной паре одномодовых волокон.

Затухание

Собственные потери оптического волокна. Свет является электромагнитной волной. Короткие длины волн находятся в ультрафиолетовой области спектра. СВЧ-техника, радар, телевидение и радио работают в длинноволновых областях спектра. Между ультрафиолетовой и СВЧ-областями спектра находятся длины волн, на которых работают оптические волокна, и которые располагаются в инфракрасной области спектра (рис. 11).

Скорость света уменьшается при распространении по прозрачным материалам по сравнению со скоростью распространения света в вакууме. Волны инфракрасного диапазона также распространяются различно по оптическому волокну. Поэтому затухание, или потери оптической мощности, должны измеряться на специфических длинах волн для каждого типа волокна. Длины волн измеряются в нанометрах (нм).

Потери оптической мощности на различных длинах волн происходят в оптическом волокне вследствие поглощения, отражения и рассеяния. Эти потери зависят от пройденного расстояния и конкретного вида волокна, его размера, рабочей частоты и показателя преломления.

Величина потерь оптической мощности вследствие поглощения и рассеяния света на определенной длине волны выражается в децибелах оптиче ской мощности на километр

(дБ/км).

Волокна оптимизированы для работы на определенных длинах волн. Например, можно достичь потерь в 1 дБ/км для многомодового волокна 50/125 мкм на длине волны 1300 нм, и менее 3 дБ/км (50%-е потери мощности) для того же волокна на 850 нм (рис. 12).

Эти два волновых региона, - 850 и 1300 нм, являются областями наиболее часто определяемыми для рабочих характеристик оптических волокон и используются современными коммерческими приемниками и передатчиками. Кроме того, одномодовые волокна оптимизированы для работы в регионе 1550 нм.

В коаксильном кабеле чем больше часто та, тем больше уменьшается амплитуда сигнала с увеличением расстояния, и это явление называется затуханием. Частота для оптического волокна постоянна до тех пор, пока она не достигнет предела диапазона рабочих частот. Таким образом, оптические потери пропорциональны только расстоянию. Такое затухание в волокне вызвано поглощением и рассеиванием световых волн на неоднородностях, вызванных химическими

загрязнениями, и на молекулярной структуре материала волокна. Эти микрообъекты в волокне поглощают или рассеивают оптическое излучение, оно не попадает в ядро и теряется. Затухание в волокне специфицируется производителем для определенных длин волн: например, 3 дБ/км для длины волны 850 нм. Это делается потому, что потери волокна изменяются с изменением длины волны.

Потери на микроизгибах. Без специальной защиты оптическое волокно подвержено потерям оптической мощности вследствие микроизгибов. Микроизгибы - это микроскопические искажения волокна, вызываемые внешними силами, которые приводят к потере оптической мощности из ядра. Для предотвращения возникновения микроизгибов применяются раз личные типы защиты волокна. Волокна со ступенчатым показателем относительно более устойчивы к потерям на микроизгибах, чем волокна с градиентным показателем.

Полоса пропускания (ширина спектра) - это мера способности волокна передавать определенные объемы информации в единицу времени. Чем шире полоса, тем выше информационная емкость волокна. Полоса выражается в МГц-км. Например, по волокну с полосой 200 МГц-км можно передавать данные с частотой 200 МГц на расстояния до 1 км или с частотой 100 МГц на расстояния до 2 км. Благодаря сравнительно большой полосе пропускания, волокна могут передавать значительные объемы информации. Одно волокно с градиентным показателем преломления может с легкостью передавать 500 миллионов бит информации в секунду. Тем не менее, для всех типов волокон существуют ограничения ширины полосы, зависящие от свойств волокна и типа используемого источника оптической мощности.

Для точного воспроизведения передаваемых по волокну данных световые импульсы должны распространяться раздельно друг от друга, имея четко различимую форму и межимпульсные промежутки. Однако лучи, несущие каждый из импульсов, проходят разными путями внутри многомодового волокна. Для волокон со ступенчатым показателем преломления лучи, проходя зигзагообразно по волокну под разными углами, достигают приемника в разное время (рис.13).

Это различие во времени прибытия импульсов в точку приема приводит к тому, что импульсы на выходе линии искажаются и накладываются друг на друга. Это так называемое модальное рассеивание, или модальная дисперсия, или уширение светового импульса ограничивает возможную для передачи частоту, так как детектор не может определить, где заканчивается один импульс и начинается следующий. Разница во временах прохождения самой быстрой и самой медленной мод света, входящих в волокно в одно и то же время и проходящих 1 км, может быть всего лишь 1 -3 не, однако такая модальная дисперсия влечет за собой ограничения по скорости в системах, работающих на больших расстояниях. Удваивание расстояния удваивает эффект дисперсии.

Модальная дисперсия часто выражается в наносекундах на километр, например, 30 не/км. Также она может быть выражена и в частотной форме, например 200 МГц-км. Это означает, что волокно или система будут эффективно работать в пределах частот до 200 МГц, прежде чем рассеивание начнет сказываться на пропускной способности на расстояниях более одного километра. Эта же система сможет передавать сигнал с частотой 100 МГц на расстояние в два километра.

Дисперсия делает многомодовое волокно со ступенчатым показателем преломления наименее эффективным по ширине полосы среди всех трех типов волокна. Поэтому оно используется на более коротких участках и низких частотах передачи. Типичным значением ширины полосы ступенчатого волокна является 20 МГц-км.

Размеры ядра одномодового волокна малы - от 8 до 10 мкм, что позволяет проходить по волокну только одному лучу света. Так как модальная дисперсия в данном случае полностью отсутствует, полоса пропускания у такого волокна гораздо больше, чем у многомодового, что позволяет достигать рабочих частот свыше нескольких сотен гигагерц на километр (ГГц-км).

Оптические волокна обладают еще одной разновидностью дисперсии, возникающей вследствие того, что разные длины волн распространяются в среде с разной скоростью. Такую "спектральную дисперсию" можно наблюдать, когда белый свет распадается на семь цветов радуги, проходя через стеклянную призму. Волны, представляющие разные цвета, движутся в среде с разной скоростью, что приводит к различию в траекториях распространения лучей. Если бы оптический источник волоконной системы излучал свет одной частоты, спектральная дисперсия или материальная дисперсия (или хроматическая дисперсия, как ее еще часто называют) была бы устранена. В действительности, абсолютно монохроматических источников света не существует. Лазеры обладают определенным, хотя и очень небольшим, уширением спектра излучаемого света. У источников света на основе LED (полупроводниковые светодиоды) спектральный диапазон в 20 раз шире чем у лазера, и спектральная дисперсия, в свою, очередь намного выше. Дисперсия в стеклянном волокне минимальна в регионе около 1300 нм, позволяя одномодовым волокнам иметь значительную полосу на данной длине волны.

Одномодовое волокно обычно используется с лазерными источниками благодаря своей высокой спектральной чистоте. Для обеспечения эффективного функционирования таких систем требуются прецизионные коннекторы и муфты. Благодаря своим низким потерям и высоким пропускным характеристикам, одномодовые волокна, как правило, являются наилучшим и, как правило, единственным выбором для монтажа протяженных высокоскоростных линий, таких как междугородние телекоммуникационные системы.

Между одномодовым волокном и волокном со ступенчатым показателем преломления располагаются волокна с градиентным показателем преломления. Для уменьшения эффекта модальной дисперсии лучи в таких волокнах постепенно перенаправляются назад к оси ядра. Волокна с градиентным показателем преломления имеют гораздо большую полосу, чем волокна со ступенчатым показателем преломления. По волокну с градиентным показателем преломления с полосой 600 МГц-км можно передавать сигнал с модуляцией 20 МГц на расстояние до 30 км. Стоимость такого стеклянного волокна является одной из самых низких. Малые потери мощности передаваемого сигнала плюс большая полоса позволяют использовать его для монтажа локальных сетей.

Выводы по полосе частот

1. Модальная дисперсия приводит к принципиальному ограничению полосы в многомо-довых волоконных системах, работающих на лазерах на длине волны 850 нм, а также на длине волны 1300 нм в лазерных и LED-системах.

2. Спектральная дисперсия приводит к принципиальному ограничению полосы в системах с источниками LED в первом окне на длине волны 850 нм и частоте около 100 МГц-км, и в одномодовых лазерных системах при частоте более 50 МГц-км на длине волны 1300 нм.

3. Основной механизм потерь в волокнах связан с рассеянием света, степень которого меняется с длиной волны. Длина волны 1300 нм очень важна, так как на ней мало не только затухание, но и минимальна спектральная дисперсия.

4. Волокна имеют постоянные потери в широком диапазоне частот модуляции. Быстрый рост эффективных потерь начинается с момента, когда дисперсия импульса становится соиз-   Р меримой с длительностью импульса вблизи верхней границы полосы. Сравним это явление с   н групповым спектром проводных систем, где затухание растет как квадратный корень частоты модуляции. В случае, когда дисперсия мала, волоконные системы не требуют выравнивания уровня сигнала и линейные усилители не нужны, что необходимо в случае использования проводных систем.

Анализ полосы при проектировании волоконно-оптической линии

Одними из основных показателей производительности волоконно-оптической системы являются затухание и полоса. Задача анализа полосы состоит в том, чтобы все компоненты системы имели полосу, достаточную для передачи сигнала с заданными параметрами. Локальные сети обычно требуют полосу от 20 до 600 МГц-км. Системы передачи на дальние расстояния используют большие расстояния между повторителями и требуют полосу волокна 100,000 МГц-км, являющуюся характерной для одномодового волокна.

Уменьшение величины оптического сигнала в 3 дБ при рабочей полосе, определенной для волокна, означает потерю половины исходной мощности. Преобразование электрической полосы Ве в оптическую В„ в системе или между любыми компонентами, такими как волокно, приемник или передатчик, производится по следующей формуле:

Ba = l,41Bf

В некоторых случаях производитель приемника или передатчика дает значение времени нарастания рабочего импульса. Электрическая полоса В (МГц) для такого волоконно-оптического компонента соотносится с временем / (не) нарастания импульса от 10% до 90% его пиковой величины как

В = 350//.

Итоговая ширина электрической полосы системы вычисляется из ширины полосы индивидуальных компонентов по формуле:

1/В2 = 1/Вк2 + 1/Вс2 + VB т2,

где Вк, Вс и Вт - электрические полосы приемника, кабеля и передатчика соответственно. Для цифровых систем размеры полосы будут зависеть от скорости передачи данных R (бит в секунду) и формата кодирования в соответствии с формулой:

B=R/K,

где К = 1,4 для формата кодирования без возврата к нулю (NRZ) и К - 1,0 для формата кодирования с возвратом к нулю (RZ).

Ширина полосы системы ограничена шириной полосы компонента с самой узкой полосой в линии. Например, когда используется волокно с широкой полосой, рабочая частота системы может быть подвержена влиянию в большей степени со стороны терминального оборудования, чем со стороны самого волокна. Основным моментом в выборе терминального оборудования является выбор приемника с полосой, равной или превышающей требуемую ширину полосы системы. В свою очередь, передатчик и оптическое волокно должны иметь полосу, в 1,5 - 2 раза превышающую ширину полосы приемника.

Системы обычно более экономичны при более высоких скоростях передачи данных. И запас по ширине полосы делает возможным улучшение пропускной способности системы впоследствии. Необходимо очень точно оценивать оптическую полосу (МГц-км) для последовательно соединенных кабелей с суммарной длиной, превышающей 1 км. Примерное соотношение между полной шириной полосы кабеля Вс и шириной полосы отрезка волокна длиной 1 км Bf следующее:

В/ - bc L ,

где L - длина волокна в километрах, л: = 1,0 для отрезков кабеля длиной 1 км и менее, х= 0,75 для отрезков кабеля длиной более 1 км.

Строение волоконно-оптической системы

Волоконно-оптическая линия

Волоконно-оптическая линия, иллюстрированная с помощью простой схематической диаграммы, показанной на рис. 14, состоит из оптического передатчика и приемника, соединенных оптическим кабелем как две точки линии.

Оптический передатчик преобразует напряжение электронного сигнала в оптическую мощность, которая инжектируется в волокно с помощью светодиода (LED), лазерного диода (LD) или лазера. В точке фотодетектора, PIN-диод или лавинный фотодиод (APD) захватывают световолновые импульсы для преобразования их обратно в электрический ток.

Работа проектировщика заключается в определении наиболее выгодных по стоимости и эффективности передачи сигнала средств для передачи этой оптической мощности, принимая во внимание преимущества и пределы функционирования различных компонентов. Он также должен спроектировать физическую конфигурацию системы.

Первая из этих задач, касающаяся качества сигнала, должна учитывать такие факторы, как отношение сигнал-шум (SNR) в аналоговых системах, и уровень битовых ошибок (ВЕР) в цифровых системах. При черновом проектировании системы проектировщик должен определить требуемый SNR или допустимый ВЕЯ, необходимые для передачи данных. Следующий шаг - определение минимальной оптической мощности, необходимой на стороне приемника. Эти данные можно получить из информации, опубликованной изготовителем каждого компонента.

Потери и ограничения. Проектирование линии состоит в основном из двух функций -расчета потерь оптической мощности, происходящих между световым источником и фотодетектором; определения ограничений, связанных с полосой, на способность передавать сигнал, налагаемые передатчиком, волокном и приемником.

Потери оптической мощности, или затухание, во время прохождения светового импульса по волокну, выражаются в дБ/км (децибел на километр). Децибел - логарифмическое выражение отношения мощности, выходящей из компонента Р„, к мощности, входящей в него Р,:

aB = lO\g(P0/P,)

Потери в 3 дБ означают, что половина мощности потеряна. Например, если на входе было 500 мкВт, то на выходе получается 250 мкВт. Потеря 10 дБ означает, что только 1/10 мощности доходит до приемника, потери 90 %. Волоконно-оптические линии способны функционировать при приеме 1/1000 мощности на другом конце (потери 30 дБ).

Если источник имеет достаточную мощность и если приемник достаточно чувствителен, система может функционировать с большими потерями. То, насколько.велики могут быть потери, определяется по минимальным требованиям выбранного приемника.

Потери мощности при передаче. Основными причинами оптического затухания в волоконных системах являются потери: при инжектировании света в волокно, в оптическом волокне, в точках соединения коннекторов, в муфтах. Сумма потерь в каждом индивидуальном компоненте между передатчиком и приемником (рис. 15) представляет собой бюджет мощности оптической линии (табл. 2).

Таблица 2. Расчет бюджета оптической мощности [24] Характерно™, м ————— *Е52Г" ""SSS? Минимальная оптическая мощность, требующаяся для п , 0 /т п« .-• U, 1 MKDT ~ *rU LrOM работы приемника Оптическая мощность на выходе источника 1 мВт 0 дБм Полный рабочий бюджет (оптическая мощность) 40 дБ Отношение сигнал/шум по напряжению, требующееся для работы приемника - 36 дБ. Эквивалентное отно- 18 дБ шение по оптической мощности* Остаточная оптическая мощность линии 22 дБ Потери оптической мощности в линии: Кабель 15дБ Коннекторы 3 дБ Инжектирование 2 дБ Всего 20 дБ Избыток бюджета 2 дБ * Отношения оптической мощности связаны с отношениями напряжения сигнала коэффициентом 2, так как dB = 10 log P-\/?2 = 10 log И2 R / \22 R. Так как V = IR, тогда dB = 20 log Vi/\/2-

Проектировщик должен учесть эти потери и выбрать сочетание передатчика и приемника, которое обеспечит достаточно мощности для верного воспроизведения сигнала. Как правило, в спецификациях компонентов потери не имеют точных значений и изготовители обычно приводят диапазоны или ситуации "наихудшего" случая для отражения разницы в продукции. Кроме того, могут потребоваться некоторые допущения для учета таких явлений, как температурные отклонения. Необходимо также предусмотреть некий запас для будущих ремонтов или установки муфт в системе, а также деградацию со временем источника эмиссии. Например, от 3 до 6 дБ в общем случае отводится на ремонт и старение эмиттера.

Потери при инжектировании. Количество оптической мощности, инжектируемой в волокно, зависит от физической природы используемого волокна и эмиттирующего источника. Очевидно, что чем больше диаметр ядра волокна, тем большей способностью к приему света оно обладает. Однако волокна с большими ядрами обладают ограничениями на полосу, что может перевесить преимущества эффективного инжектирования. Изменение в диаметре ядра с 50 до 100 мкм представляет увеличение количества света, инжектируемого в волокно в четыре раза.

Кроме размера ядра, еще одной мерой способности волокна собирать свет является цифровая аппертура (NA). Это математическая мера способности ядра волокна собирать световые волны с разных углов и передавать их по ядру:

NA =,|(я„ - и,2) = sin в - n0 sin вс,

где п0 - показатель преломления ядра, п\ - показатель преломления демпфера, 0 - половина угла сбора волокна, вс- угол входа луча света в волокно.

Большее различие в показателях преломления ядра и демпфера означает большую NA.
При равных размерах ядра волокно с большей NA соберет больше световых волн. Повышение
мощности в два раза достигается переходом NA с 0,20 на 0,29. В табл. 3 скомбинированы
размер ядра и NA в коэффициент оптической абсорбции, который можно рассматривать как
меру эффективности волокна к сбору и передаче оптической мощности.

Таблица 3. Типичные значения цифровой апертуры и коэффициента оптической
абсорбции [24]

| Диаметр ядра волокна, мкм | Цифровая апертура | Коэффициент оптической абсорбции |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Относительный* | Отношение в дБ |
| 200 | 0,27 | 3,5 | +5,4 |
| 100 | 0,29 | 1,0 | +0,0 |
| 62,5 | 0,275 • | 0,35 | -4,54 |
| 50 | 0,2 | 0,12 | -9,25 |

* Значения нормализованы по отношению к короткому отрезку волокна с ядром 100 мкм

Источники излучения. Оптические эмиттеры инжектируют свет в волокно в соответствии с NA и размером ядра. Использование источника света, не соответствующего NA данного волокна и размеру ядра, приведет к тому, что инжектирование света в систему будет меньше оптимального.

Источники LED относительно недороги, надежны и просты в употреблении, так как их электронная схема менее сложная, чем та, которая требуется для работы лазера. Полупроводниковые лазеры и LED являются прямыми преобразователями энергии из электрической формы в оптическую. LED инжектируют меньшую мощность в волокно, так как оптическое излучение, генерируемое ими, излучается с большим угловым расхождением. Лазеры имеют гораздо более сложную структуру из-за требуемого небольшого размера двусторонних резонаторов. Кроме того, их излучательная способность зависит от температуры, а долговечность меньше, чем у LED. LED, или лазерный, диод может быть смонтирован так, что волоконный кабель непосредственно подсоединяется к корпусу устройства. Возможен альтернативный вариант, когда волокно крепится непосредственно к чипу, а другой его конец оставляется свободным для подсоединения коннектора.

Детекторы. Приемники световых волн используют фотодетекторы, в которых фотоны света генерируют фотоэлектроны. Для достижения заданного минимального значения вероятности ошибки необходимо минимальное среднее количество фотонов в каждом импульсе (например, необходим 21 фотон для обеспечения вероятности ошибки 10~9). Необходимо также значительное усиление. Для лавинного фотодиода (APD) начальное усиление происходит внутри диода. Для PIN-детекторов это усиление осуществляется внешними электронными усилителями.

Выбор волокна. Волокна оптимизированы для работы на определенных длинах волн,
Например, потери менее 1 дБ/км возможно достичь в многомодовом волокне 50/125 мкм,
работающем на длине волны 1300 нм, а потери менее 3 дБ/км (потери мощности - 50%) возможно достичь с тем же волокном, работающим на длине волны 850 нм. Номенклатура 5 (обозначает внешний диаметр ядра 50 мкм и размер демпфера 125 мкм. Благоприятные области передачи в пределах оптического спектра волокна рассматриваются как "окна". Область между 800 и 900 нм расположена в первом окне, между 1100 и 1300 нм - во втором окне, а третье окно существует в области свыше 1550 нм. В этих участках спектра затухание волокон очень низкое. Самый низкий показатель затухания в инфракра области в районе 1300 нм и 1550 нм. Все типы волокон были существенно усовершенствованы так, что самые лучшие из них демонстрируют потери менее 0,5 дБ/км на длине в 1300 нм и 1550 нм. Тем не менее, источники излучения и детекторы для данных областей наиболее дорогие.

Для того, чтобы волокно эффективно работало, выбраный источник должен обеспечивать оптическое излучение определенной длины волны, а детектор должен быть чувствителен к той же длине волны.

В коаксиальных и других металлических кабелях сигналы с очень высокой частой имеют тенденцию к быстрому затуханию с увеличением расстояния (рис. 16). В результате этого усилители и эквалайзеры периодически должны усиливать сигналы до рабочих ypoвней

Однако, каждый раз, когда добавляется аналоговый усилитель, в металлической системе добавляется шум, общее отношение сигнал-шум в системе ухудшается. При использовании оптических средств связи вся световая энергия имеет примерно одну и ту же частоту и длину волны. В результате этого затухание определенной длины волны зависит только расстояния. Поэтому в волоконных системах требования к повторителям минимизированы отпадает необходимость в эквалайзерах.

Таблица 4. Рекомендации по выбору оптического волокна

| Приложение | Скорость передачи данных, Мбод | Магистраль (< 2000 м) |
| --- | --- | --- |
| 10Base-F | 20 | Многомодовое волокно 62,5/125 мкм, 160/500 МГц |
| Token Ring | 32 | Многомодовое волокно 62,5/125 мкм, 160/500 МГц |
| 100VG-AnyLAN | 120 | Многомодовое волокно 62,5/125 мкм, 160500 МГц |
| 100Base-F | 125 | Многомодовое волокно 62,5/125 мкм, 160/500 МГц |
| FDDI | 125 | Многомодовое волокно 62,5/125 мкм, 160/500 МГц |
| Fibre Channel | 133 | Многомодовое волокно 62,5/125 мкм, 160/600 МГц |
|  | 266 | Стандартное одномодовое волокно |
|  | 531 | Стандартное одномодовое волокно |
|  | 1062 | Стандартное одномодовое волокно |
| Sonet/ATM | 52 | Многомодовое волокно 62,5/125 мкм, 160/500 МГц |
|  | 155 | Многомодовое волокно 62,5/125 мкм, 160/500 МГц |
|  | 622 | Стандартное одномодовое волокно |
|  | 1244 | Стандартное одномодовое волокно |
|  | 2488 | Стандартное одномодовое волокно |

ATM - Asynchronous Transfer Mode, Sonet Interface - Synchronous Optical  Network,  FDDI -  Fiber Distributed Data

Потери в коннекторе зависят от физического совмещения ядра одного волокна с ядром другого волокна. Царапины и пыль также могут ухудшать качество контактных поверхностей коннекторов и значительно ухудшать работоспособность системы, но чаще всего потери в коннекторах происходят из-за неправильного совмещения осей двух коннекторов или слишком большого зазора между ними.

Требования к работе системы

Процесс разработки системы начинается с определения соотношения сигнал-шум, которое зависит от полосы или скорости передачи данных для данного приложения. Это включает выбор типов сигнала, - аналоговый или цифровой, так как даже простая связь точка-точка требует применения соответствующего оборудования. Задача заключается в том, чтобы  определить, какой уровень оптической мощности будет необходим на оптическом детекторе приемника.

Волокно может выполнять как аналоговую, так и цифровую передачу сигнала, что открывает дополнительную возможность для будущего усовершенствования системы путем простой замены электронного оборудования на концах передатчика и приемника. Для этого большинство разработчиков волоконных систем определяют большую пропускную способность полосы по сравнению с минимально необходимой.

Аналоговые сигналы, такие как видео- и аудиосигналы, могут использоваться для непосредственной модуляции оптического сигнала на выходе, заставляя оптический эмиттер увеличивать или уменьшать яркость. Это называется модуляцией интенсивности и является самым простым способом кодирования световых сигналов.

Улучшение в соотношении сигнал-шум и линейности может быть достигнуто путем использования техники частотной модуляции (FM). В этом случае источник информации используется для частотного модулирования поднесущей, а затем полученный сигнал используется для амплитудного модулирования LED или лазера. Из-за материального и межмодального дисперсионного факторов линии FM обычно требуют применения волокна с полосой 200 МГц-км и больше. Короткие безрепитерные линии могут модулироваться с помощью аналогового сигнала. Тем не менее, большинство современных оптических приложений используют цифровую передачу с простой модуляцией "включить-выключить".

Цифровые сигналы. В волоконной оптике цифровой импульс может формироваться путем включения источника на короткий момент. Время оптического излучения - импульс. Двоичное состояние "1" может быть реализовано при наличии в линии оптической мощности, а состояние "О" - при ее отсутствии. Эти два состояния представляют двоичные сигналы. Цифровые сигналы состоят из набора битов и излучатель находится или в состоянии "включен", или в состоянии "выключен".

Время, необходимое импульсу для достижения полной амплитуды, - время подъема.
Чем короче время подъема и спада, тем больше импульсов может быть передано за единицу
времени, и, следовательно, может быть передано больше битов информации.

В цифровых системах одним из показателей производительности является битовый ко-
эффициент ошибок (ВЕР). Большинство цифровых систем достигают ВЕР 1x10 9 (1 ошибка на
109 бит).

В цифровых системах существует зависимость производительности от длины линии, так как чем дальше нужно проходить импульсу по волокну, тем больше вносимые искажения. Конечный уровень оптической мощности, требуемый на детекторе, - функция скорости передачи данных или полосы.

Бюджет оптической мощности сигнала. Когда известны структура системы и ее компоненты, разработчик может расчитать ожидаемые потери в каждой точке системы. Каждый компонент, включая волокно, имеет определенный диапазон оптических потерь из-за регламентируемых отклонений в технологии производства. Устройство LED, например, имеет спецификации для минимальной, средней и максимальной выходной оптической мощности.
Диапазон может составлять до 4-х дБ (60%). Детекторы также имеют свои диапазоны чувст-
вительности. Разработчик системы должен определить оптическую мощность, необходимую
на детекторе, на основании информации, предоставленной производителем.

Установив уровни мощности приемника и передатчика, следует перейти к рассмотрению мощности, передаваемой кабелями разной длины. Ее можно определить, вычертив кри вую мощности на диаграмме, подобной изображенной на рис. 17.

В показанном примере волокно с диаметром ядра 100 мкм выбрано для работы с передатчиком,
работающим на скорости 10 Мбит/с на длине волны 850 нм. На рисунке показаны как лучший, так и
худший варианты со средним ожидаемым диапазоном между ними. Показаны также высшая и низшая границы чувствительности детектора. Из рисунка видно, что расстояние передачи в 1,4 км является максимальным. Начальные уровни  инжектируемой мощности меняются в зависимости от диапазона начальной мощности излучателя. Когда в систему включаются ответвители и муфты, их потери могут быть рассмотрены как часть начальных потерь или может быть показано место их возможного появления в системе.

Стандарт телекоммуникационного каблирования
коммерческих зданий ANS1/TIA/EIA-568-A

Стандарт специфицирует универсальную телекоммуникационную кабельную систему, способ-
ную поддерживать приложения передачи речи и данных, а также среду, построенную на осно-
ве различных типов и видов активного оборудования, изготовленного различными производи-
телями.

Стандарт служит нормативным документом, в котором описаны правила проектирования
телекоммуникационного оборудования и кабельной продукции, предназначенных для обслу-
живания коммерческих предприятий и организаций.

Для компаний, проектирующих и монтирующих кабельные системы, стандарт дает опи-
сание правил планирования и монтажа СКС в коммерческих зданиях, способных поддержи-
вать изменяющиеся нужды пользователей в телекоммуникационном сервисе.

Кроме вышеперечисленных функций, стандарт служит для установления технических
критериев и критериев оценки рабочих характеристик различных типов кабельной продукции
и коммутационного оборудования, а также технических критериев проектирования кабельных
систем и их монтажа.

Сфера действия стандарта. Стандарт EIA/TIA-568 [17] имеет своей целью регламен-
тирование общих правил построения кабельных систем коммерческих зданий. Его создание
было обусловлено необходимостью обеспечения поддержки широкого диапазона телекомму-
никационных приложений, типов устройств и оборудования различных производителей.

Стандарт описывает гибкую систему каблирования, которая позволяет планировать и
устанавливать коммуникационные кабели без предварительного знания конкретных нужд ко-
нечного пользователя. Это особенно ценно при строительстве новых зданий и реконструкции
существующих, когда монтаж универсальной кабельной системы до въезда в помещения ко-
нечных пользователей обходится намного дешевле и проходит без создания помех работаю-
щим людям.

Спецификации, входящие в стандарт, относятся к телекоммуникационным системам,
ориентированным на "офисное окружение". Требования разработаны для СКС с рабочим
временем жизни, по крайней мере, 10 лет.

Основные группы спецификаций

Стандарт '568 рассматривает следующие спецификации структурированных кабельнь»
систем:

-   признаваемые передающие среды;

-   топология;

-   расстояния в каблировании;

-   пользовательские интерфейсы;

-   рабочие характеристики кабельных компонентов и коммутационного оборудования;

-   правила монтажа;

-   рабочие характеристики линии.

Ранее ассоциация TIA разработала два документа, содержащих требования к горизонтальным кабелям DTP и коммутационному оборудованию. Первый из них, - бюллетен
EIA/TIA-TSB-36, - регламентирует рабочие характеристики высокоскоростных кабелей DTP. I
нем содержатся спецификации кабелей категорий 3, 4 и 5. Второй бюллетень, - EIA/TIA-TSB
40А, - определяет дополнительные спецификации для коммутационного оборудования и ком
мутационных шнуров, а также дает описание правил монтажа. Последняя редакция стандарт
'568 включает в себя техническое содержание бюллетеней TSB-36, TSB-40, TSB-40-A, и про
ект бюллетеня TSB-53 - дополнительные спецификации кабелей и коннекторов STP-A 15
Ом. При публикации новый кабельный стандарт получает преимущественное значение на,
техническими бюллетенями.

В Т1А/Е1А-568 описаны шесть подсистем телекоммуникационной кабельной инфраструк-
туры:

•   Horizontal Cabling Горизонтальная кабельная подсистема (Горизонталь);

•   Backbone Cabling Магистральная кабельная подсистема (Магистраль);

•   Work Area (WA) Рабочее место;

•   Telecommunications Closet (ТС) Телекоммуникационный шкаф;

•   Equipment Room (ER) Аппаратная (Машинный зал);

•   Entrance Facilities (EF) Городской ввод.

Элементы кабельной системы

Любая универсальная СКС в соответствии с положениями стандарта '568 включает в себя и строится на основании следующих элементов:

•     Горизонтальная кабельная система

•     Горизонтальный кросс (НС - Horizontal Cross-connect)

•     Горизонтальный кабель

•    Телекоммуникационная розетка/коннектор (ТО - Telecommunications Outlet/Connector)

•     Переходная точка (ТР - Transition Point, дополнительный элемент)

•     Магистральная кабельная система

•     Главный кросс (МС - Main Cross-connect)

•     Промежуточный кросс (1C - Intermediate Cross-connect)

•     Внешний магистральный кабель
•     Внутренний магистральный кабель

•     Рабочее место (WA - Work Area)

•    Телекоммуникационный шкаф (ТС - Telecommunications Closet)

•    Аппаратная (Машинный зал) (ER - Equipment Room)

•     Городской ввод (EF - Entrance Facility)

•    Администрирование*.

•     Стандарт '568-А содержит замечания и ссылки на элементы администрирования; основные требования
и спецификации по администрированию телекоммуникационных кабельных систем содержатся в стан-
дарте АМ51TIА/ЕIА-606 [18].

Горизонтальная кабельная система

Горизонтальная кабельная система начинается телекоммуникационной розеткой на рабочем месте и заканчивается горизонтальным кроссом в телекоммуникационном шкафу. Она включает в себя: розетку, горизонтальный кабель, точки терминирования и пэтч-корды (кроссировочные перемычки), представляющие собой горизонтальный кросс.

Горизонтальная кабельная система должна иметь топологическую конфигурацию "звезда". Каждое рабочее место соединено непосредственно с горизонтальным кроссом (НС) в
телекоммуникационном шкафу (ТС) (рис. 18). Максимальная протяженность любого горизонтального кабельного сегмента не должна превышать 90 м независимо от типа используемой
передающей среды.

Горизонтальные кабели по своему количеству занимают первое место во всем объеме кабельных сегментов телекоммуникационной инфраструктуры здания. Несмотря на то, что стандарт ЕIАTIА 568 суживает круг возможных вариантов кабельной продукции, одним из основных моментов при планировании СКС является правильный выбор типа передающей среды для обеспечения поддержки вероятных изменений в будущем. Применяемый тип кабеля должен служить более одного планируемого периода развития телекоммуникационной сети.

В горизонтальной подсистеме стандартом '586 разрешается использовать типы передающих сред, показанные на рисунке (рис. 19).

Коаксиальный кабель 50 Ом признается стандартом '568 в качестве передающей среды
но не рекомендуется для новых систем. Разрешается монтаж дополнительных коаксиальных
розеток. Такие розетки являются дополнением и не могут заменять минимально требуемые
стандартом.

Компоненты, предназначенные для поддержки специфических приложений (например
всевозможные типы адаптеров и конверторов), не могут быть использованы в качестве эле-
мента горизонтальной кабельной системы. При необходимости они должны располагатьс?
вне по отношению к телекоммуникационной розетке или горизонтальному кроссу. Это требо-
вание стандарта имеет своей целью обеспечение максимальной универсальности кабельной
системы и ее независимость от конкретных приложений и интерфейсов.

Одной из основных проблем "медных" кабельных систем является их подверженное™
воздействию электромагнитных помех. По этой причине стандарт '568 предписывает при
проектировании кабельных систем учитывать расположение потенциальных источников по
мех. Конкретные спецификации по разделению кабельных инфраструктур и источников помех
определены в стандарте ANSI/EIA/TIA-569 [9].

При каблировании открытых офисных пространств часто применяется плоский 4-парньи
подковровый кабель [12]. Место сопряжения такого кабеля и круглого распределительной
кабеля, приходящего от горизонтального кросса, носит название "переходной точки" (ТР -
Transition Point). Стандарт допускает применение одной переходной точки между различными
формами одного типа кабеля на одном сегменте горизонтального кабеля.

Стандарт запрещает использование в горизонтали шунтированных отводов (то есть по
явление одних и тех же пар кабеля на нескольких телекоммуникационных розетках, или, гово-
ря простым языком, - запараллеливание линий), а также использование муфт для металличе-
ских кабелей. Необходимость использования муфт в горизонтальных сегментах, длина кото-
рых не может превышать 90 м, необоснована, в то время как их наличие может значительно
ухудшать рабочие передающие характеристики горизонтальной линии. В случае волоконно-
оптических систем установка муфт разрешена, но рекомендуется ограничить их применение

телекоммуникационным шкафом. Как правило, муфты в волоконно-оптических системах и
применяются в телекоммуникационных шкафах при терминировании распределительных во-
локонно-оптических кабелей так называемыми шнурами pig-tail. Эта технология позволяет
осуществлять переход и подключение распределительных кабелей, содержащих в себе во-
локна, как правило, небольшого размера (диаметр буфера ~ 250 мкм) с коннекторами, тре-
бующими терминирования волокна с буферами большего размера (~ 900 мкм). Шнур pig-tail
представляет из себя короткий отрезок волоконно-оптического кабеля длиной около 1-3 м,
терминированный в заводских условиях коннектором. Соединение распределительного кабе-
ля и шнура pig-tail осуществляется с помощью, как правило, сварной муфты, обеспечивающей
высококачественный переход с низкими потерями порядка 0,01 - 0,1 дБ.

При каблировании рабочих мест стандарт '568 для обеспечения минимального универ-
сального сервиса конечному пользователю предписывает устанавливать, как минимум, две
телекоммуникационные розетки на каждом индивидуальном рабочем месте. Число розеток (2)
было выбрано на основании среднестатистической конфигурации современного телекомму-
никационного сервиса - телефония и приложения передачи данных (ЛВС). Одна из двух розе-
ток по требованию стандарта должна быть совместима с 4-парным кабелем UTP 100 Ом (ка-
тегории 3 или выше), а вторая - или с 4-парным кабелем UTP 100 Ом (рекомендуется катего-
рия 5), или с 2-парным кабелем STP-A 150 Ом или с многомодовым волоконно-оптическим
кабелем 62,5/125 мкм.

Если в горизонтальной кабельной системе были применены экранированные компонен-
ты, требующие подсоединения к телекоммуникационной системе заземления, стандарт тре-
бует, чтобы эта система заземления отвечала соответствующим строительным нормативам, а
также стандарту ANSI/TIA/EIA-607 [19]. Поскольку в различных регионах и странах могут дей-
ствовать местные национальные нормативы по заземлению, приведенное выше требование
стандарта можно трактовать следующим образом: "... система заземления должна отвечать
соответствующим строительным нормативам, а также местным и национальным нормативам и
инструкциям по системам заземления".

Магистральная кабельная система

Магистральная кабельная система обеспечивает соединение телекоммуникационных шкафов, аппаратных (машинных залов) и городских вводов. Она состоит из магистральных кабелей, промежуточных и главного кроссов, точек терминирования кабелей, а также пэтч-кордов или кроссировочных перемычек, используемых для коммутации сегментов магистрали (рис. 20). Магистраль также может существовать между зданиями в системе кампуса (городка из нескольких близко расположенных зданий).

Магистральная подсистема по требованию стандарта должна быть ограничена двумя иерархическими уровнями кроссов (главным и промежуточным). Между любыми двумя горизонтальными кроссами не может существовать более трех кроссов, и между главным кроссом
и любым горизонтальным кроссом не может существовать более одного кросса. Магистральная кабельная подсистема должна иметь топологическую конфигурацию "иерархическая звезда" или просто "звезда". Каждый горизонтальный кросс соединяется непосредственно с главным кроссом или сначала с промежуточным кроссом, а затем с главным кроссом (рис. 21). Магистрали по их иерархическому и топологическому расположению подразделяются на два соответствующих подтипа: магистрали первого и второго уровня и магистрали внешние и внутренние. Магистраль первого уровня всегда начинается в главном кроссе, магистраль второго уровня начинается в промежуточном кроссе. В общем случае, с точки зрения конфигурации кабельной системы магистрали внутренние и внешние ничем друг от друга не отличаются. Дифференциация вводится из-за того, что методы проектирования и монтажа этих двух подтипов магистралей различаются весьма существенно.

Стандартом допускается соединение двух ТС телекоммуникационным кабельным сегментом при условии, что такое каблирование является дополнением к основной топологии "звезда".

Кроссовое оборудование, используемое для терминирования различных типов кабелей
должно располагаться в одном и том же телекоммуникационном помещении. Признаваемые
типы сред могут использоваться индивидуально или в сочетании, как требуется для конкретной инсталляции. Количество пар и волокон, необходимое в отдельных магистральных сегментах, зависит от размеров обслуживаемой площади и определяется проектировщиком системы.

Признаваемые типы магистральных кабелей, показаны на рисунке (рис. 22). Коаксиальный кабель 50 Ом в настоящее время разрешен для использования в магистралях, но не рекомендуется при монтаже новых кабельных систем. Предполагается его изъятие из следующей редакции настоящего стандарта.

Максимальные расстояния кабельных сегментов в магистрали зависят от типа используемого приложения. Приведенные ниже значения максимальных допустимых расстояний основаны на передаче речи и данных по кабелям UTP/STP и по оптическому волокну (рис. 23).

Максимально допустимое расстояние между кроссами НС и 1C - 500 м, независимо от типа передающей среды. Если расстояние между НС и 1C меньше максимального, расстояние между МС и 1C может быть увеличено при условии, что общее максимально допустимое расстояние не превышено. В случае высокоскоростных приложений (рабочие частоты свыше 5 МГц) максимальная длина магистрали определена стандартом в 90 м. Это условие приложимо только к непрерывным сегментам магистрали (то есть при отсутствии промежуточного кросса). На практике вышеуказанное требование стандарта означает следующее: при использовании магистральных кабелей UTP категорий 3, 4 и 5 для работы с приложениями, диапазон частот которых находится в пределах 5-16 МГц, 5-20 МГц и 5-100 МГц соответственно, суммарная их длина не должна превышать 90 м. При использовании магистрального кабеля STP-A 150 Ом в приложениях с полосой спектра от 5 до 300 МГц, суммарная длина сегмента также не должна превышать 90 м (табл. 6). Во всех остальных случаях при работе низкоскоростных приложений (рабочие частоты ниже 5 МГц) длина магистральных кабелей может достигать 800 м (табл. 5).

Таблица 5. Предельные расстояния в магистрали (низкоскоростные приложения)

| Тип среды | Предельные расстояния |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Магистраль, мс-нс | Магистраль, IC-HC | Магистраль, IC-MC |
| UTP | 800 м | 500 м | 300 м |
| STP-A | 90 м |  |  |
| Многомодовое оптическое волокно 62,5/125 мкм | 2000м | 500 м | 1500м |
| Одномодовое волокно | 3000 м | 500 м | 2500 м |

Ограничение расстояния магистрали в 90 м предполагает, что на каждом конце кабельного сегмента для подключения активного оборудования к магистрали могут быть установлены аппаратные шнуры длиной до 5 м каждый. Длина пэтч-кордов и кроссировочных перемычек в МС и 1C не должна превышать 20 м, а длина кабелей, соединяющих активное оборудование с магистральной кабельной системой, должна быть не более 30 м.

Так же как и в случае горизонтального каблирования, стандарт требует принимать во
внимание близость магистальных кабелей к источникам электромагнитных помех. Требования
к соответствующим расстояниям определены в стандарте АМ81/Е1АД1А-569 [9].

Использование шунтированных отводов в магистрали запрещено.

Таблица 6. Предельные расстояния в магистрали (высокоскоростные приложения)

| Тип среды | Предельные расстояния |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Магистраль, МС-НС | Магистраль, IC-HC | Магистраль, IC-MC |
| Многомодовое оптическое волокно 62,5/125 мкм | 2000 м | 500 м | 1500м |
| Одномодовое волокно | 3000 м | 500 м | 2500м |
| Многопарный кабель UTP, категория 3 | 90м |  |  |
| Многопарный кабель UTP, категория 4 | 90 м |  |  |
| Многопарный кабель DTP, категория 5 | 90 м |  |  |
| Кабель STP-A, 300 МГц | 90 м |  |  |

Рабочее место

Рабочее место по определению стандарта служит интерфейсом между горизонтальной
кабельной системой, заканчивающейся телекоммуникационной розеткой, и активным оборудованием конечного пользователя. Оборудование рабочего места и кабель (аппаратный
шнур), используемый для подключения активного оборудования к ТО, не входят в сферу действия стандарта '568.

Ниже перечислены некоторые спецификации, относящиеся к каблированию рабочего
места.

Длины горизонтальных кабелей определяются из предположения, что максимально допустимая длина кабеля для подключения активного оборудования на рабочем месте равна 3 м. Рабочие характеристики (категория) шнуров активного оборудования должны соответствовать или быть лучше рабочих характеристик пэтч-кордов той же категории.

Адаптеры и устройства, предназначенные для поддержки специфических приложений,
должны устанавливаться вне по отношению к телекоммуникационной розетке. При использовании таких адаптеров предполагается, что они совместимы с категорией того горизонтального кабеля, к которому они подсоединяются.

Телекоммуникационный шкаф

Телекоммуникационные шкафы в общем случае рассматриваются как устройства, предназначенные для обслуживания горизонтальной распределительной системы. Кроме этой основной функции, они могут выполнять и дополнительные - в них допускается размещение промежуточных и главных кроссов. Ниже перечислены некоторые спецификации, относящиеся к каблированию телекоммуникационных шкафов. Не разрешается использовать перетерминирование горизонтальных кабелей для внесения штатных изменений в кабельную систему. Для этих целей следует использовать кроссировочные перемычки и пэтч-корды.

Устройства, предназначенные для поддержки специфических приложений (например, разного рода адаптеры), не могут быть частью горизонтальной кабельной системы и должны устанавливаться вне по отношению к горизонтальному кроссу. Для избежания деформирования кабелей вследствие тугого скручивания в пучки, слишком крутых изгибов и растягивающих усилий, следует использовать оборудование, специально предназначенное для укладки и маршрутизации кабельных потоков.

Кабели и шнуры, используемые для подключения активного оборудования, не рассматриваются стандартом в качестве элементов кабельной системы. Максимально допустимая суммарная длина всех пэтч-кордов и аппаратных шнуров на обоих концах линии -10м. Разрешается использовать только оборудование, соответствующее требованиям стандартов. Телекоммуникационные шкафы должны быть спроектированы и оборудованы в соответствии с требованиями стандарта ANSI/EIA/TIA-569. Подключение активного оборудования в телекоммуникационном шкафу разрешается осуществлять с помощью двух типов соединений - "межсоединения" и "кросс-соединения".

Кросс-соединение - применяется для коммутации кабельных подсистем между собой и для подключения активного оборудования с многопортовыми коннекторами (рис. 24). Многопортовыми коннекторами называются конструкции, узлы, с помощью которых реализуется одновременное подключение более одного (нескольких) адресного телекоммуникационного порта.  Типичным  образцом  многопортового  коннектора  является  так  называемый  Telco-коннектор (коннектор "теле-фонной компании", Telephone Company connector) - 25-парный

коннектор, нашедший массовое применение в телефонии для подключения офисных АТС или РВХ, а также иногда используемый для подключения активного сетевого оборудования. Метод кросс-соединения в отличие от описанного ниже метода межсоединения позволяет гибко переконфигурировать кабельную систему во всех случаях, но в то же время и требует наличия в кроссе как минимум, двух единиц коммутационного оборудования, что повышает стоимость системы. Если понятие "кросс" (cross-connect) используется для определения средства, позволяющего осуществлять терминирование кабелей и их межсоединение или кросс-соединение (или оба) с помощью пэтч-кордов, кроссировочных перемычек или кабелей активного оборудования, то понятие "кросс-соединение" (cross-connection) относится к конкретной конфигурации, в которой кабели и пэтч-корды или перемычки используются для коммутации отдельных распределительных полей, обслуживающих горизонтальную и магистральную кабельные системы и оборудование телекоммуникационных помещений.

Межсоединение - разрешается использовать только для подключения активного оборудования с однопортовыми коннекторами (рис. 25). В противоположность многопортовым коннекторам однопортовые позволяют осуществлять коммутацию между собой только двух адресных портов. Метод межсоединения полезен в тех случаях, когда производиться подключение к кабельной системе активного оборудования с однопортовыми (модульными) коннекторами, которое само по себе как бы является единицей коммутационного кроссового оборудования, такого, например, как пэтч-панель. В этом случае появляется возможность неограниченного переключения адресных портов и, за счет исключения второй единицы коммутационного оборудования из конфигурации кросса, снижение затрат на подключение.

Каблирование на основе UTP

Классификация рабочих характеристик компонентов UTP. Категории

В настоящее время широкий диапазон кабелей на основе неэкранированной витой пары UTP, обладающих различными категориями рабочих характеристик, используется для поддержки различных приложений передачи речи и данных. По мере увеличения скоростей передачи в ЛВС и возникновения у конечных пользователей потребности к переходу на более высококачественные кабели UTP, важным является обеспечение промышленностью требований к рабочим передающим характеристикам и определение категорий для высокопроизводительных кабелей UTP. Такие спецификации для кабелей и коммутационного оборудования содержатся в стандарте TIA/EIA-568.

Спецификации неэкранированной витой пары (НВП), содержащиеся в TIA-568, имеют
преимущество над спецификациями выпущенных ранее технических бюллетеней TSB-36 и
TSB-40-A. Стандартом определены три категории рабочих характеристик для кабелей, комму-
тационного оборудования и кабельных линий - кабели UTP и соответствующее им коммутационное оборудование:

категория 5 - до 100 МГц, категория 4 - до 20 МГц, категория 3 - до 16 МГц.

Кабели категорий 1 и 2 не рассматриваются данным стандартом, хотя их использование не прекращается в телефонной промышленности и при реализации речевых и низкоскоростных цифровых приложений.

Ниже приводятся основные характеристики категорий (уровней) 1 и 2.

Уровень 1. Определен в качестве передающей среды в кабельных системах для передачи аналоговых речевых приложений, в так называемых POTS (Plain Old Telephone Systems -
традиционные телефонные системы).

Компоненты уровня 1: предпочтение отдается монтажу на основе DTP 100 Ом, а для реализации многоканальных приложений среда UTP 100 Ом становится обязательной; двухпарный кабель не рекомендуется использовать в системах передачи данных и в сетевых приложениях, хотя он может вполне адекватно функционировать в определенных ограниченных ситуациях (например, одноканальные речевые приложения с уже существующей установленной двухпарной базой).

Технические требования к компонентам уровня 1 определены в следующих стандартах:
FCC Part 68, ICEA S-80-576, Bellcore 48007. Критерии рабочих характеристик уровня 1 стандартами не определены. Требования к безопасности компонентов уровня 1 определены следующими стандартами: UL 1459 (Телефония), UL 1863 (Проводники и разъемы), NEC 1993
[53], Article 800-4.

Уровень 2. Undewriters Laboratories определяет уровень 2 в качестве кабельной системы IBM Type 3. Кабели, коннекторы и балуны IBM Type 3 были разработаны для высокоскоростных систем на основе DTP 100 Ом, которые должны были работать с приложениями Token Ring 1 Мбит/с, IBM 5250 и 3270 на укороченных линиях. Приложения с более высокой рабочей частотой, такие как IBM 5250 и 3270, работают в кабельных системах Туре 3 несмотря на то, что характеристики кабелей определены только до 1 МГц. Для работы этих IBM-приложений в средах Туре 3 необходимо использовать устройства, выравнивающие импеданс. Кроме перечисленных, типичными приложениями являются ISDN и передача речи.

Компоненты уровня 2: 100 Ом DTP.

Технические требования к компонентам уровня 2 определены в следующих стандартах:
FCC Part 68, GA27-3773-1, IBM Cabling System Technical Interface. Требования к безопасности
компонентов уровня 2 определены в следующих стандартах: UL 1459 (Телефония), LJL 1863
[84] (Проводники и разъемы), NEC 1993, Article 800-4.

Разница между терминами "Мегагерц" и "Мегабит". Термины Мегабит-в-секунду
(Мбит/с, Mbps или Mb/s) и Мегагерц (МГц, MHz) часто путают. Термин МГц относится к границе частотного диапазона рабочих характеристик кабельной системы. Например, категория
3 имеет характеристики, определенные до 16 МГц, а компоненты Type 1A STP 150 Ом - характеристики, определенные до 300 МГц. Термин Мбит/с относится к скорости передачи
цифровой информации между двумя единицами активного оборудования при работе определенного приложения. Например, для приложения Т1 скорость передачи определена в
1,544 Мбит/с, для 10BASE-T - 10 Мбит/с, а для FDDI/CDDI - 125 Мбит/с (табл. 7).

Таблица 7. Цифровые методы кодирования сигналов

| Приложение | Скорость передачи | Метод кодирования | Рабочая частота |
| --- | --- | --- | --- |
| ISDN BRI | 160 Кб/с | 2blq | 40 кГц |
| ISDN PRI | 1 ,544 Мбит/с | Bipolar | 772 кГц |
| IBM System 3X | 1 .0 Мбит/с | Manchester | 750 кГц |
| IBM System 3270 | 2,35 Мбит/с | Manchester | 1,76 МГц |
| Wang VS/OIS | 4,27 Мбит/с | Manchester | 3,2 МГц |
| IBM Token Ring | 4,0 Мбит/с | Manchester | 3,0 МГц |
| IBM Token Ring | 16,00 Мбит/с | Manchester | 12,0 МГц |
| Ethernet | 10,0 Мбит/с | Manchester | 7,5 МГц |
| TP-PMD | 125,0 Мбит/с | MLT-3 | 31,25МГц |
| ATM | 155 Мбит/с | TBD | 73,0 МГц |

Рабочие характеристики категории 5 и соответствие требованиям категории 5
(Category 5 performance и Category 5 compliance). Телекоммуникационная продукция может обладать передающими рабочими характеристиками категории 5 и в то же время не отвечать требованиям к категории 5. Это явление в общем случае носит название "рабочие характеристики категории 5".

Например, в настоящее время рабочие характеристики категории 5 (скорости передачи
данных 100-155 Мбит/с/100 МГц) достижимы в кабельных системах, использующих архитектуру приложения, называемого TP-PMD (Twisted Pair-Physical Media Dependent) - "медной" версии FDDI (рис. 26).

Схемы разводки TP-PMD и Т568А/Т568В поддерживают скорости передачи данных 100 Мбит/с. Однако только разъем, имеющий схему разводки Т568А/В, является полностью отвечающим требованиям стандарта категории 5. В случае отсутствия требований к соблюдению стандартов и необходимости реализации скорости передачи 100 Мбит/с, приложения TP-PMD являются подходящим решением. Но если требуется полное соответствие спецификациям категории 5, можно использовать только схемы разводки Т568А или Т568В. Не существует преимуществ или недостатков в рабочих характеристиках компонентов, прошедших тестирование, пока характеристики находятся в пределах, установленных спецификациями определенной категории.

Очень важно делать различие между полным соответствием категории и соответствием
требованиям к рабочим характеристикам этой категории. Соответствие категории - это случай, когда кабель или разъем полностью соответствует спецификациям данной категории и
полностью соответствует требованиям TIA-568A. Соответствие рабочим характеристикам категории - это случай, когда характеристики разъема соответствуют требованиям к передающим характеристикам категории, но не соответствуют всем спецификациям Е1АД1А-568А (например, требованиям к механическим свойствам или схеме разводки).

Примером соответствия рабочим характеристикам категории является разъем TP-PMD.
Его характеристики соответствуют требованиям категории 5 только на двух внешних парах.
Иными словами, он отвечает требованиям категории 5 к передающим характеристикам (100
МГц), одновременно не соответствуя требованиям к схеме разводки (схема разводки Т568А
или Т568В, все пары терминированы).

Горизонтальный кабель UTP

Спецификации и требования, предъявляемые стандартом '568 к
горизонтальным кабелям UTP

Горизонтальный кабель: одножильный, 4-парный, 100 Ом, диаметр проводника -
0,51 мм (0,0201" или 24 AWG). Разрешено использование кабелей с одножильными проводниками диаметром 0,642 мм (0,0253" или 22 AWG) при условии, что их параметры соответствуют спецификациям горизонтальных кабелей UTP. Общий экран является дополнением к основной конструкции. Внешний диаметр кабеля должен быть не более 6,35 мм (0,25 "). Цветовое кодирование проводников в кабеле должно соответствовать следующей схеме:

Голубой (Blue, BL)
Оранжевый (Orange, О)
Зеленый (Green, G)
Коричневый (Brown, BR).

Пара 1 Белый/Голубой* (White-Blue, W-BL)

Пара 2 Белый/Оранжевый* (White-Orange, WO)

Пара 3 Белый/Зеленый* (White-Green, W-G)

Пара 4      Белый/Коричневый* (White-Brown, W-BR)

* Цветная полоса на белом проводнике является дополнением к основной кодировке в случаях, когда
шаг витка пары составляет менее 38 мм (1,5 ").

На кабель должны быть нанесены метки с указанием категории рабочих характеристик.
Такие метки не должны заменять маркировку класса безопасности.

Все механические и электрические параметры кабелей должны соответствовать требованиям и быть измерены в соответствии с процедурами, описанными в следующих стандартах: ANSI/ICEA S-80-576, ASTM D 4565 [20], ASTM D 4566 [21]. Предельное допустимое усилие на разрыв кабеля должно составлять 400 Н минимум. Кабель должен выдерживать радиус изгиба 21,0 мм при температуре 20°С ± 1°С без появления трещин на оболочке или изоляции.

Диэлектрическая прочность кабеля должна составлять по крайней мере 2500 В постоянного тока между двумя проводниками. Сопротивление любого проводника не должно превышать 93,8 Ом на 1 км при температуре 20°С (или пересчитанное для 20°С). Различие в сопротивлении между двумя любыми проводниками в любой паре не должно превышать 5% при
температуре 20°С (или пересчитанное для 20°С).

Емкость любой пары, измеренная при температуре 20°С (или пересчитанная для 20°С),
не должна превышать номинальное значение 46 пф/м.

Характеристический импеданс и структурные обратные потери (SRL). Кабель должен обладать импедансом 100 + 15% в диапазоне частот от 1 МГц до высшего специфицированного предела. Значение SRL при длине кабеля 100 м должно быть больше или равно следующим значениям (табл. 8):

Таблица 8. SRL (наихудшая пара)

| Частота, МГц | SRL, дБ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Категория 3 | Категория 4 | Категория 5 |
| 1 – 10 | 12 | 21 | 23 |
| 10- 16 | 12- 10 Ig (f / 10) | 21 - 10 Ig (f/ 10) | 23 |
| 16 – 20 | - | 21 - 10 Ig (f / 10) | 23 |
| 20 – 100 | - | - | 23 - 10 Ig (f /20) |

Затухание рассчитывается на основе значений, полученных при измерении уровня сигнала на выходе кабеля длиной 100 м, при сканировании рабочего диапазона частот, по формуле:

где 0,772 </ предел рабочих частот категории Х(Х-\,2,3).

Значения констант, используемых в вышеприведенной формуле, даны в табл. 9.

Таблица 9. Константы затухания

|  | k1 | k2 | КЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Категория 3 | 2,320 | 0,238 | 0,000 |
| Категория 4 | 2,050 | 0,043 | 0,057 |
| Категория 5 | 1,967 | 0,023 | 0,050 |

Максимальное затухание для любой пары, выраженное в дБ/100 м, измеренное при 20'
С или пересчитанное для 20° С, должно быть меньше или равно значениям, приведенным е г
табл. 10. )

Таблица 10. Затухание

| Частота, МГц | Затухание, дБ/100 м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Категория 3 | Категория 4 | Категория 5 |
| 0,064 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
| 0,256 | 1,3 | 1,1 | 1,1 |
| 0,512 | 1,8 | 1,5 | 1,5 |
| 0,772 | 2,2 | 1,9 | 1,8 |
| 1,0 | 2,6 | 2,2 | 2,0 |
| 4,0 | 5,6 | 4,3 | 4,1 |
| 8,0 | 8,5 | 6,2 | 5,8 |
| 10,0 | 9,7 | 6,9 | 6,5 |
| 16,0 | 13,1 | 8,9 | 8,2 |
| 20,0 | - | 10,0 | 9,3 |
| 25,0 | - | - | 10,4 |
| 31,25 | - | - | 11,7 |
| 62,5 | - | - | 17,0 |
| 100,0 | - | - | 22,0 |

Переходное затухание или потери NEXT. Потери NEXT рассчитываются на основе
значений, полученных при сканировании рабочего диапазона частот с помощью сетевого ана-
лизатора. Минимальное значение потерь NEXT для любой комбинации пар при комнатной
температуре должно быть больше или равно значению, определяемому по формуле:

NEXT(f) > NEXT (0,772) - 15 lg (f'/0,772)

где 0,772 </ предел рабочих частот категории Х(Х- 1, 2,3).
Минимальные требуемые значения приведены в табл. 11.

Таблица 11. NEXT (наихудшая пара)

| Частота, МГц | NEXT, дБ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Категория 3 | Категория 4 | Категория 5 |
| 0,150 | 53 | 68 | 74 |
| 0,772 | 43 | 58 | 64 |
| 1,0 | 41 | 56 | 62 |
| 4,0 | 32 | 47 | 53 |
| 8,0 | 27 | 42 | 48 |
| 10,0 | 26 | 41 | 47 |
| 16,0 | 23 | 38 | 44 |
| 20,0 | - | 36 | 42 |
| 25,0 | - | - | 41 |
| 31,25 | - | - | 39 |
| 62,5 | - | - | 35 |
| 100,0 | - | - | 32 |

Задержка в распространении сигнала в любой паре на частоте 10 МГц не должна превышать 5,7 нс/м. Разница в задержках распространения сигнала в паре между любыми двумя парами не должна превышать 35 не/100 м.

Магистральный кабель UTP

Магистральный кабель должен отвечать требованиеям стандартов ICEA к многопарным
магистральным кабелям. Кабель должен быть занесен в реестр и иметь маркировку соответствия национальным и местным строительным нормативам. На кабель должны быть нанесены
метки с указанием категории рабочих характеристик. Такие метки не должны заменять мар-
кировку класса безопасности.

Признаваемый стандартом магистральный кабель: многопарный, 24 AWG, 100 Ом UTP
(категории 3, 4 или 5). Магистральные кабели UTP состоят из одножильных проводников и
содержат более 4-х пар (обычно число пар кратно 25). Допускается наличие общего экрана.

Схемы цветового кодирования проводников в магистральном кабеле приведены в Приложении В. Tip-проводники обладают цветом изоляции, соответствующим цвету группы пар.
Ring-проводники имеют цвет изоляции, соответствующий цвету пары.

Рабочие характеристики магистральных многопарных кабелей эквивалентны характеристикам горизонтальных кабелей за исключением того, что потери NEXT определяются на основе модели суммарной мощности (PowerSum), а не на основе модели наихудшего случая
влияния пар друг на друга, что позволяет передавать различные возмущающие сигналы под
одной оболочкой. Приложения с несовместимыми уровнями сигналов должны разделяться в
отдельные группы пар.

Гибридный кабель и многопарные кабельные конструкции

С расширением рынка кабельной продукции, соответствующей требованиям категории 5, у конечного пользователя появляется все больше возможностей по применению многопарных кабелей. Например, такие типы кабелей, как PowerSum (кабель, соответствующий требованиям к "суммарной мощности") и Hybrid ("гибридный" кабель, соответствующий требованиям к "гибридным" кабелям), легко можно найти на полках складов дистрибьюторов. Хотя их компактные размеры весьма привлекательны, однако все еще существуют недоразумения по поводу того, какими преимуществами обладают эти типы кабелей и каким образом они вписываются в типичные сценарии монтажа кабельных систем.

Назначение кабелей PowerSum и Hybrid описывают стандарты ANSI/TIA/EIA-568-A [17]
('568-А), ISO/IEC 11801 [41] (41801) и CENELEC 50173 [35] ('50173). Магистральный кабель PowerSum в общем случае состоит из UTP-проводников 100 Ом, собранных в группы из 4-х или 5-ти пар, которые могут быть покрыты (или не покрыты) общей оболочкой, или из нескольких элементов, состоящих из 24-х или 25-ти пар, покрытых общей сплошной оболочкой.

Гибридный кабель - это конструкция из двух или более кабелей или кабельных элементов (одного и
того же или разных типов или категорий), покрытых сплошной оболочкой. На рис. 27 изображен пример
конструкции многопарного кабеля. Несмотря на то, что кабели PowerSum и Hybrid конструкционно выглядят одинаково, соответствующие электрические требования к ним весьма различны. Цель спецификации различных электрических требований к кабелям PowerSum и Hybrid заключается в учете типа и уровня мощности сигнала в разных кабельных подсистемах и в определении подходящей изоляции перекрестных помех (потери NEXT) между парами и элементами, расположенными под одной оболочкой. Например, спецификации для типа Hybrid требуют дополнительной изоляции перекрестных помех между несколькими элементами (например, группами из 4-х пар) для адаптации к разным уровням энергии сигнала в различных приложениях. Спецификации PowerSum требуют дополнительной изоляции перекрестных помех между индивидуальными парами для обеспечения работы одного и того же типа приложения на нескольких парах в одном кабеле.

Модель PowerSum. Кабели PowerSum предназначены для использования при магистральном каблировании между любым главным кроссом (дистрибьютор кампуса), промежуточным кроссом (дистрибьютор здания) и горизонтальным кроссом (этажный дистрибьютор). Хотя величины затухания, структурных потерь при отражении (SRL) и потерь NEXT у магистральных кабелей PowerSum такие же, как и у 4-парных горизонтальных кабелей, величина потерь NEXT определяется путем суммирования мощностей всех комбинаций потерь NEXT "пара-пара". Суммирование мощностей производится с достаточным запасом для гарантирования
соответствующей изоляции NEXT между парами, несущими несколько возмущающих сигналов
одного и того же типа. Все стандарты каблирования, - TIA, ISO/IEC и CENELEC ('568-А, '11801
и '50173), - предписывают, чтобы каждая пара в магистральном кабеле PowerSum соответствовала требованиям к предельным значениям потерь NEXT для горизонтального кабеля, определяемым правилом суммирования мощностей, основанном на следующем соотношении:

где я равно общему числу возможных комбинаций пар, включая тестируемую пару с суммарной мощностью.

На схеме (рис. 28) представлены 24 комбинации измерений NEXT "пара-пара", которые
необходимо оценить для определения рабочих характеристик суммарной мощности для пары
1 в 25-парной конструкции магистрального кабеля PowerSum. Хотя для оценки многопарного
кабеля по моделям "наихудшей пары" и "суммарной мощности" требуется одинаковое количество циклов измерений (например, 300 циклов для 25-парного кабеля), рабочие характери-

стики кабеля типа PowerSum определяются путем расчета общих помех NEXT, навед иных от 24
"возмущающих" пар на каждую пару с помощью представленной выше формулы. В противовес
этому методу определение критериев соответствия для горизонтальных кабелей основаны на наи-худших измеренных значениях NEXT между любыми двумя парами. Так как потери NEXT кабелей PowerSum рассчитываются для нескольких возмущающих сигналов одного и того же типа, для любых двух пар требуется наличие дополнительного запаса по NEXT примерно в 6 дБ в отличие от модели с одним возбудителем NEXT, используемой для горизонтальных кабелей. Значительное различие между NEXT кабелей Hybrid и PowerSum заключается в том, что требования к кабелю PowerSum одинаково приложимы ко всем парам, заключенным в одну оболочку, независимо от того, занимают они один и тот же кабельный подэлемент или нет. Так как каждый элемент гибридного кабеля рассматривается как отдельная горизонтальная линия, дополнительные требования к потерям NEXT для кабеля типа Hybrid налагаются только на NEXT между парами, расположенными в разных элементах.

Модель Hybrid. Гибридные кабели, состоящие из двух или более элементов определенных типов горизонтального кабеля (например, 4-парный UTP 100 Ом), расположенных под одной оболочкой, могут использоваться для горизонтального каблирования в том случае, если они отвечают определенным требованиям. Такие характеристики как затухание, структурные потери при отражении (SRL) и потери NEXT каждого отдельного элемента гибридного кабеля совпадают с характеристиками, определенными для горизонтальных кабелей. Однако, для обеспечения дополнительной изоляции между приложениями с сильно отличающимися уровнями сигнала, находящимися под одной оболочкой, между подэлементами кабеля необходим дополнительный запас по NEXT [26].

Стандарты '11801 и '50173 определяют, что потери NEXT между любыми неволоконными (металлическими, "медными") подэлементами кабеля в конструкциях типа Hybrid должны
быть меньше потерь NEXT горизонтального кабеля на величину, равную dNEXT:

где п - количество смежных неволоконных элементов в кабеле.

Требования стандарта '568-А немного отличны, - он определяет, что потери NEXT между любыми неволоконными подэлементами кабеля в конструкциях Hybrid должны быть лучше значений потерь NEXT горизонтального кабеля на величину, равную dNEXT.

где п - общее количество неволоконных элементов в кабеле.

Так как стандарт '568-А относится ко всем подэлементам кабеля Hybrid одинаково, независимо от того, смежны они друг с другом или нет, он определяет более жесткие требования к типу Hybrid, чем стандарты '11801 и '50173. Для выявления различий в требованиях наложим ограничения стандартов '11801 и '568-А на гипотетический 6-элементный 4-парный гибридный кабель с волоконно-оптическим центральным элементом. Конструкция кабеля, изображенная на рис. 29, характерна тем, что, например, два неволоконных элемента непосредственно примыкают к элементу, содержащему пары с 1 по 4. Для такой конструкции кабеля стандартом '11801 определен запас изоляции помех в 10,8дБ (значение получено из выражения 6 + 10 Ig (2 + 1)) сверх ограничений для 4-парного горизонтального кабеля. Спецификации стандарта '568-А для кабеля Hybrid, основанные на общем количестве неволоконных элементов кабеля, требуют, чтобы запас изоляции между любыми двумя элемен-

тами гибридного кабеля составлял 13,8 дБ (значение получено из выражения 6 + 10 Ig (6)).

Так как влияние помех NEXT преобладает между смежными элементами, требования ISO/IEC
и CENELEC считаются более приемлемыми и выполнимыми, чем существующие спецификации TIA.
В любом случае, этими стандартами не предусмотрено применение многопарных кабелей PowerSum
в горизонтальном каблировании или гибридных кабелей в магистральном каблировании. Тем не
менее, отдельный кабель вполне может соответствовать как требованиям к кабелям типа Hybrid, так
и к кабелям типа PowerSum, что позволит использовать его как в горизонтальном, так и в магист-
ральном каблировании. Используя термин Hybrid ("гибрид") в контек-
сте требований стандартов, важно помнить, что он относится к рабочим передающим характеристикам кабеля в гораздо большей степени, чем к его физическому исполнению. В то время, как отдельные конструкции естественно демонстрируют хорошую изоляцию помех NEXT между элементами, общее название "гибридный" совершенно не означает, что какой-либо конкретный кабель отвечает требованиям промышленных стандартов к рабочим характеристикам.

В результате несоответствия между национальными американскими и международными
стандартами рабочая группа TIATR41.8.1 рассматривает возможности изменения требований
стандарта '568-А к гибридным кабелям. К числу предложенных к рассмотрению изменений
относятся: гармонизация с международными спецификациями для Hybrid, определение еди-
ной величины запаса изоляции (например, 9 дБ) между любыми двумя элементами гибридно-
го кабеля, приложение к многопарным горизонтальным кабелям требований к кабелям типа
PowerSum (возможность такого применения все еще находится в процессе исследования).

На встрече TIA TR41.8.1 в сентябре 1996 года было детально рассмотрено первое из
этих предложений. В результате было принято решение выпустить бюллетень для гармониза-
ции с требованиями к Hybrid, определенными стандартом ISO/EIC 11801.

Выводы. При использовании многопарных/многоэлементных кабелей в горизонтальном
каблировании должны соблюдаться требования к рабочим характеристикам для гибридного
кабеля, а при использовании многопарных кабелей в магистральном каблировании должны соблюдаться требования к рабочим характеристикам для кабелей типа PowerSum для обеспе-
чения соответствия стандартам каблирования.

Телекоммуникаицонная розетка/коннектор UTP

Спецификации 8-позиционного модульного разъема определены в IEC 603-7 (все восемь контактов должны быть соединены с проводниками кабеля).

Схема разводки контактов/пар. Стандарт '568 признает только две схемы разводки - Т568А и Т568В. Основной схемой считается Т568А, а схема Т568В допускается для применения в системах, где существует необходимость поддержки приложений, построенных по схеме Т568В (рис. 30). Причиной такого разграничения послужил выпуск распоряжения федерального правительства США - FIPS PUB 174, разрешающего применение только схемы Т568А. Схема Т568А считается предпочтительной, поскольку конфигурация ее центральных пар совместима с популярным семейством схем разводки USOC. Реально данное требование касается, в основном, организаций федерального подчинения, таких как государственные департаменты, министерства, армия и подобные им учреждения. Неправительственные и коммерческие организации используют обе схемы по своему усмотрению. Единственным ограничением в данном случае является запрет стандарта '568 на одновременное использование двух схем в одной системе.

Как минимум, две телекоммуникационные розетки/коннектора должны быть установлены на
каждом индивидуальном рабочем месте в соответствии с требованием стандарта. Одна из них может быть ассоциирована с речевыми приложениями, другая - с приложениями передачи данных. Первая розетка/коннектор должна быть терминирована 4-парным кабелем DTP 100 Ом (категория 3 или выше). Вторая розетка/коннектор должна быть терминирована, как минимум, одной из перечисленных сред: 4-парным кабелем DTP 100 Ом (рекомендуется категория 5), 2-парным кабелем STP-A 150 Ом, 2-волоконным оптическим кабелем 62,5/125 мкм.

Розетка должна иметь запас прочности, расчитанный, как минимум, на 750 циклов подключения аппратных шнуров.

Коммутационное оборудование UTP

Магистральное и горизонтальное коммутационное оборудование служит средством коммутации и кросс-соединения частей кабельной системы, кабельной системы с телекоммуникационной системой здания, с активным оборудованием и телекоммуникационными сетями. Существуют различные типы коммутационного оборудования, такие как, например, телекоммуникационные розетки, переходные точки, кроссовое оборудование и муфты. Все они могут обладать различными рабочими характеристиками вследствие особенностей своих физических конструкций, но, тем не менее, должны отвечать всем требованиям стандарта (табл. 12, табл. 13).

Спецификации стандарта касаются всех типов коннекторов, используемых в кабельной
системе, включая телекоммуникационную розетку или коннектор розетки. Стандарт не рас-
сматривает в качестве коммутационного оборудования адаптеры, монтируемые на рабочем
месте, адаптеры типа balun, защитные устройства, MAU, фильтры и другие устройства, пред-
назначенные для поддержки конкретных специфических приложений.

| Таблица 12. Требования к затуханию коммутационного оборудования UTP |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота, МГц |  | Категория 3, дБ |  | Категория 4, дБ |  | Категория 5, дБ |
| 1,0 |  | 0,4 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| 4,0 |  | 0,4 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| 8,0 |  | 0,4 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| 10,0 |  | 0,4 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| 16,0 |  | 0,4 |  | 0,2 |  | 0,2 |
| 20,0 |  | - |  | 0,2 |  | 0,2 |
| 25,0 |  | - |  | - |  | 0,2 |
| 31,25 |  | - |  | - |  | 0,2 |
| 62,5 |  | - |  | - |  | 0,3 |
| 100,0 |  | - |  | - |  | 0,4 |
| Таблица 13. Требования к потерям NEXT коммутационного оборудования DTP |  |  |  |  |  |  |
| Частота, МГц | Категория 3, дБ |  | Категория 4, дБ |  | Категория 5, дБ |  |
| 1,0 | 58 |  | >65 |  | >65 |  |
| 4,0 | 46 |  | 58 |  | >65 |  |
| 8,0 | 40 |  | 52 |  | 62 |  |
| 10,0 | 38 |  | 50 |  | 60 |  |
| 16,0 | 34 |  | 46 |  | 56 |  |
| 20,0 | - |  | 44 |  | 54 |  |
| 25,0 | - |  | - |  | 52 |  |
| 31,25 | - |  | - |  | 50 |  |
| 62,5 | - |  | - |  | 44 |  |
| 100,0 | - |  | - |  | 40 |  |

Коммутационное оборудование, предназначенное для терминирования кабелей DTP, по требованию стандарта должно быть типа IDC. Для коммутационного оборудования стандартом определен температурный рабочий диапазон в пределах от -10°С до +60°С.

В дополнение к маркировке класса безопасности на коммутационное оборудование
должна быть нанесена маркировка с обозначением рабочих характеристик для идентификации соответствующей категории (например, "Cat 5"). Маркировка должна быть нанесена таким образом, чтобы быть отчетливо видной во время монтажа. Установленные коннекторы
должны быть защищены от физических воздействий и влаги.

При терминировании коннекторов коммутационного обрудования точка развития парь кабеля должна быть расположена как можно ближе к точке терминирования. Развитие пары е
результате терминирования на коммутационном оборудовании не должно превышать 25 мм
для кабелей категории 4 и 13 мм для кабелей категории 5. Рекомендуется удалять оболочку
кабеля ровно настолько, сколько это необходимо для удобства терминирования. Для кабелей
категории 3 количество развития пары не определено, но следует придерживаться разумных
пределов.

Пэтч-корды и кроссировочные перемычки UTP

Пэтч-корды и кроссировочные перемычки DTP должны отвечать минимальным требованиям к рабочим характеристикам горизонтальных кабелей за исключением допущения затухания на 20% большего для многожильных кабелей по сравнению с одножильными. Дело в том, что в многожильных проводниках (как правило, для изготовления кабелей для пэтч-кордов используются 7-жильные проводники) возникает несколько токовых каналов, между которыми устанавливаются индуктивно-емкостные связи, которые и увеличивают полное волновое сопротивление пары в среднем на 20% (табл. 14). В отношении этого параметра стандарт '568 предъявляет более жесткие требования по сравнению с международным стандартом ISO 11801, спецификации которого допускают отклонения затухания до 50%.

Таблица 14. Максимально допустимое затухание для кабелей, используемых для изготовления пэтч-кордов и кроссировочных перемычек, дБ/100 м, 20°С

| Частота, МГц | Категория 3, дБ | Категория 4, дБ | Категория 5, дБ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,0 | 3,1 | 2,5 | 2,5 |
| 4,0 | 6,7 | 5,2 | 5,2 |
| 8,0 | 10,2 | 7,4 | 7,1 |
| 10,0 | 11,8 | 8,6 | 7,9 |
| 16,0 | 15,7 | 10,7 | 9,8 |
| 20,0 | - | 12,2 | 11,0 |
| 25,0 | - | - | 12,6 |
| 31,25 | - | - | 14,6 |
| 62,5 | - | - | 20,5 |
| 100,0 | - | - | 26,4 |

Для изготовления пэтч-кордов стандартом признается использование только много-
жильных кабелей для обеспечения длительной эксплуатации.

Цветовое кодирование проводников в многожильном кабеле UTP, 100 Ом:

Пара 1     Зеленый (Green)           Красный (Red)

Пара 2     Черный (Black )             Желтый (Yellow)

Пара 3     Синий (Blue)                  Оранжевый (Orange)

Пара 4     Коричневый (Brown)     Серый (Slate).

Цветовое кодирование кроссировочных перемычек: один проводник должен быть белого
цвета, другой должен иметь четко различимый сплошной цвет, например, красный или синий.

Вследствие идентичной группировки пар, пэтч-корды, терминированные в соответствии
со схемами Т568А или Т568В, взаимозаменяемы при условии, что оба конца одного пэтч-
корда терминированы по одной и той же схеме.

Кабели, используемые для изготовления пэтч-кордов, и кроссировочные перемычки
должны отвечать всем требованиям к рабочим и механическим характеристикам стандарта
'568-А (раздел 10). Внешний диаметр изолированных многожильных проводников должен со-
ставлять от 0,8 мм до 1 мм для обеспечения прохода их в каналы модульной вилки.

Требования к рабочим характеристикам узлов на основе модульных вилок в настоящее
время находятся на стадии изучения. Из этого, казалось бы незначительного, замечания сле-
дуют серьезные последствия. Поскольку в настоящее время не существует спецификаций на
рабочие характеристики категории 5 для модульных 8-позиционных вилок, любой кабельный
узел, собранный на их основе (например, пэтч-корд) не может быть признан изделием кате-
гории 5, даже при условии, что кабель, использованный для его изготовления, был кабелем
категории 5. Для подтверждения соответствия своей продукции требованиям к рабочим ха-
рактеристикам категории 5, производители коммутационного оборудования используют про-
мышленные сетевые анализаторы и специальные технологические программы для тестирова-
ния выпускаемых пэтч-кордов. Такой пэтч-корд, имеющий передающие характеристики кате-
гории 5 (Cat 5 compatible), и в то же время не являющийся соответствующим стандарту (Cat 5
compliant), будет полноценно функционировать в высокоскоростных системах категории 5.

В дополнение к маркировке класса безопасности на кабели пэтч-кордов должна быть
нанесена маркировка с обозначением рабочих характеристик для идентификации соответст-
вующей категории.

Использование плоских пэтч-кордов и не DTP пэтч-кордов стандартом запрещено.

Правила монтажа компонетов и систем на основе UTP

Наиболее серьезной проблемой в реализации структурированных кабельных систем для
работы высокоскоростных приложений (категория 3 и выше) является качество монтажа. По
данным BICSI (Building Industry Consulting Service International) - международной ассоциации
профессионалов телекоммуникационной промышленности, - 80% всех структурированных
кабельных систем в США, построенных на компонентах категории 5, не могут быть квалифи-
цированы как системы категории 5, вследствие нарушения правил монтажа (табл. 15).

Таблица 15. Влияние качества монтажа на рабочие характеристики канала

| Характеристика монтажа | Ухудшение характеристик NEXT |
| --- | --- |
| Полный Канал, правильно установленный | Эталон для сравнения |
| Кабель, изогнутый 1000 раз в пределах допустимого радиуса | Без изменений |
| Замена пэтч-корда длиной 0,6 м категории 5 на пэтч-корд такой же длины категории 3 | 8,0 дБ |
| Замена пэтч-корда длиной 0,6 м категории 5 на пэтч-корд длиной 6 м категории 3 | 13,0 дБ |
| Сворачивание кабеля в бухту с длиной витка 2 м и поперечным сечением 5 см | Без изменений |
| Жгутование кабелей с помощью кабельных хомутов в соответствии с правилами монтажа | Без изменений |
| Удаление 2,5 см оболочки кабеля на станционном конце | 1,2дБ |
| Удаление 30 см оболочки кабеля на станционном конце | 2,0 дБ |
| Развитие пар кабеля 1,2 см на станционном конце | 1,5дБ |
| Развитие пар кабеля 5 см на станционном конце | 3,8 дБ |
| Развитие пар кабеля 15 см на станционном конце | 11,6дБ |
| Скручивание кабеля с радиусом изгиба 3,5 см | 1,9дБ |
| Скручивание кабеля с радиусом изгиба 1 ,2 см | 2,1 ДБ |
| "Изломленый" кабель | 2,4 дБ |
| Кабель, проложенный в алюминиевом кондуите | Без изменений |

Существует специальная система требований и рекомендаций по монтажу кабельных систем, выполнение которых гарантирует сохранение исходных рабочих характеристик отдельных компонентов, собранных в линии, каналы и системы. Стандарт '568 устанавливает
несколько основных правил монтажа в качестве требований.

- Для избежания растяжения кабеля во время монтажа сила натяжения не должна пре-
вышать 110 Н для 4-парных кабелей. При протяжке кабелей в сложных условиях, при протя-

женности непрерывного кондуита более 30 метров или наличии в нем более двух поворотов с
углами в 90 и более градусов, рекомендуется использовать динамометр.

2. Радиусы изгиба установленных кабелей не должны быть менее следующих значений:
4 внешних диаметров кабеля для горизонтальных кабелей DTP и 10 внешних диаметров кабе-
ля для многопарных магистральных кабелей DTP. Необходимость поддержания небольших
радиусов изгиба кабеля обусловлена тем, что при резких изгибах пары внутри кабеля дефор-
мируются и нарушается однородность сбалансированной симметричной передающей среды.
Это ведет в первую очередь к серьезной деградации такого параметра, как NEXT. Последую-
щее выпрямление изгиба может не только не восстанавить форму пары, но и привести к еще
худшим результатам.

3. Следует избегать негативные воздействия на кабель, вызываемые следующими явле-
ниями:

•   перекручиванием кабеля во время протягивания или монтажа;

•   растягиванием кабельных пучков под действием собственного веса на кабельных под-
весках;

•   туго затянутыми кабельными хомутами;

•   резкими изгибами кабеля.

4. Горизонтальные кабели должны использоваться в сочетании с коммутационным обо-
рудованием и пэтч-кордами (или кроссировочными перемычками) той же, или более высокой,
категории рабочих характеристик: смонтированная кабельная система UTP классифици-
руется в соответствии с наихудшими рабочими характеристиками компонента линии.

Каблирование на основе STP-A

Спецификации '568-А по каблированию на основе STP-A заменяют собой проект TSB-53. Передающие характеристики кабеля и коннекторов определены до 300 МГц (предыдущие
спецификации STP, определенные до 20 МГц, больше не поддерживаются). Все компоненты и
методы монтажа STP-A должны отвечать требованиям соответствующих строительных инст-
рукций и норм безопасности. Подробные данные компонентов STP-A приведены в разделе
"Компоненты СКС".

Кабель STP-A. 2 пары, проводники диаметром 0,63 мм (22 AWG), 150 Ом, каждая пара
заключена в индивидуальный экран. Схема цветового кодирования пар кабеля:

Пара 1 - Красный/Зеленый (Red/Green);

Пара 2 - Оранжевый/Черный (Orange/Black).

Кабель должен иметь маркировку "150 ohm STP-A" в дополнение к любым идентификаторам класса безопасности, требуемым национальными или местными нормативами.

Одни и те же требования к передающим рабочим характеристикам приложимы как к  горизонтальным, так и к магистральным кабелям. Существуют дополнительные требования к
кабелям STP-A для внешнего применения.

Коннекторы STP-A. Стандартный розеточный интерфейс и схема разводки должны соответствовать требованиям стандарта ISO 8802-5 Token-Ring Connector (IEC 807-8), за исклю-
чением того, что требования к рабочим характеристикам намного более жесткие. Коннектор
должен иметь маркировку "STP-A" в дополнение к любым идентификаторам класса безопас-
ности, требуемым национальными или местными нормативами. Подробно коннекторы STP-A
описаны в разделе "Кабельные коннекторы".

Коммутационные шнуры STP-A. Спецификации стандарта требуют для изготовления
коммутационных шнуров STP-A использования многожильных проводников размером 0,4 мм
(26 AWG). Допускается наличие общего внешнего экрана (как альтернатива индивидуальному
экранированию пар). Стандарт предъявляет к шнурам STP-A менее жесткие требования к за-
туханию и потерям NEXT по сравнению с горизонтальным кабелем STP-A.

Правила каблирования на основе STP-A. Экран кабельной линии или канала STP-A
должен быть заземлен на шине телекоммуникационной системы заземления (TGB). Разница
потенциалов между экраном и землей не должна быть более 1 В на рабочем месте. Сопро-
тивление между экраном и землей не должно превышать 3,5 Ом на рабочем месте. Для соз-
дания магистрали между двумя зданиями с различными потенциалами земли рекомендуется
использование волоконно-оптических кабелей.

### Волоконно-оптическая кабельная система

Приведенные ниже спецификации по волоконно-оптическому каблированию состоят из
одного признанного типа кабеля для горизонтальных подсистем и двух типов кабеля для ма-
гистральных подсистем. Горизонтальные - многомодовое волокно 62,5/125 мкм (два волокна
на одну розетку). Магистральные - многомодовое волокно 62,5/125 мкм или одномодовое
волокно. Все компоненты волоконно-оптических систем, а также методы монтажа должны от-
вечать требованиям соответствующих строительных нормативов и нормативов безопасности.

Волоконно-оптические кабели. Горизонтальные кабели должны содержать не менее
2-х волокон. Это требование связано с необходимостью обеспечения минимальной конфигу-
рации линии приемник-передатчик, так как современные технологии передачи информации
по оптическому волокну используют симплекный метод. Обычно в магистральном каблирова-
нии используются кабели с числом волокон, кратным 6 или 12 (американский стандарт), или 4
(европейский стандарт).

Многомодовое волокно 62,5/125 мкм должно обладать градиентным показателем пре-
ломления [7]. Подробно все конструкционные, технологические и физические особенности
волоконно-оптических компонентов и линий рассмотрены в разделах "Волоконно-оптические
передающие среды" и "Кабельные компоненты СКС".

Для одномодового волокна спецификации стандарта определяют диаметр ядра от 8,7
до 10 мкм и внешний диаметр демпфера 125 мкм [8]. Номинальный полевой модальный диа-
метр должен составлять от 8,7 до 10,0 мкм с допуском ± 0,5 мкм на длине волны 1300 нм при
измерении в соответствии с требованиями стандартов ANSI/EIA/TIA-455-164 (Far Field Scan-
ning) [6] или ANSI/EIA/TIA-455-167 (Variable Aperture Method in the Far Field) [6].

Кабель должен быть маркирован в соответствии с применимыми электрическими нор-
мативами.

Соединение волоконно-оптических кабелей. Рекомендуемый стандартом тип адап-
тера и коннектора - 568SC (дуплексный SC) [30]. С кабельной стороны пэтч-панели и теле-
коммуникационной розетки допускается использование как симплексного, так и дуплексного
коннекторов. Если применяются коннекторы типа SC, пользовательской стороной пэтч-панели
и телекоммуникационной розетки должен быть адаптер 568SC. Применение коннекторов ST
[30] допускается там, где уже существует ранее установленная база ST. Коннекторы и адап-
теры типа ST считаются устаревшей технологией и не рекомендуются для использования в
новых системах.

Для двухволоконных приложений требуются пэтч-корды, терминированные коннектора-
ми 568SC (дуплексные SC). Идентификация типов волокна в коннекторах 568SC по требова-
нию стандарта должна быть следующей: многомодовые коннекторы и адаптеры должны быть
бежевого цвета; одномодовые коннекторы и адаптеры должны быть голубого цвета. Две по-
зиции в дуплексном коннекторе обозначаются как "позиция А" и "позиция В". Адаптер 568SC
обеспечивает логический кроссовер позиций А и В двух коннекторов.

Стандарт регламентирует некоторые эксплуатационные свойства волоконно-оптических
коннекторов и адаптеров. Минимальное число циклов коммутации коннектора 568SC должно
составлять 500. Волоконно-оптическая розетка должна обеспечивать следующее: защиту оп-
тических волокон от внешних воздействий; средства укладки кабеля, гарантирующие поддер-
жание минимального радиуса изгиба 30 мм; механизм для хранения запаса волоконно-
оптического кабеля не менее 1 м. Нетерминированные волокна должны храниться в монтаж-
ной коробке телекоммуникационной розетки.

Монтаж волоконно-оптического коммутационного оборудования. Коммутационное
оборудование для оптического волокна должно обладать способностью к терминированию не
более 144 оптических волокон на 14 rms (rms - rack mount space, единица измерения мон-
тажного пространства в аппаратных стойках, 1 rms - 13/4" или 44,45 мм) в стойках или на
участке стены площадью 0,6 м х 0,6 м. Должно быть обеспечено место для размещения 12
или более волокон на 1 rms в стойках. Коннекторы должны быть защищены от физического
повреждения и влаги.

Волоконно-оптические пэтч-корды должны быть изготовлены из двухволоконного ка-
беля того же типа, что и сегменты волоконной кабельной системы, которые они коммутируют,
должны обеспечивать простое соединение и рассоединение и гарантировать сохранение по-
лярности волоконно-оптической линии. Для сохранения полярности линии пэтч-корды должны
выполнять логический (а не физический) кроссовер волоконных позиций А и В. Если исполь-
зуется двойная симплексная конфигурация, на концах волокна коннекторы должны иметь мет-
ки "А" и "В".

Стандарт телекоммуникационных помещений и трасс
коммерческих зданий ANSI/TIA/EIA-569

Стандарт телекоммуникационных трасс и помещений ANSI/EIA/TIA-569 [9] создан для обеспе-
чения возможности проведения многочисленных структурных и конструкторских изменений,
производимых в коммерческих зданиях в соответствии с возрастающими потребностями ра-
ботающих в них людей.

Стандарт разработан для регламентирования требований к телекоммуникационным
трассам и пространствам, поддерживающим широкое разнообразие телекоммуникационных
сервисов (а не только передачу речи и данных). Данные требования направлены на поддер-
жание телекоммуникационной среды, в которой функционирует оборудование различных про-
изводителей и различные типы компонентов.

Требования стандарта рекомендуется учитывать на подготовительной стадии архитек-
турного проектирования при строительстве зданий или реконструкции.

В настоящее время стандарт '569 пересматривается рабочей группой TIA TR41.8.3 по
телекоммуникационным трассам и помещениям (текущий проект, TIA PN-2950).

Стандарт предназначен для стандартизации конкретных методов проектирования и
строительства трасс и помещений коммерческих зданий, в которых устанавливаются теле-
коммуникационные кабельные системы и оборудование. Стандарт может быть использован в
качестве справочника владельцами зданий и работающими в них людьми при составлении
заявок на ценовые квоты, при составлении спецификаций и заключении контрактов, касаю-
щихся всего комплекса телекоммуникационных средств.

Стандарт '569 содержит информацию, полезную для архитекторов, инженеров и спе-
циалистов строительной промышленности, по направлениям в проектировании и строитель-
стве телекоммуникационных инфраструктур зданий, которые могли бы адаптироваться к из-
менениям потребностей конечных пользователей в течение всего срока своего функциониро-
вания.

Сфера действия стандарта '569 ограничена телекоммуникационным аспектом проекти-
рования и строительства зданий и охватывает вопросы, связанные как с пространством внут-
ри зданий, так и между ними. Стандартом детально рассматриваются правила проектирова-
ния трасс для монтажа передающих сред, помещений и пространств, используемых для тер-
минирования кабеля и монтажа телекоммуникационного оборудования.

Стандарт затрагивает принципы проектирования других сервисов здания, таких как
электрическое питание и HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning - система отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха), а также распределительных пространств здания,
влияющих на эффективность поддержки полномасштабной телекоммуникационной инфра-
структуры .

Стандарт '569 включает в структуру телекоммуникационных трасс и помещений (про-
странств) и описывает спецификации и требования к следующим элементам инфраструктуры
коммерческого здания:

-   горизонтальные трассы;

-   магистральные трассы;

-   рабочие места;

-   телекоммуникационные шкафы;

-   аппаратные;

-   городской ввод.

#### Горизонтальные трассы

Горизонтальные трассы, по определению стандарта '569, предназначены для обеспече-
ния пространства для монтажа передающих сред от телекоммуникационного шкафа до теле-
коммуникационной розетки на рабочем месте. Горизонтальная трасса может состоять из не-
скольких компонентов, таких как кабельные лотки, кондуиты, фальш-пол, потолок и перимет-
ральные системы (пластиковые настенные "кабель-каналы", "короба").

Основные требования стандарта к горизонтальным трассам:

•   горизонтальные трассы, способ их соединения между собой должны быть согласованы
с соответствующими нормативами электроснабжения и заземления;

•   горизонтальные трассы должны быть спроектированы с учетом возможности прокладки
всех типов телекоммуникационных кабелей (передача речи, данных, видео);

•   при определении размера трассы следует учитывать количество и размер кабелей (с
учетом запаса на будущие расширения системы);

•   при оборудовании основного пространства офиса размер трасс, проходящих под по-
лом, рассчитывается в предположении, что каждое рабочее место будут обслуживать до
3-х телекоммуникационных устройств и каждое рабочее место занимает 10 м2 полезной
площади этажа;

•   при монтаже сложной комбинированной системы одним из сервисов является электри-
ческое питание, поэтому трассы для отдельных видов сервиса должны быть полностью
секционированы;

•   все противопожарные элементы и устройства здания должны оставаться неповрежден-
ными при прокладке через них кабеля, проводов и кабельных каналов.

#### Магистральные трассы

В пределах одного здания может находиться одна или более магистральных трасс. Магистрали обычно формируются с помощью вертикально установленных друг над другом телекоммуникационных шкафов, соединенных с помощью отверстий в межэтажных перекрытиях
между ними. Трассы должны соединять шкафы на одном и том же этаже.

Основные требования стандарта к магистральным трассам:

•   магистральные трассы, способ их соединения между собой должны быть согласованы с
соответствующими нормативами по электроснабжению и заземлению;

•   трассы внутри здания обеспечивают прокладку и размещение магистральных кабелей
между помещениями аппаратной, городского ввода и телекоммуникационных шкафов,
расположенных в пределах одного здания. Они могут состоять из следующих типов
трасс: кондуитов, рукавов или щелей, кабельных лотков;

•   трассы не должны располагаться в лифтовых шахтах;

•   на каждые 5000 м2 полезной обслуживаемой площади этажа необходимо предусмотреть
один рукав или кондуит размером 100 мм и два резервных (всего, как мимимум, три рукава);

•   все трассы должны иметь соответствующую противопожарную защиту;

•   трассы между зданиями обеспечивают средства соединения отдельных сооружений в
кампусе (городке). Они могут состоять из следующих типов трасс: подземных, траншейных, воздушных, туннельных;

•   на первоначальной стадии планирования для всех помеченных на плане зданий необходимо иметь основной проект проводки телекоммуникаций с включением в него трасс между зданиями.

#### Рабочее место

Рабочее место - это та часть здания, где обычно конечный пользователь работает с активным телекоммуникационным оборудованием. Телекоммуникационная розетка на рабочем месте - точка, в которой оборудование конечного пользователя "подключается" к телекоммуникационной распределительной системе здания.

Основные требования стандарта к рабочему месту:

•   телекоммуникационный шкаф и аппаратная должны быть соединены выделенными прямыми трассами с такими сложными и ответственными рабочими местами, как центры управления, пульты операторов и приемные секретарей;

•   на каждом рабочем месте должна быть установлена, по крайней мере, одна розеточная
коробка. Для участков здания, где позднее будет трудно установить дополнительную розетку, следует предусмотреть, как минимум, две отдельных розеточных коробки. 
Розеточные коробки следует располагать так, чтобы обеспечить максимальную гибкое
при внесении изменений в конфигурацию рабочих мест;

•   расположение телекоммуникационных розеток должно быть согласовано со схем размещения мебели. Розетку питания следует устанавливать вблизи телекоммуникационной розетки.

#### Телекоммуникационные шкафы

Телекоммуникационный шкаф по определению стандарта - этажное устройство, предназначенное для размещения телекоммуникационного оборудования, кроссов и точек терминирования передающих сред. Шкаф является точкой перехода между магистральной и горизонтальной трассами (рис. 32).

Основные требования стандарта к телекоммуникационным шкафам:

шкафы должны быть предназначены только для телекоммуникационных приложений и сопряженных с ними средств поддержки;

на каждом этаже требуется наличие, по крайней мере, одного шкафа;

несколько шкафов на одном этаже следует соединять, как минимум, одним кондуитом (калибра 3 или эквивалентным);

уровень освещенности в телекоммуникационном шкафу должен составлять не менее 540 лк на высоте 1 м над уровнем пола;

наличие фальш-потолков в телекоммуникационном шкафу не допускаются;
минимальный размер двери: ширина 910 мм, высота 2000 мм. Дверь должна открываться наружу или раздвигаться, не должна иметь порожка и центрального упора;
необходимо наличие по крайней мере двух выделенных,  неотключаемых дуплексных электрических розеток, каждая из которых подключена к отдельному фидеру;
должен быть предусмотрен доступ к главному электроду системы заземления здания.

Основные рекомендации по проектированию телекоммуникационных шкафов:

не рекомендуется расположение в помещении шкафа распределительных устройств электропитания, за исключением тех, которые нужны для работы телекоммуникационных
устройств;

телекоммуникационный шкаф рекомендуется располагать ближе к центру обслуживае-
мой им зоны;

по крайней мере, две стены рекомендуется покрыть панелями (фанера или ДСП) для
настенного монтажа оборудования;

необходимо обеспечить наличие дополнительных шкафов на этаже, если площадь этажа
превышает 1000 м2 или расстояния в Горизонтали превышают 90 м;

Размер шкафа (площадь пола) рассчитывается на основании 10 м2, отводимых на одно рабочее
место (табл. 16). Здания, площадь которых меньше 500 м2, разрешается обслуживать шкафами меньшего размера. Для небольших зданий разрешаются следующие допущения: минимальный размер глубокого шкафа - 1,3 х 1,3 м; минимальный размер мелкого шкафа глубина - 0,6 м., ширина - 2,6 м.

Аппаратные

Аппаратная - помещение, занимаемое крупным телекоммуникационным оборудованием. Часто аппаратные являются помещениями специального назначения. Аппаратные соединяются с магистралями и обычно считаются средствами обслуживания здания или кампуса, предназначенными для выполнения телекоммуникационных функций.

Основные требования стандарта к аппаратным:

•   аппаратные следует располагать в стороне от источников электромагнитного излучения
(EMI), в местах, где возможно впоследствии расширение пространства и есть возможность размещения крупногабаритной аппаратуры;

•   максимально допустимая нагрузка на пол должна составлять: распределенная нагрузка
> 12 кПа; сосредоточенная нагрузка > 4,4 кН;

•   размеры аппаратной должны отвечать требованиям к располагаемому в ней оборудованию или, при отсутствии данных, составлять 0,07 м2 на каждые 10м2 площади обслуживаемых рабочих мест;

•   минимальный допустимый размер аппаратной - 14 м2;

•   аппаратная должна быть соединена с главным электродом системы заземления здания
кондуитом размером 11/2" (ANSI/TIA/EIA-607 [19];

•   требуемая минимальная высота потолка аппаратной должна составлять 2,44 м.

Все требования и рекомендации, относящиеся к телекоммуникационным шкафам и не
перечисленные в данном разделе, приложимы к помещениям аппаратных.

### Городской ввод

Городской ввод - пространство, являющееся средством обслуживания здания, в котором происходит соединение магистральных сегментов телекоммуникационной системы, расположенных внутри здания, с магистральными системами вне и между зданиями. В помещении городского ввода может также размещаться телекоммуникационная аппаратура.

Городской ввод состоит из служебного телекоммуникационного ввода (включая входную точку через стену здания), и оборудования, расположенного в помещении городского ввода.
Городской ввод может содержать в себе магистральные трассы кампуса, антенные входы и
служебный вход для местных поставщиков телекоммуникационного сервиса. Типичные служебные трассы ввода: подземные, траншейные, воздушные, туннельные. Городской ввод может выполнять функции аппаратной. В этом случае требования к его размерам те же, что и предъявляемые стандартом к размерам аппаратной. В остальных случаях размер определяется на основе минимальных значений размера помещения аппаратной, а также площади пола и площади настенного пространства, доступного для монтажа терминационного оборудования (табл. 17, табл. 18). Требования к внутренней конфигурации и средствам обеспечения те же, что для телекоммуникационного шкафа (например, размер двери, освещенность > 540 лк, отсутствие фальш-потолка и так далее).

Таблица 17. Минимальные размеры стены для монтажа терминационного оборудования

| Общая площадь помещения, м2 | Длина стены, мм |
| --- | --- |
| 500 | 990 |
| 1000 | 990 |
| 2000 | 1060 |
| 4000 | 1725 |
| 5000 | 2295 |
| 6000 | 2400 |
| 8000 | 3015 |
| 10000 | 3630 |

Данные в таблице расчитаны на основании высоты
стены, на которой располагаются точки терминирования и оборудование, 2,5 м.

Таблица 18. Минимальные размеры помещения для монтажа терминационного оборудования

| Общая площадь помещения, м2 | Размер помещения, м2 |
| --- | --- |
| 7000 | 3660 х 1930 |
| 10000 | 3660 х 1930 |
| 20000 | 3660 х 2750 |
| 40000 | 3660 х 3970 |
| 50000 | 3660 х 4775 |
| 60000 | 3660 х 5588 |
| 80000 | 3660x6810 |
| 100000 | 3660 х 8440 |

Таблица составлена с учетом расположения точек
терминирования и оборудования в стойках.

Трассы, помещения и источники электромагнитных помех (EMI)

Изложенные ниже рекомендации стандарта '569 гарантируют, что нарушение телекоммуникационного сервиса, вызываемое электромагнитным излучением от линий питания и
оборудования, будет минимальным. При планировании телекоммуникационных трасс и помещений следует учитывать их близость к источникам EMI. К таким источникам могут относиться: системы электропроводки, источники радиочастот, электродвигатели и генераторы, индукционные нагреватели, сварочные аппараты, фотокопировальная техника, флуоресцентные светильники.

При монтаже телекоммуникационных кабельных систем в открытых или неметаллических трассах должны соблюдаться следующие правила: минимальное расстояние от флуоресцентного светильника должно составлять 120 мм; минимальные расстояния между телекоммуникационными трассами и силовой электропроводкой с напряжением 480 В и ниже приведены в табл. 19. Более подробно вопросы защиты телекоммуникационных систем от электромагнитных помех рассмотрены в разделах "Телекоммуникационные системы: электромагнитные помехи и электромагнитная совместимость" и "Проблемы экранированных и неэкранированных кабельных систем".

Таблица 19. Минимальные допустимые расстояния между телекоммуникационными
трассами и силовой электропроводкой

| Конфигурация | Минимальное разделяющее расстояние, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | <2кВА | 2-5 кВА | >5кВА |
| Неэкранированные силовые линии или электрооборудование, расположенное в непосредственной близости от открытых или неметаллических трасс | 127 | 305 | 610 |
| Неэкранированные силовые линии или электрооборудование, расположенное в непосредственной близости от заземленного металлического кондуита | 64 | 152 | 305 |
| Силовые линии, проложенные в заземленном металлическом кондуите (или с эквивалентным экранированием), расположенные в непосредственной близости от заземленного металлического кондуита |  | 76 | 152 |

Стандарт администрирования телекоммуникационных
инфраструктур коммерческих зданий ANSI/TIA/EIA-606

Современные здания требуют применения эффективных коммуникационных инфраструктур, позволяющих поддерживать работу различных сервисных систем на основе передачи информации в электронном виде. Такую инфраструктуру можно рассматривать как комбинацию ее компонентов (телекоммуникационных помещений, кабельных трасс, элементов системы заземления, кабелей и терминационного оборудования, которые обеспечивают базовую поддержку по распределению всей информации в здании или кампусе). В администрирование
телекоммуникационной инфраструктуры входит документирование (маркировка, составление
записей, отчетов и нарядов на работу, изготовление чертежей) кабелей, терминационного
оборудования, коммутационных и кроссировочных элементов, кондуитов и других кабельных
трасс, телекоммуникационных шкафов и прочих телекоммуникационных помещений.

Рассматриваемый стандарт содержит в себе спецификации, касающиеся администрирования кабельных систем, трасс, помещений, а также систем заземления и соединений, связанных с телекоммуникационными функциями. Вопросы администрирования касаются как традиционных телекоммуникаций для передачи речи, данных и изображений, так и других систем передачи сигналов в здании, включая охраные системы, аудиотрансляцию, аварийную сигнализацию и системы распределения энергии.

Стандарт призван обеспечить единообразную схему администрирования телекоммуни-
кационных систем, независимо от работающих в них приложений. Кроме того, в стандарте
содержатся инструкции по документированию и администрированию телекоммуникационной
инфраструктуры, которые могут быть полезны для владельцев зданий, конечных пользователей, консультантов, подрядчиков, проектировщиков, монтажников и управляющих-хозяйственников.

Стандарт содержит требования и инструкции по двум типам административной документации: бумажной и компьютерной (электронные базы данных). Стандарт определяет требования к администрированию телекоммуникационной инфраструктуры в пределах новых, уже
существующих и реконструируемых зданий или кампусов.

Система администрирования состоит из трех основных компонентов:

Идентификаторы: Используются для связи конкретного элемента с его записью.

Записи: Подробная информация, связанная с конкретным элементом.

Ссылки: Связь между идентификаторами и записями.

Идентификаторы и записи применяются по отношению к следующим элементам кабельной инфраструктуры:

• кабели;

• коммутационное оборудование;

• коннекторы коммутационного оборудования;

• трассы;

• помещения;

• элементы системы заземления.

#### Концепция администрирования

Идентификаторы. Идентификаторы должны быть присвоены трассам, помещениям, кабелям, коммутационному оборудованию, коннекторам коммутационного оборудования и элементам заземления. Идентификаторы должны присваиваться каждому элементу, подлежащему администрированию.

Идентификаторы, используемые для доступа к набору записей одного типа, должны быть уникальными. Например, каждый кабель, используемый в кабельной системе, должен иметь собственный идентификатор. Рекомендуется уникальная идентификация всех типов телекоммуникационных записей - например, ни один идентификатор в записях кабелей не должен совпасть с каким-либо идентификатором в записях трасс.

Примеры идентификаторов:

Сххх      -   Кабель (Cable),
Jxxx       -   Разъем (Jack),
Cdxxx    -   Кондуит (Conduit),
Ctxxx     -   Кабельный лоток (Cable tray),
где "ххх" относится к буквенно-цифровым обозначениям.

Идентификаторы администрирования могут быть кодированными (несущими в себе какую-либо дополнительную смысловую нагрузку), либо некодированными и всегда должны служить первичным средством идентификации элемента в записях. При использовании кодированных схем особое внимание следует уделять полному документированию схемы кодирования, так, чтобы она была понятна любому, желающему ознакомиться с системой администрирования.

Нанесение идентификаторов (маркировка) на элементы кабельной системы должна выполняться одним из следующих способов: метками, прикрепляемыми к элементу или маркировкой непосредственно самого элемента.

Записи представляют собой "паспорт" каждого элемента кабельной системы, в котором содержится минимально необходима информация. Стандарт '606 [18] требует наличия в записях следующих полей (табл. 20): идентификатор элемента, тип элемента - общее описание элемента (например, кабель, 4-парный, кат. 5).

Таблица 20. Пример записи кабеля

| Требуемая информация | Пример данных | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор кабеля | С0001 | Некодированный идентификатор для ка- беля С0001 |
| Тип кабеля | 4-парный UTP, категории 3 | Перечислены число пар и категория |
| Номера нетерминированных пар/проводников | 0 | Список нетерминированных пар или проводников |
| Номера поврежденных пар/проводников | 0 |  |
| Номера свободных пар/проводников | 0 |  |

Кроме основных полей в записях, стандарт предписывает фиксирование так называемых ссылок (зависимых идентификаторов) (табл. 21). Ссылки служат для связи данной записи с другими записями. Например, для такого элемента, как кабель, стандарт требует создания в записях следующих ссылок: ссылки на записи коннекторов коммутационного оборудования (с двух концов); на записи трасс и помещений, непосредственно поддерживающих или связанных с рассматриваемым элементом; на записи муфт (если применялись); на записи элементов системы заземления (в случае экранированных кабельных систем). В приведенном ниже примере (табл. 21) в колонке ссылок на коннекторы коммутационного оборудования на двух концах кабеля идентификатор J0001 может обозначать коннектор телекоммуникационной розетки на рабочем месте, а идентификатор ЗА-С17-001 - коннектор 001 пэтч-панели С17, расположенной в телекоммуникационном шкафу ЗА. В ссылке на запись трассы идентификатор CD34 обозначает кондуит с порядковым номером 34.

Таблица 21. Пример записи кабеля (продолжение)

| Требуемые ссылки | Пример данных |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Конец 1 | Конец 2 |  |
| Запись терминированных позиций 1 –4 | J0001 | ЗА-С17-001 | ЗА-С1 7-001 - кодированный идентификатор |
| Запись муфт | - | - | нет соответствующих записей муфт |
| Запись трассы | CD34 | - | кабель проходит в кондуите CD34 |
| Запись элемента заземления | - | - | записи элемента заземления нет |

Кроме обязательных для записи полей основной информации и ссылок, стандарт '606 рекомендует хранить дополнительную информацию, которая в некоторых случаях может быть полезна при администрировании кабельной системы. Так, например, дополнительная информация может содержать имя изготовителя, универсальный код элемента (Universal Price Code, UPC), длину кабеля, идентификатор пользователя, дату монтажа и комментарии. Дополнительные ссылки могут быть сделаны на записи соответствующего элементу здания, системы, оборудования и пользователя (табл. 22, 23).

Таблица 22. Пример записи кабеля (продолжение)

| Дополнительная информация | Пример данных | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| Длина кабеля | 50 м (165 футов) | Может быть физической или электрически из- меренной величиной |
| UPC | - | Нет универсального кода изделия |
| Пользователь | Арендатор А |  |
| Другие ссылки |  |  |
| Записи оборудования | PC 1583 | Связь с базой данных оборудования |

Таблица 23. Примеры других типов записей

| Запись кондуита |  | Запись волоконно-оптического кабеля |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Требуемая информация | Пример данных | Требуемая информация | Пример данных |
| Идентификатор трассы | CD34 | Идентификатор кабеля | F16 |
| Тип трассы | 50 мм (2 дюйма) ЕМТ | Тип кабеля | 12-жильный OFNR, EIA-568 |
| Заполнение трассы | 20% | Номера нетерминирован- ных пар/проводников | 0 |
| Загрузка трассы | - | Номера поврежденных пар/проводников | 0 |
|  |  | Номера свободных пар/проводников | 4,5,6 |

Ссылки возникают тогда, когда идентификатор в одной записи указывает на идентификатор в другой записи. Записи элементов инфраструктуры могут быть связаны с другими записями, находящимися вне сферы трасс, кабельной системы и помещений. Примером подобной ссылки может быть так называемый код пользователя, который стандарт рекомендует заносить в записи. Код пользователя связывает запись о коннекторе коммутационного оборудования с записями зданий, систем, оборудования или пользователей. Код пользователя помогает в таких административных действиях, как устранение неисправностей и внесение изменений в конфигурацию системы. К примерам кода пользователя относятся телефонные номера или номера электрических схем, связывающих пользователя с элементами телекоммуникационной инфраструктуры (табл. 24).

Таблица 24. Пример записи кода пользователя

| Ссылки | Пример данных |  |  |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код пользователя | Здание | Система | Конец 1 | Конец 2 |  |
| 366 | Администрация | РВХ | Р0005 | ЗА-В15-001 | Номер внутреннего абонента |

### Представление информации

Отчеты используются для представления информации о записях и идентификаторах, к которым возможно перекрестное обращение при отслеживании связанных элементов, а также для облегчения планирования и документирования вносимых изменений (табл. 25).

Таблица 25. Пример отчета по кабелю

| ID кабеля | Трасса | Позиция терминирования 1 | Помещение 1 | Тип кабеля | Приложение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Позиция терминирования 2 | Помещение 2 | Длина кабеля | Оборудование |
| С0001 | CD34 | J0001 | D306 | Категория 3 | TR3 |
|  |  | ЗА-С17-001 | ЗА | 50 м | РС59 |
| СВ02 | SL02-05 | C4R6-001 | В101 | 100 PR CMR | Речь |
|  |  | ЗА-А1 7-001 | ЗА | 23 м | РВХ |

В этой таблице приведены в качестве примера только две строки из отчета по кабель
ным элементам, который может содержать десятки, сотни и тысячи подобных строк. Первая строка дает информацию о кабеле с идентификатором С0001, проходящем в кондуите CD34
и связывающем две точки - коннектор телекоммуникационной розетки J0001 на рабочем
месте, расположенном в помещении D306, и коннектор 001 пэтч-панели ЗА-С17, установлен
ной в телекоммуникационном шкафу ЗА. Из дополнительной информации мы узнаем, что опи-
сываемый кабель обладает рабочими характеристиками категории 3, длиной 50 метров, об-
служивает персональный компьютер РС59 на рабочем месте, обеспечивая конечному польза-
вателю сервис TR3.

Чертежи. Одним из основных средств представления информации о телекоммуникаци-
онных кабельных системах являются этажные архитектурно-строительные чертежи. В общем
все виды чертежей, использующихся в телекоммуникационном каблировании, можно разде-
лить на три типа.

Концептуальные чертежи - иллюстрируют предлагаемый проект и не являются необхо-
димой частью административной документации.

Монтажные чертежи - графически иллюстрируют имеющиеся элементы инфраструкту-
ры; могут описывать методы и средства монтажа. Идентификаторы на таких чертежах могут присутствовать или отсутствовать.

Регистрационные чертежи - графически документируют смонтированную телекоммуни-
кационную инфраструктуру с использованием этажных планов и подробных чертежей с нане-
сенными присвоенными идентификаторами. Можно использовать отдельные чертежи для до
кументирования таких частей инфраструктуры как трассы, помещения и пути прохождения
кабельных потоков.

Наряды на работу используются для предоставления подробной информации об изменениях, вносимых в телекоммуникацинную инфраструктуру. Наряды могут относиться к помещениям, трассам, кабелям, муфтам, коммутационному оборудованию или элементам системы заземления. Предполагается, что инициатором наряда на работу является конечный пользователь. В общем случае, наряд на работу носит описательный характер изменений в системе, требующихся конечному пользователю, с указанием всех элементов и их идентификаторов, затрагиваемых этими изменениями.

#### Администрирование трасс и помещений

При внесении изменений в конфигурацию трасс или помещений необходимо обновить все затронутые при этом идентификаторы, записи, наряды и чертежи.

Трассы. Каждой трассе должен быть присвоен уникальный идентификатор для связи
этой трассы с ее записью. Для трассы, полученной соединением двух или более трасс различных типов или размеров, необходимо администрирование каждого сегмента отдельно, как отдельной трассы. Для таких разделенных трасс каждой части должен быть присвоен уникальный идентификатор. Рекомендуется выбирать идентификатор для всей трассы, в котором указываются индексы, присваиваемые каждой ее части.

Идентификаторы трассы должны маркироваться на всех конечных точках, расположенных в телекоммуникационных шкафах, аппаратных и городских вводах. Идентификатор трассы, тип трассы, ее заполнение и нагрузка должны регистрироваться для каждой трассы.
Ссылки на трассы должны сохраняться в записях кабеля, записях помещения (оба конца),
других записях трасс и записях элементов системы заземления.

Помещения. Каждому помещению должен быть присвоен уникальный идентификатор
для связи этого помещения с его записью. Все помещения должны иметь метки. Рекомендуется размещать метки на входе в помещение..Для каждого помещения необходимо регистрировать его идентификатор и тип. Ссылки на помещения должны сохраняться в записях трасс, записях кабеля и записях элементов заземления.

Отчеты. Рекомендуется составлять суммарный отчет о трассах с перечислением всех трасс и, по крайней мере, их типов, заполнении и нагрузке в текущее время. Рекомендуется также составление отчета по содержимому трассы. Рекомендуется составлять суммарный отчет о помещениях с перечислением всех помещений и, по крайней мере, их типов и месторасположений.

Чертежи. Чертеж должен предоставлять информацию об идентификаторе, местоположении и размере каждой представленной трассы и помещения. На чертежах можно использовать стандартные символы.

На чертежах помещений должен быть представлен план и виды сверху для всех телекоммуникационных шкафов, аппаратных и городских вводов.

На чертежах трасс должен быть представлен их маршрут, радиусы изгиба, места расположения протяжных боксов, места прохождения через стены и подробности противопожарной защиты.

На этажных планах должны быть показаны места расположения всех телекоммуникационных розеток.

Наряды на работу. Наряды на работу, касающиеся внесения изменений в трассы и помещения, должны храниться в виде файла. Записи, на содержание которых влияют наряды на работу, должны обновляться. Те места в рабочем наряде, где содержится информация о трассах и помещениях, должны содержать их соответствующий идентификатор, тип и запись.

#### Администрирование кабельной системы

При внесении изменений в кабельную систему необходимо обновить все затронутые
при этом идентификаторы, записи, отчеты и чертежи.

Идентификаторы и метки

Кабель. Каждому кабелю должен быть присвоен уникальный идентификатор для связи
этого кабеля с его записью. На обоих концах каждого кабеля должны располагаться метки с
уникальным идентификатором данного кабеля. Предпочтительнее использовать метки, чем
непосредственную маркировку кабеля. На кабеле, на таких промежуточных участках как концы
кондуита, точки сращивания магистрали, эксплуатационные отверстия и вытяжные боксы, -
могут потребоваться дополнительные метки.

Администрирование срощенных кабелей выполняется так же, как и администрирование одного целого кабеля. Администрирование срощенных кабелей, содержащих разное число проводников, выполняется так же, как и администрирование отдельных кабелей. Для идентификации числа пар/проводников на более крупном кабеле можно использовать кодированные идентификаторы.

Различные сегменты сращивания (ответвления) можно помечать с помощью одного идентификатора кабеля при условии, что число пар/проводников большего кабеля сохраняется на всем его протяжении и указано на его метках. Если кабель проходит через несколько сегментов трассы, поле ссылки в записи трассы должно содержать ссылки на все используемые сегменты трассы.

Коммутационное оборудование. Каждому его элементу должен быть присвоен уникальный идентификатор для связи коммутационного оборудования с его записью. Идентификатор должен быть нанесен на каждый элемент коммутационного оборудования или на его метку.

Коннекторы коммутационного оборудования. Каждому его коннектору должен быть присвоен уникальный идентификатор для связи коннектора с его записью. Идентификатор должен быть нанесен на каждую метку коннектора коммутационного оборудования. Каждый коннектор должен быть маркирован идентификатором коннектора, за исключением тех случаев, когда очень высокая плотность терминирования делает маркировку не практичной.

Муфты. Корпусу каждой муфты должен быть присвоен уникальный идентификатор для связи муфты с ее записью. Идентификатор должен быть нанесен на корпус каждой муфты или на ее метку.

Записи

Рекомендуется, чтобы данные, имеющиеся в записях, содержали конкретную информацию, необходимую для процедур монтажа, такую как наименование изготовителя компонентов, скорость передачи информации и так далее.

Кабель. Для каждого кабеля должен регистрироваться идентификатор кабеля, его тип, а также нетерминированные, поврежденные и свободные пары/проводники. Следует записывать ссылки на записи позиций коммутационного оборудования, записи муфт, записи трасс и помещений и записи элементов заземления. Запись кабеля должна документировать каждую позицию пара/проводник в кабеле. Поле "Тип кабеля" должно содержать информацию об изготовителе и его адрес.

Если нужно, в качестве дополнительной информации в запись заносятся год и месяц монтажа или сдачи в эксплуатацию.

Коммутационное оборудование. Идентификатор оборудования и его тип, а также номера поврежденных позиций должны регистрироваться для каждого элемента коммутационного оборудования. Кроме того, следует сохранять ссылки на записи позиций коммутационного оборудования, записи помещений и записи элементов заземления (табл. 26). Запись
коммутационного оборудования должна идентифицировать каждый коннектор, принадлежащий данному оборудованию.

Таблица 26. Пример записи коммутационного оборудования: Коммутационные блоки

| Требуемая информация | Пример данных | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор коммутационного оборудования | ЗА-С17 | Блок ЗА-С 17 |
| Тип коммутационного оборудования | IDC | Физическое описание оборудования, номер части и т.д. |
| Номера поврежденных позиций | нет |  |
| Требуемые ссылки | Пример данных | Комментарии |
| Коннектор коммутационного оборудования, запись 1 | ЗА-С1 7-001 | Кабель терминируется в группах по четыре позиции коммутационного оборудования |
| Коннектор коммутационного оборудования, запись 2 | ЗА-С 17-005 |  |
| Коннектор коммутационного оборудования, запись 3 | ЗА-С 17-009 |  |
| Коннектор коммутационного оборудования, запись п |  |  |
| Запись помещения | ЗА | Местоположение коммутационного оборудования |
| Запись элемента системы за- земления | - |  |
| Дополнительная информация |  |  |
| Защита | нет | Возможные характеристики защищенных блоков: тип, защищенные коннекторы, ток, напряжение, время возрастания и т.д. |

Коннекторы коммутационного оборудования. Коннекторы могут использоваться как
индивидуально, так и группами. Должны быть зарегистрированы идентификатор коннектора
коммутационного оборудования, его тип, код пользователя и количество пар/проводников
(табл. 27, 28, 29). Должны сохраняться ссылки на записи кабелей, записи коммутационного
оборудования, записи коннекторов коммутационного оборудования, записи помещений.

Таблица 27. Пример записи коннектора коммутационного оборудования:
Волоконно-оптическая пэтч-панель

| Требуемая информация | Пример даных | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор коннектора коммутационного оборудования | В101-01-А1 | Помещение В101, пэтч-панель 01, коннектор А1 |
| Тип коннектора коммутационного оборудования | Дуплексный волоконно- оптический порт | Физическое описание коннектора коммутационного оборудования, номер части и т.д. |
| Код пользователя | - | Используется только на рабочем месте |
| Количество пар/проводников кабеля | 1 | Одна пара |
| Требуемые ссылки | Пример даных | Комментарии |
| Запись кабеля | F16 | Идентификатор кабеля |
| Другие коннекторы коммутационного оборудования, запись 1 | 4А-01-А1 | Помещение 4А, пэтч-панель 01, по- зиция А1 (другой конец кабеля не показан) |
| Другие коннекторы коммутационного оборудования, запись 2 | - | Используется в кроссе |
| Запись коммутационного оборудования | В101-01 |  |
| Запись помещения | В101 |  |
| Запись заземления | - |  |
| Дополнительная информация | Пример даных | Комментарии |
| Передаваемый сигнал | TR3 | Token Ring TR3 |
| Тип кросса | Дуплексная перемычка | « |
| Затухание | 1,2 дБ на 850 нм |  |

Таблица 28. Пример записи коннектора коммутационного оборудования:
Коммутационный блок

| Требуемая информация | Пример данных | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор коннектора коммутационного оборудования | ЗА-С 17-005 | Шкаф ЗА, блок С 17, позиция 005 |
| Тип коннектора коммутационного оборудования | IDC | Физическое описание ЮС |
| Код пользователя | - | Используется только на рабочем месте |
| Количество пар/проводников кабеля | 1 - 4 | Определяет 4-парную модульность |
| Требуемые ссылки | Пример данных | Комментарии |
| Запись кабеля | С0011 | Идентификатор кабеля |
| Другие коннекторы коммутационного оборудования, запись 1 | J0011 | Другой конец кабеля |
| Другие коннекторы коммутационного оборудования, запись 2 | ЗА-А1 7-001 | Коннектор кросса: шкаф ЗА, блок А17, позиция 001 |
| Запись коммутационного оборудования | ЗА-С 17 |  |
| Запись помещения | ЗА | Телекоммуникационный шкаф ЗА |
| Запись заземления | - |  |
| Дополнительная информация | Пример данных | Комментарии |
| Передаваемый сигнал | Речь |  |
| Тип кросса | 4-парная перемычка |  |

Код пользователя (телефонный номер, номер сети, имя пользователя или другая справочная информация) должен быть приписан записи коннектора коммутационного оборудования только для телекоммуникационной розетки на рабочем месте. В некоторых административных схемах код пользователя делается идентичным идентификатору коннектора коммутационного оборудования.

Таблица 29. Пример записи коннектора коммутационного оборудования:
Телекоммуникационная розетка/коннектор

| Требуемая информация | Пример данных | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор коннектора коммутационного оборудования | J0011 | Коннектор телекоммуникационной розетки J0011 |
| Тип коннектора коммутационного оборудования | Т568А | Физическое описание IDC |
| Код пользователя | 8021 | Внутренний телефонный номер |
| Количество пар/проводников кабеля | 1-4 | Определяет 4- парную модульность |
| Требуемые ссылки | Пример данных | Комментарии |
| Запись кабеля | С0011 | Кабель, обслуживающий этот коннектор |
| Другие коннекторы коммутационного оборудования, запись 1 | ЗА-С17-005 | Другой конец кабеля |
| Другие коннекторы коммутационного оборудования, запись 2 | ЗА-А1 7-001 | Кросс другого конца кабеля |
| Запись коммутационного оборудования | - | Для рабочего места не существует |
| Запись помещения | D307 | Офис D307 |
| Дополнительная информация | Пример данных | Комментарии |
| Передаваемый сигнал | Речь |  |
| Тип кросса | - |  |

Муфты. Должны быть зарегистрированы идентификатор и тип муфты, должны сохраняться ссылки на записи кабелей и помещений (табл. 30). Для тех муфт, которые соединяют кабели с одинаковым идентификатором, связь между записью кабеля и записью муфты осуществляется с помощью поля "Ссылка на муфту". Для тех муфт, которые соединяют кабели с разными идентификаторами, связь между записями кабеля и записями муфты осуществляется с помощью поля "Коннектор коммутационного оборудования".

Таблица 30. Пример записи срощенного кабеля

| Требуемая информация | Пример данных | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор муфты | S106 | Муфта S 106 |
| Тип муфты | Сварка | Метод сращивания |
| Требуемые ссылки | Пример данных | Комментарии |
| Запись кабеля | F18 | Срощенный кабель |
| Запись помещения | МН01 | Местоположение муфты |

Отчеты

Кабель. Необходимо наличие суммарного отчета о кабеле с перечислением в нем всех кабелей, их типов и коннекторов коммутационного оборудования.

Линия. Этот отчет отслеживает связность от одного конца к другому каждой кабельной линии. Отчет о сквозной связи должен содержать код пользователя, соответствующие коннеторы коммутационного оборудования, а также список кабелей, обеспечивающих связность от рабочего места до другого конца каждой линии (табл. 31).

Таблица 31. Пример отчета по линии

| Код пользователя | Позиция терминирования | I.D. кабеля |
| --- | --- | --- |
| 8021 | J0011 (Телекоммуникационная розетка) | С0011 (Горизонтальный кабель) |
|  | ЗА-С7-005 (Горизонтальное терминирование) | С0011 (Горизонтальный кабель) |
|  | ЗА-А1 7-005 (Магистральное терминирование) | СВ02 (Магистральный кабель) |
|  | "C4R6-001 (Магистральное терминирование) | СВ02 (Магистральный кабель) |
|  | C3R6-001 (Терминирование городского ввода) | СВ01 (Кабель городского ввода) |
| J0001 | J0001 (Телекоммуникационная розетка) | С0001 (Горизонтальный кабель) |
|  | ЗА-С17-001 (Горизонтальное терминирование) | С0001 (Горизонтальный кабель) |
|  | ЗА-В 19-05 (Пэтч-панель) | Перемычка |
|  | Порт 7 (Порт оборудования) |  |

Кросс. Рекомендуется, чтобы каждое помещение, содержащее кроссы, имело отчет с
перечислением кроссов в данном помещении (табл. 32).

Таблица 32. Пример отчета по кроссу

| Помещение | I.D. кабеля | Кросс 1 | Кросс 2 | Тип |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗА (ТС) | С0011 (Горизонтальный кабель) | ЗА-С17-005 | ЗА-А17-001 | 4-парная перемычка |
| ЗА (ТС) | С0001 (Горизонтальный кабель) | ЗА-С17-001 | ЗА-В19-01 | 4-парная перемычка |
| В101 (ER/EF) | СВ02 (Горизонтальный кабель) | C4R6-001 | C3R6-001 | 4-парная перемычка |

Чертежи. Должны выполняться и сохраняться чертежи элементов инфраструктуры кабельной системы. На чертежах должно отображаться местоположение всех точек терминирования кабелей. Могут понадобиться чертежи с маршрутами всех кабелей. На чертеже должен присутствовать идентификатор каждой представленной точки терминирования и идентификатор кабеля.

Магистральные схемы должны содержать виды в плане и в вертикальном разрезе всей
магистральной кабельной системы с отображением всех путей прохождения через трассы и
помещения. Должно быть указано месторасположение всех муфт, а на планах этажей должно
быть показано местоположение всех телекоммуникационных розеток.

Наряды на работу. При осуществлении всех видов ремонта и внесения изменений рабочие наряды на проводку, терминирование и сращивание кабеля должны сохраняться в виде файла. Записи, на содержание которых влияет рабочий наряд, должны быть обновлены. Часть наряда, относящаяся к кабелю, должна содержать идентификаторы и типы кабелей, коммутационного оборудования и муфт.

### Администрирование системы заземления

При внесении изменений в элементы заземления и соединения следует обновить затронутые при этом метки, записи, отчеты и чертежи.

Идентификаторы и метки. Главная шина телекоммуникационной системы заземления
(TMGB) должна быть помечена или маркирована "TMGB". Каждому магистральному проводнику телекоммуникационной системы заземления, подсоединенному к TMGB, должен быть присвоен и нанесен на него (в виде метки или маркировки) уникальный идентификатор. Каждой шине телекоммуникационной системы заземления (TGB) должен быть присвоен уникальный идентификатор. В таких идентификаторах должна использоваться приставка "TGB". Метки или маркировка должны располагаться на проводниках как можно ближе к TMGB. Метки или маркировку также следует наносить на другой конец упомянутых магистральных соединяющих проводников там, где они соединяются с TGB. На проводник, соединяющий TMGB с заземлением здания, следует нанести предупредительную метку с обоих концов для предотвращения путаницы и разъединения. Предупредительные метки должны находиться на обоих концах проводника, на видном месте, как можно ближе к соединительной точке. Рекомендуется, чтобы все соединительные проводники, идущие к оборудованию от любой TGB в здании, имели уникальные идентификаторы. Метки должны быть расположены на проводниках как можно ближе к шине.

Записи. Должны быть задокументированы идентификатор TMGB, идентификатор шины, тип шины, идентификатор проводника заземления, сопротивление относительно земли, а также дата проведения измерения (табл. 33, 34). Следует сохранять связи с записями соединяющего проводника и записями помещения. Для каждого кабеля должны быть задокументированы идентификатор соединяющего

проводника, тип проводника и идентификатор шины.
Должны сохраняться связи с записями шины и записями трассы, а также должны быть задокументированы идентификатор шины (TGB) и тип шины.

Таблица 33. Пример записи TMGB

| Требуемая информация | Пример данных | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор TMGB | TMGB | Маркировка на TMGB |
| Тип шины | 6 мм х 25 мм х 300 мм CU | Медная шина |
| Идентификатор проводника заземления | Специальная метка | Помечен |
| Сопротивление относительно земли | 10 Ом |  |
| Дата проведения измерений | 2/5/92 |  |
| Требуемые ссылки | Пример данных | Комментарии |
| Запись соединяющего проводника | ВС01 |  |
| Запись помещения | ВА7 |  |

Таблица 34. Пример записи заземляющего проводника

| Требуемая информация | Пример данных | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор соединяющего проводника | ВС01 | Соединяющий проводник ВС01 |
| Тип проводника | #2CU | Медный проводник номер 2 |
| Идентификатор шины | TMGB | Подсоединенная к TMGB шина заземления |
| Требуемые ссылки | Пример данных | Комментарии |
| Ссылка на шину заземления | GB35 | Подсоединенная к GB35 |
| Ссылка на трассы | CD02 | ВС01 в кондуите CD02 |
| Дополнительная информация | Пример данных | Комментарии |
| Длина проводника | 20м |  |

Отчеты. Рекомендуется иметь суммарный отчет об элементах системы заземления и соединениях телекоммуникаций с перечислением, по меньшей мере, TMGB и других шин заземления вместе с подсоединенными к ним магистральными проводниками (табл. 35).

Таблица 35. Пример суммарного отчета о телекоммуникационной системе заземления

| Шина | Местоположение | Подсоединенный проводник заземления | Подсоединенный проводник оборудования | Используемая Tpaccd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TMGB | В101 | ВС01 | - | CD02 |
|  |  |  | ЕС101 | Нет |
| TGB25 | Комната 2А | ВС01 | ЕС200 | Нет |
|  |  |  | ЕС201 | Нет |
| TGB35 | Комната ЗА | ВС01 | ЕСЗОО | Нет |
|  |  |  | ЕС301 | Нет |

Чертежи. Следует сохранять чертежи элементов заземления телекоммуникаций инфраструктуры. Эти чертежи должны указывать местоположение электрода заземления, маршрут проводника электрода заземления от электрода заземления до TMGB, а также всех шин заземления, подсоединенных к магистральным связующим проводникам. Могут также понадобиться чертежи с маршрутом всех соединяющих проводников. Чертежи должны отображать виды в плане и в вертикальном разрезе всех соединяющих проводников так, как они смонтированы и проложены через телекоммуникационные трассы и помещения.

Наряды на работу. Рабочие наряды следует сохранять в виде файла при всех изменениях или ремонте элементов заземления. Записи, на содержание которых влияют рабочие наряды, следует обновлять. Часть рабочего наряда по заземлению должна содержать информацию о магистральном соединяющем проводнике, идентификаторе и типе шины. Рабочий наряд может включать в себя и дополнительную информацию, которая приведет к изменениям в соответствующих записях.

### Метки и цветовое кодирование

Метки

В зависимости от метода прикрепления, метки делятся на наклеиваемые и вкладыши.

Наклеиваемые метки должны соответствовать требованиям на удобочитаемость, стираемость (изнашиваемость) и прилипание, определенным в UL 969. Метки должны отвечать общим требованиям UL 969 на подверженность воздействиям при использовании внутри зданий.

При выборе клейких меток особое внимание следует обратить на материал основы метки, предназначенный для использования на конкретной поверхности, на которую будет наноситься метка. При работе в тяжелых условиях для маркировки кабеля лучше использовать муфты или ярлыки. Следует очень внимательно выбирать метки для оборудования и других элементов там, где метки должны обязательно быть плоскими, чтобы клей соответствовал той поверхности, на которую наносятся метки.

Метки кабелей должны иметь стойкую основу, например, виниловую. Рекомендуется
использовать метки с белой областью для печати и прозрачным "хвостом", который ламинирует напечатанную информацию при оборачивании вокруг кабеля. Длина прозрачного "хвоста" должна быть достаточной, чтобы обернуться вокруг кабеля по крайней мере полтора раза.

Вкладыши. Такие метки должны удовлетворять требованиям на удобочитаемость, стирание, а также общим требованиям, определенным в UL 969. Метки должны надежно держаться на нужном месте в нормальных условиях функционирования и при тех условиях использования, на которые рассчитан помечаемый элемент инфраструктуры.

Правила цветового кодирования

Метки, идентифицирующие два конца одного и того же кабеля, должны быть одного цвета (рис. 33).

Кросс-соединения обычно выполняются между двумя полями терминирования, имеющими разные цвета. Для телекоммуникационных кабельных подсистем приняты цветовые обозначения, приведенные в табл. 36.

Если используются кабели с рабочими характеристиками разного класса, их терминирование должно указывать на это различие соответствующей маркировкой или дополнительным цветовым кодированием.

Табл.36. Схема цветового кодирования элементов кабельной системы

| Цвет | Назначение |
| --- | --- |
| ОРАНЖЕВЫЙ | резервируется для идентификации демаркационной точки (терминирование вводов АТС) |
| ЗЕЛЕНЫЙ | используется при идентификации точек терминирования сетевых соединений на стороне клиента (относительно демаркационной точки) |
| СИРЕНЕВЫЙ | используется для идентификации точек терминирования кабелей, берущих свое начало на оборудовании общего назначения (например, РВХ, компьютеры, устройства ЛВС и мультиплексоры) |
| БЕЛЫЙ | используется для идентификации точек терминирования сред магистрали первого уровня в зданиях с главным кроссом или допускается идентификация точек терминирования сред магистрали второго уровня в зданиях с промежуточным кроссом |
| СЕРЫЙ | используется для идентификации точек терминирования сред магистрали вто- рого уровня в зданиях с главным кроссом |
| ГОЛУБОЙ | используется для идентификации точек терминирования сред горизонтали, при этом серый цвет обязателен только на конце кабеля в ТС и ER, а не на телекоммуникационной розетке |
| КОРИЧНЕВЫЙ | используется для идентификации точек терминирования магистрального кабеля между зданиями |
| ЖЕЛТЫЙ | используется для идентификации точек терминирования вспомогательных систем, сигнализации, систем технического обслуживания, систем безопасности и так далее |
| КРАСНЫЙ | зарезервирован для применения в будущем (до настоящего времени использовался для идентификации любой коммутаторной телефонной системы) |

Стандарт ISO/IEC 11801:1995(Е):

Информационные технологии.

Универсальные кабельные системы зданий

Приведенная ниже информация представляет собой обзор стандарта ISO/IEC 11801 "Generic
Cabling for Customer Premises" [41].

Международные организации по стандартизации ISO и IEC, наряду с другими нацио-
нальными организациями, занимающимися разработкой стандартов, участвовали в разработке Международных телекоммуникационных стандартов (International Telecommunications Standards) через специальные технические комитеты, учрежденные соответствующими организациями по конкретным видам деятельности.

ISO/IEC JTC 1 - объединенный технический комитет в области информационных технологий. Проекты, принятые JTC, передаются для голосования в национальные организации.
Стандарт ISO/IEC 11801 был подготовлен техническим комитетом ISO/IEC JTC 1/SC 25,
Interconnection of Information Technology Equipment.

Назначение стандарта ISO/IEC 11801:

-   определение не зависящей от типа приложений универсальной кабельной системы
(УКС);

-   обеспечение конечных пользователей гибкой схемой каблирования, легко и экономично
позволяющей выполнять модификацию системы;

-  обеспечение строителей-профессионалов (архитекторов) инструкциями, позволяющими
проектировать и строить кабельные системы еще до того, как станут известны конкрет-
ные требования пользователей;

-  определение кабельной системы, использующей кабельную продукцию, отвечающую
требованиям IEC/TC 46, коннекторы, отвечающие требованиям IEC/TC 48, волоконно-
оптические кабели и коннекторы, отвечающие требованиям 1ЕСДС 86.

Назначение УКС, определенной в данном стандарте, - работа в среде офиса на протяжении более 10 лет. Данный стандарт оптимально подходит для помещений, максимальное расстояние между удаленными точками которых составляет до 3000 м, площадь офисного пространства достигает 1000000 м2, а количество персонала составляет от 50 до 50000 человек. Эти принципы также могут быть применены и к системам, не соответствующим данным параметрам.

Данный стандарт определяет структуру и минимальную конфигурацию УКС, требования
к конфигурациям, требования к рабочим параметрам линий и требования на соответствие и
процедуры проверки.

Структура универсальной кабельной системы

В состав универсальной кабельной системы стандарта 11801 входят следующие под-
системы и элементы:

Распределитель кампуса [CD - Campus Distributor]

Магистральный кабель кампуса
Распределитель здания [BD - Building Distributor]

Магистральный кабель здания
Распределитель этажа [FD - Floor Distributor]

Горизонтальный кабель

Переходная точка (дополнительно)   [ТР - Transition Point]

Телекоммуникационная розетка         [ТО - Telecommunications Outlet]

Кабельные подсистемы

В универсальной кабельной системе имеются три подсистемы (рис. 34):
Магистраль кампуса;
Магистраль здания;
Горизонтальная кабельная система.

Кабельная подсистема Магистраль кампуса проходит от распределителя кампуса
(CD) до распределителя здания (BD), расположенных обычно в разных зданиях. Подсистема
включает в себя магистральные кабели кампуса, точки механического терминирования маги-
стральных кабелей кампуса (как на CD, так и на BD), а также кросс-соединения на CD.

Кабельная подсистема Магистраль здания. Эта подсистема проходит между ВО и
FD и включает в себя магистральные кабели здания, точки механического терминирования
магистральных кабелей здания (как на BD, так и на FD), а также кросс-соединения на BD. Ма-
гистрали здания не должны содержать переходных точек (ТР). Медные магистральные кабели
не должны иметь муфт.

Горизонтальная кабельная подсистема проходит от FD до ТО и включает в себя го-
ризонтальные кабели, точки их механического терминирования в FD, кросс-соединения в РОи
ТО. Горизонтальные кабели должны быть непрерывными на всем протяжении от FD до ТО.
Если необходимо, между FD и ТО допускается наличие одной ТР. Кабельная система рабоче-
го места соединяет ТО с терминальным оборудованием. Эта система не является постоянной
и представляет собой специфическое приложение, поэтому она не рассматривается в данном
стандарте.

Общая структура. Универсальная кабельная система имеет иерархическую структуру
"звезда". Фактическая топология определяется пространственным расположением и разме-
рами кампуса или здания. Ниже показано взаимодействие функциональных элементов систе-
мы (рис. 35).

Функции нескольких распределителей можно комбинировать. На рис. 36 показан пример с двумя зданиями. В переднем здании каждый распределитель располагается отдельно.
В здании, расположенном на заднем плане, BD и FD можно скомбинировать в единый распределитель.

Размещение распределителей. Распределители размещаются в аппаратных или в
телекоммуникационных шкафах (рис. 37). Из них по соответствующим трассам расходятся
кабели.

Интерфейсы универсальной кабельной системы. Средства сопряжения с УКС располагаются на концах каждой подсистемы. В этих точках может быть подключено оборудовавание, поддерживающее специфические приложения. Любой распределитель может иметь интерфейс с внешним сервисным кабелем и использовать для подключения к различным сегментам системы модели межсоединения и кросс-соединения (рис. 38).

Интерфейс сети общего пользования. Требования к местоположению интерфейса сети общего пользования (если он есть) и к необходимым средствам обеспечения интерфейса должны выполняться в соответствии с национальными, региональными и местными нормативами и правилами.

Размеры и конфигурация

Этажный распределитель. На каждые 1000 м2 площади пола, зарезервированного для офисов, должен быть предусмотрен, как минимум, один этажный распределитель. На каждом этаже должен иметься, по крайней мере, один FD.

Типы кабеля, используемые в подсистемах. В табл. 37 указаны общие правила, относящиеся к применению различных типов сред в конкретных подсистемах и приложениях.

Таблица 37. Рекомендуемые типы сред в подсистемах УКС

| Подсистема | Тип среды | Рекомендуемое применение |
| --- | --- | --- |
| Горизонталь | Симметричные кабели | Передача речи и данных 1 ) |
|  | Оптическое волокно | Передача данных 1 > |
| Магистраль здания | Симметричные кабели | Передача речи и данных на скоростях от низких до средних |
|  | Оптическое волокно | Передача данных на скоростях от средних до высоких |
| Магистраль кампуса | Оптическое волокно | Для большинства приложений, используя оптическое волокно, можно преодолеть разность потенциалов с землей и другие источники помех |
|  | Симметричные кабели | По необходимости 2> |
| Ч При определенных условиях (например, условия окружающей среды, требования безопасности и т.д.) следует рассматривать монтаж оптического волокна в горизонтальной кабельной подсистеме. 2' Симметричные кабели можно использовать в кабельной магистральной подсистеме кампуса в тех случа- ях, когда не требуется ширина полосы оптического волокна, например, в линиях РВХ (офисная АТС). |  |  |

Телекоммуникационные розетки (ТО) могут располагаться на стене, полу или в другой точке рабочего места и должны быть легко доступны на всей полезной площади пола. На каждом рабочем месте должна быть предусмотрена по крайней мере одна ТО, обслуживаемая симметричным кабелем 100 Ом или 120 Ом (предпочтение отдается кабелям 100 Ом).
Другие ТО должны обслуживаться либо также симметричным, либо волоконно-оптическим
кабелем.

Если ТО обслуживается симметричным кабелем, для терминирования на каждой ТО должны быть предусмотрены 2 или 4 пары; все пары должны быть терминированы. Если предусмотрено менее четырех пар, розетку следует четко маркировать. Требуется постоянная маркировка розетки; маркировка должна быть видна пользователю. Следует обращать внимание на то, чтобы регистрировалось первоначальное назначение пар, а также все последующие изменения.

Если используются такие устройства, как балуны и адаптеры для согласования различных передающих сред, они должны находиться вне по отношению к розетке.

Телекоммуникационные шкафы и аппаратные. Телекоммуникационный шкаф (ТС) должен обеспечивать наличие всех средств (пространство, электропитание, HVAC) для расположенных внутри него пассивных компонентов, активных устройств, а также интерфейсов сети общего пользования. Каждый ТС должен иметь прямой доступ к магистрали здания.

Аппаратная - пространство в пределах здания, где размещается телекоммуникационное
оборудование и могут находиться (или нет) распределители. В аппаратной может находиться
более одного распределителя. Если телекоммуникационный шкаф (ТС) содержит более одно-
го распределителя, его следует считать аппаратной (ER).

Городской ввод здания. Средства городского ввода необходимы в тех местах, где в здание входят магистраль кампуса, кабели частной сети и сети общего пользования (включая антенну) и создается переход к внутренним кабельным сегментам.

Электромагнитная совместимость. Кабельная система помещений считается пассивной системой и не может быть протестирована на соответствие требованиям ЕМС индивидуально. Активное оборудование должно отвечать требованиям соответствующего стандарта ЕМС.

Заземление. Элементы системы заземления должны отвечать требованиям соответствующих норм и правил.

#### Правила построения системы

Максимальная длина горизонтальной и магистральной кабельной подсистем приведены на рис. 39.

Кабели и коммутационное оборудование различных категорий могут сосуществовать в пределах подсистемы и/или кабельной линии, но передающие рабочие характеристики линии будут определяться категорией наименее производительного звена. Кабели с различными номинальными характеристиками сопротивления, а также оптические волокна с различными диаметрами ядра не разрешается соединять в пределах одной кабельной линии. Многократное появление одного и того же проводника или проводников, проходящих за точку терминирования (шунтированные отводы), не может являться частью кабельной системы.

Горизонтальная кабельная система

Расстояния в горизонтали. Максимальная длина горизонтального кабеля должна составлять 90 м, независимо от типа среды. Это длина кабеля от точки его механического терминирования в FD до ТО на рабочем месте. При определении максимальной длины любого горизонтального сегмента общая механическая длина кабелей на рабочем месте, пэтч-кордов или кроссировочных перемычек, а также кабелей активного оборудования в ТС должна составлять не более 10 м.

Настоятельно рекомендуется использование кабелей активного оборудования, рабочие
характеристики которых совпадают или превышают характеристики пэтч-кордов, поскольку
может потребоваться, чтобы эти кабели соответствовали требованиям к рабочим характери-
стикам приложений, планируемых к эксплуатации на этих кабелях.

Длина кроссировочных перемычек или пэтч-кордов в FD не должна превышать 5 м.

На рис. 40 приведена модель для определения спецификаций расстояний для медного
горизонтального кабеля. В схему входят - три соединения (сопряженные коннекторные пары
или соединения /DC), 90 м (физическая длина) симметричного кабеля и 5 м гибкого кабеля. В
данную модель не включена дополнительная Переходная точка; если она используется, должны сохраняться передающие характеристики горизонтального сегмента длиной 90 м. На рис. 41 приведена схема модели с применением волоконно-оптического горизонтального кабеля.
В ней предполагается максимум два коннектора и две муфты.

Выбор типа кабеля. Для использования в горизонтальной кабельной подсистеме рекомендуются кабели двух следующих типов. Предпочтительные: симметричный кабель100 Ом и многомодовое оптическое волокно 62,5/125 мкм. Альтернативные: симметричный кабель 120 Ом, симметричный кабель 150 Ом, многомодовое оптическое волокно 50/125 мкм.

Для обслуживания более одной ТО возможно применение гибридного и композиционного кабелей.

Конфигурация телекоммуникационных розеток (ТО). При конфигурировании двух ТО в соответствии с данным стандартом (рис. 42) одна розетка должна обслуживаться симметричным кабелем категории 3 или выше (предпочтительно 100 Ом), а вторая - симметричным кабелем категории 5 (предпочтительно 100 Ом) или волоконно-оптическим кабелем.

Магистральная кабельная система

Физическая топология. В магистральном каблировании не должно быть более двух уровней в иерархии кроссов, что позволяет ограничить деградацию сигнала в пассивных сис-

темах и упростить администрирование. На пути от FD до CD кабель должен проходить
не более чем через один кросс (рис. 43). Единственный кросс магистральной кабельной системы способен удовлетворить потребности всей магистральной подсистемы. Кроссы магистральной кабельной системы могут располагаться в телекоммуникационных шкафах или аппаратных. К элементам передающей среды, таким как индивидуальные волокна или пары, применима топология
звезды.

Выбор типа кабеля. Стандарт определяет пять типов передающей среды; в магистральном каблировании возможно использование более одного типа: многомодовое и одномодовое оптическое волокно (предпочтение отдается многомодовому волокну 62,5/125 мкм)
и симметричный кабель 100 Ом, 120 Ом или 150 Ом (предпочтение отдается симметричному
кабелю 100 Ом). Расстояния магистрали для всех высокоскоростных приложений на медных
компонентах должны быть ограничены горизонтальными расстояниями.

Расстояния в магистрали. Максимальная длина магистрали между CD и соответствующим распределителем в телекоммуникационном шкафу должна отвечать требованиям,
иллюстрированным на приведенном рисунке (рис. 44). Системы с сегментами, превышающими указанные ограничения на расстояния, можно разделить на зоны, каждая из которых будет
поддерживаться магистральной кабельной системой, удовлетворяющей требования к расстояниям.

Рис. 44. Максимальные допустимые расстояния в магистральной подсистеме

Примечание: Приведенные максимальные расстояния применимы не ко всем комбинациям кабельных сред и приложений. До выбора магистральной среды рекомендуется проконсуль-
тироваться с производителями оборудования, прикладными стандартами и поставщиками систем.

Расстояние между CD и FD не должно превышать 2000 м. Расстояние между BD и FD не
должно превышать 500 м. Максимальное расстояние в 2000 м от CD до FD может быть увеличено при использовании одномодового волоконно-оптического кабеля. Расстояние между CD и FD, превышающее 3 км в случае применения одномодового оптического волокна, выходит
за рамки действия настоящего стандарта. Длина перемычек и пэтч-кордов в BD и CD не
должна превышать 20 м. Значения длин, превышающие 20 м, вычитаются из максимально до-
пустимой длины магистрального кабеля.

Внешний сервис. Внешний сервис (например, централизованное вещание, принимаемое антенной) может входить в кампус или здание в местах, удаленных от распределителей.
Расстояние между точками ввода внешнего сервиса и распределителем, с которым они со-
единены, должно учитываться при определении максимальных длин кабеля. На определение
величины расстояния имеют также влияние нормативы и правила, регулирующие местополо-
жение интерфейса сети.

Подключение активного телекоммуникационного оборудования. Предполагается,
что длина кабелей, напрямую соединяющих телекоммуникационное оборудование с CD или
BD, не превышает 30 м. Если используются кабели большей длины, магистральные расстоя-
ния должны быть соответственно уменьшены.

Спецификации линии

Требования к рабочим характеристикам линии могут быть использованы в качестве справочных при тестировании системы на соответствие стандарту. Кроме того, эти параметры могут быть использованы для квалифицирования существующих кабельных систем и их диагностики на уровне линии.

Производительность кабельной линии определяется на границе и между ее интерфейсами (в данном случае интерфейс - точка, в которой происходит подключение к универсальной кабельной системе). Кабельная система содержит только пассивные участки кабеля, коммутационное оборудование и пэтч-корды. Активное и пассивное оборудование, поддерживающие специфические приложения, не рассматривается данным стандартом. На рис. 45 приведен пример терминального оборудования на рабочем месте, подключенного к основной системе с помощью двух линий: волоконно-оптической и на основе симметричного кабеля. Эти линии соединены между собой с помощью трансдьюсера "оптическое волокно-симметричный кабель". Система содержит четыре интерфейса, по одному на каждом конце медной линии и по одному на каждом конце волоконно-оптической линии.

Интерфейсы кабельной системы находятся на обоих концах линии, в точке ТО и любой точке, где к кабельной системе подключается оборудование, поддерживающее специфическое приложение; рабочее место и кабели активного оборудования в модель линии не включены.

Спецификации производительности линии должны соблюдаться для всех температур, при которых предполагается функционирование кабельной системы. Тестирование рабочих характеристик допускается выполнять при температуре окружающей среды, однако с учетом адекватных ограничении на температурную зависимость характеристик компонентов, опреде-
ленную спецификациями производителя. Особое внимание следует уделять измерению рабо-
чих характеристик при наиболее неблагоприятных температурах.

Классификация приложений

Данным стандартом определено четыре класса приложений, использующих медные ка-
бельные компоненты и один класс для волоконно-оптических компонентов. Этим гарантиру-
ется относительная гибкость в выборе различных систем передачи информации.

Классы приложений, использующих медные компоненты:

Класс А - речевые и низкочастотные приложения. Рабочие характеристики кабельных
линий, поддерживающих приложения Класса А, определены до 100 кГц.

Класс В - приложения со среднескоростной цифровой передачей данных. Рабочие ха-
рактеристики кабельных линий, поддерживающих приложения Класса В, определены до
1 МГц.

Класс С - приложения с высокоскоростной цифровой передачей данных. Рабочие ха-
рактеристики кабельных линий, поддерживающих приложения Класса С, определены до
16МГц.

Класс D - приложения со сверхвысокой скоростью передачи данных. Рабочие характе-
ристики кабельных линий, поддерживающих приложения Класса D, определены до 100 МГц.

Класс приложений, использующих оптическое волокно

К этому классу относятся приложения с высокой и сверхвысокой скоростью цифровой
передачи данных. Рабочие характеристики волоконно-оптических кабельных линий определе-
ны для частот 10 МГц и выше. Ширина полосы обычно не является ограничивающим факто-
ром в системах на территории конечных пользователей.

Классификация линий

Универсальная кабельная система, смонтированная для поддержки конкретных приложений, содержит одну или более линий. Линии определенного класса поддерживают все приложения более низкого класса. Класс А считается самым низким. Оптические параметры задаются для одномодовых и многомодовых волоконно-оптических линий. Линии классов С и D соответствуют полной реализации горизонтальных кабельных подсистем категорий 3 и 5 соответственно.

В табл. 38 характеристики классов линий даны в сравнении с категориями. Приведенные максимально допустимые расстояния основаны на величинах потерь crosstalk или переходного затухания (для медных кабелей), ширине полосы (для волоконно-оптических кабелей) и пределах затухания для различных классов.

Другие характеристики приложений, например, задержка распространения сигнала, могут еще больше ограничивать приведенные расстояния.

При определении спецификаций и проектировании кабельной системы следует принять
во внимание возможные в будущем соединения кабельных подсистем при формировании более длинных линий. Производительность таких составных протяженных линий будет ниже, чем
у каждой из индивидуальных подсистемных линий, из которых они состоят. При монтаже каждой кабельной подсистемы первоначально выполняется расчет длины линий. При необходимости проводится тестирование комбинированных подсистем.

Таблица 38. Значения длин канала, достигаемые при применении компонентов различных
категорий и типов кабельных систем

| Среда | Класс А | Класс В | Класс С | Класс D | Оптический класс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Симметричный кабель категории 3 | 2 км | 200м | 100м 1> | - | - |
| Симметричный кабель категории 4 | 3 км | 260 м | 150 м3' | - | - |
| Симметричный кабедь категории 5 | 3 км | 260м | 160 мэ> | 100м 1> | - |
| Симметричный кабель 150 Ом | 3 км | 400 м | 250 м 3) | 150м | - |
| Многомодовое оптическое волокно | - | - | - | - | 2 км |
| Одномодовое оптическое волокно | - | - | - | - | Зкм2> |
| ') Расстояние 100 м включает в себя допустимую суммарную длину 10м гибкого кабеля для пэтч-кордов, перемычек, подсоединения оборудования рабочего места и активного оборудования в распределителях. Спецификации линии определены для горизонтального кабеля 90 м, пэтч-корда с электрической длиной 7,5 м и трех коннекторов той же категории. Предполагается поддержка приложений, при условии, что дополнительно используется не более 7,5 м (электрическая длина) кабелей на рабочем месте и для под- ключения активного оборудования. 2> 3 км - предел, определенный сферой действия стандарта, а не ограниченный параметрами среды. 3> При превышении симметричным кабелем в горизонтальной кабельной подсистеме ограничения на длину 100 м следует обратиться к соответствующим прикладным стандартам. |  |  |  |  |  |

### Спецификации кабельных компонентов

Ниже приведены требования к кабельным компонентам для горизонтальной и магистральной кабельных подсистем.

Все компоненты должны соответствовать требованиям безопасности, определенным в
соответствующих местных нормативах и правилах. Вследствие неизбежных ограничений, свя-
занных со спецификой некоторых телекоммуникационных приложений, использование рас-
сматриваемых кабельных компонентов для поддержки некоторых приложений не всегда обес-
печивает приемлемые рабочие характеристики. Общие спецификации для симметричных ка-
белей 100 и 120 Ом включают механические и электрические характеристики.

Учет дополнительных потерь crosstalk для симметричных кабелей

Данный раздел относится к случаям построения кабельных систем, когда в одном кабеле под одной оболочкой осуществляется передача нескольких разнородных сигналов. Требования основаны на концепции использования только одного приложения для одной телеком-
муникационной розетки. В магистральной кабельной подсистеме кабели, содержащие более
двух пар или одной четверки, должны соответствовать специальным требованиям. Требова-
ния основаны на передаче только одного типа приложения по одной кабельной единице.

В случае, когда в горизонтальной кабельной подсистеме один кабель обслуживает не-
сколько телекоммуникационных розеток, потери crosstalk кабельных элементов, приходящих
на любые две или более розетки, должны соответствовать специальным требованиям к гиб-
ридным и многопарным кабелям. Указанные спецификации применимы к кабелям, исполь-
зуемым как в горизонтальной, так и в магистральной подсистемах.

Модель суммарной мощности. К типам кабелей, охватываемым настоящим разделом,
относятся кабельные конструкции или узлы, используемые в магистральных подсистемах и
имеющие два или более элементов в пределах одного узла. При определении рабочих значе-
ний потерь NEXT с помощью модели суммарной мощности Crosstalk кабель должен соответ-
ствовать требованиям данного раздела. Потери crosstalk § соответствии с моделью суммар-
ной мощности определяются для каждой пары проводников при наведении помех от всех ос-
тальных пар одновременно и при определенной частоте. Потери crosstalk в соответствии о
моделью суммарной мощности рассчитываются на основе значений crosstalk сигналов при-
ложений одного типа (в частности, сигналы с одинаковой спектральной энергией).

Кабели, используемые для поддержки приложений с различными схемами сигнализации, должны отвечать требованиям данного раздела.

Многомодовые волоконно-оптические кабели

Спецификации многомодовых волоконно-оптических кабелей (далее ВОК) можно разделить на три части: спецификации оптического волокна, спецификации рабочих характеристик кабеля и физические спецификации кабеля.

Спецификации оптического волокна. Волокно должно представлять собой многомодовый световод с градиентным показателем преломления, с номинальным диаметром ядра 62,5 мкм и демпфера 125 мкм, или 50 и 125 мкм соответственно, что соответствует типам волокна А1Ь или А1а, определенным в стандарте IEC 793-2.

Спецификации передающих характеристик кабеля. Каждое волокно в кабеле должно соответствовать спецификациям градиентных рабочих характеристик, приведенных в табл.39. Затухание должно измеряться в соответствии с требованиями стандарта IEC 793-1. Произведение модальной ширины полосы на расстояние должно измеряться в соответствии с
требованиями стандарта IEC 793-1.

Таблица 39. Параметры рабочих характеристик кабеля

| Длина волны, нм | Максимальное затухание, дБ/км при 20°С | Минимальная модальная ширина полосы, МГц-км при 20°С |
| --- | --- | --- |
| 850 | 3,5 | 200 |
| 1300 | 1,0 | 500 |

Физические спецификации кабеля. Механические спецификации и спецификации
окружающей среды для многомодовых ВОК, предназначенных для применения внутри и вне
помещений, определяются в соответствии с требованиями стандартов IEC 794-1 и IEC 794-2.

Одномодовые волоконно-оптические кабели

Спецификации одномодовых ВОК делятся на три части: спецификации оптического волокна, спецификации рабочих характеристик кабеля и физические спецификации кабеля.

Спецификации оптического волокна

Волокно должно соответствовать требованиям стандарта IEC 793-2 к типу оптического
волокна В1 и требованиям стандарта ITU-T G.652.

Спецификации рабочих характеристик кабеля

Затухание. Значение затухания для каждого волокна должно составлять менее 1 дБ/км
на длинах волн 1310 нм и 1550 нм. Затухание должно измеряться согласно требованиям
стандарта IEC 793-1.

Предельная длина волны одномодового волокна в кабеле, измеренная в соответствии
с требованиями стандарта IEC 793-1, должна составлять менее 1280 нм.

Физические спецификации кабеля. Механические спецификации и спецификации
окружающей среды для одномодовых ВОК, предназначенных для применения внутри и вне
помещений, определяются в соответствии с требованиями стандартов IEC 794-1 и IEC 794-2.

Гибридные, композиционные кабели и кабели, соединяемые
с несколькими телекоммуникационными розетками
(различные типы приложений)

Данный раздел описывает гибридные и композиционные кабели, а также кабели, подключаемые к нескольким ТО через переходные точки или другие средства.

Узлы (пучки) могут быть одного и того же кабельного типа или разных, одной и той же категории или разных. Для соответствия условиям данного раздела, кабель должен удовлетворять требования к рабочим характеристикам и цветовому кодированию для соответствующего типа кабеля. Потери NEXT между любой единицей симметричного кабеля или элементом, одновременно поддерживающим разные типы приложений, должны быть лучше, по
крайней мере, на ДМЕХТ потерь NEXT, определенных для той же категории:

ANEXT= [6 + 10 Ig (n + 1)| дБ,

где л - число смежных неволоконно-оптических единиц в кабеле.

Следует учитывать максимально допустимый бюджет мощности в 6 дБ для различных
поддерживаемых приложений. Использование различных приложений, поддерживаемых ме-
таллической кабельной системой с максимальным бюджетом мощности, превышающим 6 дБ,
в пределах общей оболочки, не допускается.

Требования к коммутационному оборудованию UTP

Общие требования. Считается, что коннектор состоит из устройства или комбинации
устройств, используемых для соединения двух кабелей или кабельных элементов. Подобное
описание не определяет требований к адаптерам различных сред или другим устройствам с
пассивной или активной электронной схемой (например, трансформаторам, согласующим
общее сопротивление, нагрузочным резисторам, оборудованию ЛВС, фильтрам и устройст-
вам защиты), основное назначение которых - обслуживать конкретное приложение или обес-
печивать согласование с дополнительными требованиями. В случае необходимости примене-
ния подобные устройства не считаются частью кабельной системы и могут в значительной
степени ухудшать рабочие характеристики сети. Поэтому важно, чтобы еще до применения
была учтена их совместимость с кабельной системой и активным оборудованием. Данные
требования приложимы только к индивидуальным коннекторам и устройствам, построенным
на основе коннекторов, например - к телекоммуникационным розеткам, пэтч-панелям, пере-
ходным коннекторам (адаптерам) и кроссировочным коммутационным блокам. В определении
рабочих характеристик этих компонентов не учитывается влияние кроссировочных перемычек
или пэтч-кордов.

Коммутационное оборудование устанавливается:

•   в CD - соединения с магистралью здания, магистралью кампуса и активным
оборудованием;

•   в BD - соединения с магистралью здания и активным оборудованием;

•   в FD - кросс-соединения между магистралью и горизонталью и соединения с активным
оборудованием;

•   в переходной точке горизонтальной кабельной системы (если она есть);

•   в телекоммутационной розетке.

Коммутационное оборудование должно быть спроектировано для надежной работы в
диапазоне температур от -10°С до +60°С. Коммутационное оборудование должно быть защи-
щено от физического повреждения и прямого попадания влаги и других коррозирующих ве-
ществ. Такую защиту можно обеспечить при монтаже внутри помещений или применением
внешних корпусов, технические характеристики которых соответствуют условиям окружающей
среды.

На протяжении всей кабельной системы необходимо поддерживать совместимость кабелей, используемых в одной и той же линии. Не допускаются соединения кабелей с различными значениями номинальных характеристических импедансов.

Правила монтажа. Поскольку под правилами монтажа понимают методы и аккуратность, с которыми выполняются соединения компонентов и организация кабельных потоков,
правила каблирования являются значительным фактором, влияющим на производительность
системы и облегчающим администрирование установленных кабельных систем. К мерам пре-
досторожности, соблюдаемым при монтаже и организации кабельных потоков, относится
предотвращение различных механических напряжений в кабеле, вызываемых натяжением,
резкими изгибами и чрезмерным стягиванием пучков кабеля.

Коммутационное оборудование должно быть установлено с выполнением следующих
правил.

Уменьшение искажения передаваемого сигнала достигается путем использования спе-
циальных методов подготовки кабеля и его терминирования в соответствии с инструкциями
производителя, а также хорошей организацией кабельных потоков. Расположение и монтаж
телекоммуникационного оборудования, обслуживающего кабельную систему, подчиняются
специальным правилам. Аппаратные стойки и шкафы должны иметь достаточные проходы
спереди, сзади и сбоку для доступа к кабелям. Трассы должны быть спроектированы и смон-
тированы так, чтобы обеспечивать соблюдение требований к радиусу изгиба кабеля.

Некоторые соединения могут использоваться для выполнения функций кроссовера меж-
ду двумя элементами при специальном конфигурировании кабельных линий прием-передача.

Кроме влияния на качество сигнала, неправильная практика терминирования элементов
и экранов симметричного кабеля может создавать эффект рамочной антенны, приводящий к
возникновению уровней излучаемых полей, превышающих нормативные требования.

Маркировка и цветовое кодирование. Для поддержки правильности и постоянства
соединений в кабельной системе должны использоваться средства, гарантирующие правиль-
ность размещения точек терминирования с учетом расположения коннекторов и соответст-
вующих им кабельных элементов. Такими средствами могут быть: цветовая маркировка, ал-
фавитно-цифровые идентификаторы или другие средства, разработанные для обеспечения
уверенности в том, что на протяжении всей системы кабели соединены требуемым образом.
Когда в одной и той же подсистеме используются два физически аналогичных типа кабеля
(например, симметричные кабели 100 Ом и 120 Ом разных категорий рабочих характеристик
или оптические волокна 62,5 мкм и 50 мкм), они должны быть маркированы так, чтобы была
обеспечена четкая идентификация каждого типа кабеля.

Коммутационное оборудование для кабелей 100 Ом и 120 Ом

Желательно, чтобы оборудование, используемое для непосредственного терминирования элементов кабелей 100 Ом и 120 Ом, было типа IDC (контакт со смещением изоляции).

Коммутационное оборудование, предназначенное для использования с кабелями 100 Ом или 120 Ом, должно иметь маркировку, обозначающую рабочие характеристики. Если маркировка имеется, она должна быть хорошо видна в процессе монтажа. Маркировка рабочих характеристик является дополнением, а не заменой других меток, определенных или требуемых национальными или местными инструкциями и нормативами. Особое внимание следует уделить совместимости кабелей, диаметр проводников которых достигает 0,4 мм и 1,6 мм (если такие применяются), и коммутационным оборудованием, с которым они используются. Использование модульного вилочного коннектора, определенного в стандарте IEC 603-7 [27], обычно ограничивается кабелями, диаметр изолированных проводников которых составляет от 0,8 до 1,0 мм.

Если предполагается применение экранированных кабелей, особое внимание следует
уделить тому, чтобы коммутационное оборудование было спроектировано для терминирования экрана. Возможна несовместимость между коммутационными блоками, спроектированными только для терминирования симметричного кабеля с общим экраном, и кабелями, имеющими как индивидуально экранированные элементы, так и общий экран.

Коммутационное оборудование, предназначенное для использования в кабельных системах 100 Ом или 120 Ом определенной категории, должно соответствовать требованиям к следующим рабочим характеристикам: надежность контакта, максимальное допустимое затухание, минимальные потери NEXT, сопротивление и максимальное сопротивление передачи
(только при наличии общего экрана).

Спецификации телекоммуникационной розетки (ТО).

Каждый горизонтальный кабель 100 Ом и 120 Ом должен быть терминирован на ТО с бесключевым гнездом. Группировка контактов и пар должна соответствовать изображенной на рис. 46 (показан вид коннектора спереди). Если на ТО предусмотрено терминирование двух пар, разбиение на группы следующее: контакты 4-5 и 3-6 в соответствии с их группировкой, изображенной на рисунке. Переназначение пар в ТО не должно вызывать изменений в терминировании горизонтального кабеля. Если в ТО выполняется переназначение пар, конфигурация терминирования розетки должна быть четко -маркирована. Когда в одной и той же кабельной системе используются две физически аналогичные кабельные линии (например, с различными категориями рабочих характеристик или кабели с различными номинальными сопро-

тивлениями), особое внимание следует уделить тому, чтобы линии были надлежащим образом идентифицированы. Для обеспечения правильной схемы разводки следует убедиться, что пары терминированы в ТО и FD последовательно. Если пары терминированы на разных позициях с двух сторон линии, сквозная связность будет потеряна.

Правила монтажа. Величина развития пар в кабельном элементе, в результате терминирования на коммутационном оборудовании должна быть как можно меньше. Удалять оболочку кабеля следует лишь на столько, сколько требуется для удобства терминирования. Для линий с компонентами категории 4 рекомендуется, чтобы развитие пары не превышало 25 мм, а для линий с компонентами категории 5-13 мм. Соблюдение приведенных рекомендаций должно минимизировать воздействие терминирования на рабочие характеристики. Рабочие характеристики линии, в которую входят компоненты с различными категориями рабочих
характеристик, следует классифицировать по наименее производительному компоненту в линии.

Коммутационное оборудование для терминирования кабеля 150 Ом

Желательно, чтобы оборудование, используемое для непосредственного терминирования кабелей 150 Ом, было типа IDC (контакт со смещением изоляции).

Коммутационное оборудование, предназначенное для использования с кабелями 150
Ом, должно иметь маркировку, обозначающую рабочие характеристики. Если маркировка
имеется, она должна быть хорошо видна в процессе монтажа. Маркировка рабочих характеристик является дополнительной и не заменяет собой другие метки, определенные или требуемые национальными или местными инструкциями и нормативами.

Ниже перечислены специфицируемые стандартом электрические характеристики коммутационного оборудования, предназначенного для использования в кабельных системах 150 Ом: надежность контакта, максимальное допустимое затухание, минимальные допустимые потери NEXT, сопротивление и максимальное допустимое сопротивление передачи.

Величина развития пар в результате терминирования на коммутационном оборудовании должна быть как можно меньше. Удалять оболочку кабеля следует лишь на столько, сколько требуется для удобства терминирования. Рекомендуется, чтобы величина развития пары не превышала 13 мм.

#### Волоконно-оптическое коммутационное оборудование

Маркировка и цветовое кодирование. Для предотвращения возможности соединения
волокон различных типов, необходимо правильно кодировать коннекторы и адаптеры, например, с помощью цветовой маркировки. Возможно использование ключей и идентифицироват
ния позиций волокон, что должно обеспечивать сохранение правильной полярности в дуплексных линиях. Идентификационная маркировка является дополнительной и не должна заменять собой другие метки, требуемые национальными и местными инструкциями и нормативами.

Требования к телекоммуникационным розеткам. В новых системах и системах, не имеющих установленных волоконно-оптических коннекторов, волоконно-оптические кабели на рабочем месте должны подключаться к горизонтали с помощью дуплексного SC-коннектора (SC-D), соответствующего спецификациям стандарта IEC 874-13 [30]. В системах, имеющих
установленную базу коннекторов и адаптеров, определенных стандартом IEC 874-10 [29]
(BFOC/2.5), разрешается оставлять коннекторы и адаптеры BFOC/2.5 как для поддержки су-
ществующих приложений, так и для внесения будущих изменений в волоконно-оптическую
сеть.

Идентифицирование компонентов в волоконно-оптических системах. При всех вариантах схемы разводки следует использовать цветовое кодирование и маркировку для разделения типов оптического волокна. Коннекторы и адаптеры рекомендуется маркировать цветом для разделения одномодовых и многомодовых оптических волокон. Для разделения типов многомодовых оптических волокон, требуются дополнительные цвета идентифицирования или метки. Идентифицирование полярности с помощью позиций А и В должно сохраняться на протяжении всей кабельной системы при соблюдении правильной конфигурации Горизонтали или Магистрали, и должны быть нанесены метки, указывающие на полярность установленного сегмента. Для сохранения на протяжении всей кабельной системы правильной полярности, коннекторы пэтч-кордов должны быть помечены метками позиций А и В. Метод идентифицирования полярности должен соответствовать рис. 47.

#### Правила экранирования

Правила, приведенные в данном разделе, применимы в случаях использования экранированных кабелей или кабелей с экранированными элементами. Процедуры, необходимые для осуществления заземления системы экранов с целью обеспечения электрической безопасности и рабочих характеристик электромагнитной совместимости (ЕМС), должны подчиняться национальным и местным нормативам. Качество их выполнения зависит от квалификации монтажников, так как подобные процедуры могут включать в себя специфические методы
монтажа. Неправильное экранирование может снизить производительность и уровень безопасности системы.

Электромагнитная совместимость и электромагнитные помехи. Для обеспечения
эффективности экранирования необходимо, чтобы все кабельные компоненты были экранированы и соответствовали требованиям к сопротивлению передачи. Система экранирования
должна быть непрерывной на любой линии передатчик-приемник.

Изложенные требования касаются как кабелей на рабочем месте, так и шнуров активного оборудования, не принадлежащих универсальной кабельной системе, но являющихся частью передающей линии (канала) передатчик-приемник. Кабельные компоненты (включая кабели рабочего места и шнуры активного оборудования) должны быть тщательно выбраны, правильно установлены и подключены. Особое внимание следует уделять выбору коммутационного оборудования и правилам терминирования элементов системы экранирования и системы заземления.

Система заземления. Стандарт требует соблюдения правил безопасности, связанных
с заземлением экранов кабелей и других металлических компонентов кабельных систем.

Соединения должны выполняться в соответствии с требованиями электрических нормативов.

Экраны всех кабелей должны быть заземлены на телекоммуникационной системе заземления. Путь к "земле" должен быть постоянным и непрерывным. Экран кабелей должен обеспечивать непрерывный путь к "земле" во всех частях экранированной кабельной системы. Для снижения полного сопротивления передачи рекомендуется соединять металлические кондуиты с проводниками системы заземления, проходящими в них, на обоих концах кондуита. Стойки активного оборудования следует соединять с электродом заземления, который используется для защиты систем подачи электропитания в здание. Все электроды заземления различных систем в здании должны быть соединены в одной точке для уменьшения влияния разности потенциалов земли.

Система заземления здания должна соответствовать ограничениям на разность потенциалов в 1 В и на сопротивление между любыми двумя элементами системы заземления. Если вышеупомянутое требование не может быть выполнено, для уменьшения риска возникновения сильных блуждающих токов в телекоммуникационной системе следует использовать волоконно-оптическный кабель.

### Администрирование

Администрирование является важным аспектом создания и эксплуатации универсальной
кабельной системы. Гибкость универсального каблирования может быть проявлена полностью
только при правильном администрировании кабельной сети. Администрирование состоит из
точной идентификации и ведения записей всех компонентов, составляющих кабельную систему, а также кабельных трасс, телекоммуникационных шкафов и других помещений, в которых монтируется система. Все изменения, вносимые в кабельную систему, при выполнении
должны регистрироваться - это существенно необходимо для сохранения гибкости системы.
Настоятельно рекомендуется проводить администрирование с использованием компьютерных
технологий.

Сфера действия администрирования. Требования по администрированию, описанные в данном разделе, применимы к универсальной кабельной системе, а также к трассам и помещениям, в которых она монтируется. Настоятельно рекомендуется применять описанные ниже принципы администрирования к любой кабельной системе, поддерживающей специфические приложения, и к активному оборудованию.

Идентификаторы. Каждый элемент универсальной кабельной системы, а также трассы и помещения, в которых она монтируется, должны быть легко идентифицируемы. Каждому кабелю, распределителю и точке терминирования должен быть присвоен уникальный идентификатор (например, название, цвет, номер или строка символов). Подходящие идентификаторы должны быть также присвоены трассам и помещениям, в которых монтируется кабельная система. Элементы, которым присваиваются идентификаторы, должны быть каким-то образом четко маркированы. Кабель должен быть маркирован с обоих концов.

Записи. Записи в системе администрирования должны сохраняться в архиве. Должны быть сохранены результаты тестирования системы, если таковое проводилось. Для облегчения устранения неисправностей рекомендуется установить связь между списком поддерживаемых приложений и записями системы.

Документирование. Для процесса администрирования необходим надлежащий контроль за ведением записей. Для своевременного обновления документации нужно следовать соответствующим процедурам. Технический документ, содержащий подробные требования к
администрированию, будет разработан комитетом ISO/IEC JTC 1/SC 25.

Стандарт CENELEC EN 50173:1995(Е): Информационные
технологии. Универсальные кабельные системы

Стандарт EN 50173 [35] и его англоязычная версия BS EN 50173 являются практически
копией основных разделов международного стандарта ISO/IEC 11801. Различия между ними
не являются существенными и не рассматриваются в этой книге.

Соотношение между международным (европейским) и
американским стандартами

ISO/I ЕС 11801 TIA/EIA-568-A

Терминология

Distributor (распределитель, дистрибьютор) -     Crossconnect (кросс) - устройство, предназна-
устройство, предназначенное для терминирова-      ченное для терминирования кабельных элементов
ния кабельных элементов и их коммутации с по-      и их коммутации с помощью пэтч-кордов или пе-
мощью пэтч-кордов или перемычек.                         ремычек.

CD или Campus Distributor MC или                                   Main Crossconnect (главный кросс),
(распределитель кампуса).

BD или Building Distributor 1C или                                    Intermediate Crossconnect
(распределитель здания).                                                 (промежуточный кросс).

FD или Floor Distributor НС или                                         Horizontal Crossconnect
(этажный распределеитель).                                           (горизонтальный кросс).

ТО или Telecommunications Outlet TO или                    Telecommunications Outlet-Connector
(телекоммуникационная розетка).                                 (телекоммуникационная розетка/коннектор).

ТР или Transition Point (переходная точка) -              ТР или Transition Point (переходная точка) -

место в горизонтальной кабельной подсистеме,        место в горизонтальной кабельной подсистеме,

где плоский подковровый кабель соединяется с        где плоский подковровый кабель соединяется с

круглым кабелем, или место, где горизонтальные     круглым кабелем;

кабели концентрируются вблизи розеток.

СР или                                                                      Consolidation Point (консолидационная

точка) - коммутационная схема типа межсоединения, с помощью которой горизонтальные кабели, выходящие из распределительных кабельных трасс здания, соединяются с кабелями, проходящими в мебельных каналах до рабочих мест открытого офиса.

Типы сред горизонтали

2-парный или 4-парный кабель 100 Ом или сба-        4-парный кабель типа неэкранированная витая
лансированный кабель 120 Ом пара 100 Ом

Оптическое волокно 62,5/125 мкм или 50/125 мкм Оптическое волокно 62,5/125 мкм

2-парный кабель типа экранированная витая па-       2-парный кабель типа экранированная витая пара
ра 150 Ом 150 Ом

Типы сред магистрали

Кабель 100 Ом или сбалансированный кабель 120 Ом Кабель типа неэкранированная витая пара 100 Ом

Оптическое волокно 62,5/125 мкм или 50/125 мкм Оптическое волокно 62,5/125 мкм

Одномодовое оптическое волокно Одномодовое оптическое волокно

Кабель типа экранированная витая пара 150 Ом Кабель типа экранированная витая пара 150 Ом

Терминирование коннекторов

Допускается не терминировать все пары Все пары должны быть терминированы
кабелей 100 Ом и 120 Ом в розетке                             в розетке

Методы определения соответствия требованиям стандартов

Соответствие определяется или требованиями к Соответствие определяется требованиями к пропроекту, спецификациями компонентов и мето- екту,   спецификациями компонентов и методами их монтажа, или рабочими характеристика-                       их монтажа. Тестирование рабочих характеристик

ми линии служит только для проверки соответствия

Классификация рабочих характеристик

Class С - характеристики определены до 16 МГц Categoty 3 - характеристики определены до 16 МГц

Category 4 - характеристики определены до 20 МГц
Class D - характеристики определены до 100 МГц        Category 5 - характеристики определены до 100 МГц

Система критериев безопасности и уровней рабочих
характеристик Underwriters Laboratories (UL)

Лаборатория UL оценивает коммуникационные кабели и кабели, предназначенные для передачи данных, по одному из двух стандартов - UL 444 [85] (Стандарты безопасности коммуникационных кабелей) и UL 13 [83] (Стандарт безопасности маломощных сетевых кабелей). Кабель, используемый в ЛВС для передачи данных, может иметь рейтинг коммуникационного
кабеля (в соответствии с Национальными электрическими нормативами, National Electrical
Codec [53], - типы СМХ, CMC, CM, CMR, СМР), маломощного сетевого кабеля (типы CL2X,
CL2, CL2R или CL2P) или многоцелевого кабеля (типы MPG, MP, MPR, МРР) (рис. 48).

Статьи UL, касающиеся рабочих характеристик, - UL 444 и UL 13, являются дополнительными документами для производителей. Программа сертифицирования UL касается кабелей на основе витой пары 100 Ом. Целью программы является обеспечение сертификации кабелей, предназначенных для передачи данных, на соответствие требованиям к рабочим характеристикам, которые удовлетворяли бы проектировщиков систем и консультантов, дистрибьюторов кабельной продукции, конечных пользователей систем, производителей кабельной продукции и активного оборудования. Программа распространяется на определение уровней рабочих характеристик кабелей как отдельных компонентов передающих систем, а также процедуры контроля и тестирования продукции.

г

Классификация проводников и кабелей по системе UL [3]

FPL, Статья 760-71(1) и (h) - пожароохранный кабель, ограниченный по мощности,,
разрешен для применения в пожароохранных линиях общего назначения, за исключением ка-
тегорий Riser и Plenum.

FPLR, Статья 760-71 (е) и (h) - пожароохранный кабель, ограниченный по мощности,
категории Riser, разрешен для применения в межэтажных вертикальных стояках и шахтах и
должен иметь противопожарные характеристики по предотвращению распространения огня
между этажами.

FPLP, Статья 760-71 (d) и (h) - пожароохранный кабель, ограниченный по мощности,}
категории Plenum, разрешен для использования в воздуховодах, пространствах категории
Plenum и других пространствах, используемых для воздухообмена, и должен иметь адекват-
ные противопожарные и дымообразующие характеристики.

CL2X и CL3X, Статья 725-71 (d), (f) и (h) - кабель ограниченного использования, разрешен для применения в жилых помещениях и кабельных лотках и должен обладать огнеупорными свойствами.

CL2 и CL3, Статья 725-71 (с), (f) и (h) - разрешен только для общего применения за исключением категорий Riser и Plenum и должен обладать свойствами сопротивления распространению огня.

PLTC, Статья 725-71 (е) и (h) - кабель, ограниченный по мощности, для прокладки в кабельных лотках, должен обладать свойствами сопротивления распространению огня. Внешняя оболочка должна обладать свойствами сопротивления воздействию солнечного света и влаги и быть изготовлена из неметаллического материала.

CL2R и CL3R, Статья 725-71 (b), (f) и (h) - разрешен для применения в межэтажных вертикальных стояках и шахтах и должен обладать огнеупорными свойствами, предотвращающими рапространение огня между этажами.

CL2P и CL3P, Статья 725-71 (a), (f) и (И) - разрешен для применения в воздуховодах,
пространствах категории Plenum и других пространствах, используемых для воздухообмена и
должен иметь адекватные противопожарные и дымообразующие характеристики.

СМХ, Статья 800-51 (е) и 800-53(d), исключения №№ 1, 2, 3 и 4 - коммуникационный кабель ограниченного использования, разрешен для применения в жилых помещениях и кабельных лотках и должен обладать огнеупорными свойствами.

СМ, Статья 800-51 (d) и 800-53(d) - коммуникационный кабель, разрешен для общего
коммуникационного применения за исключением категорий Riser и Plenum и должен обладать
свойствами сопротивления распространению огня.

CMR, Статья 800-51 (Ь) и 800-53(Ь) - коммуникационный кабель категории Riser, разрешен для применения в вертикальных шахтах и должен обладать огнеупорными свойствами, предотвращающими рапространение огня между этажами.

СМР, Статья 800-51 (а) и 800-53(а) - коммуникационный кабель категории Plenum, разрешен для применения в воздуховодах, пространствах категории Plenum и других пространствах, используемых для воздухообмена, и должен иметь адекватные противопожарные и дымообразующие характеристики.

МР, Статья 800-51 (д) и 800-53(d) - многоцелевые кабели, отвечающие требованиям
к типам СМР, CMR, CMG и СМ, а также удовлетворяющие требования разделов 760-71(Ь),
разрешается использовать и маркировать как типы МРР, MPR, MPG и МР соответственно.

Телекоммуникационные системы: электромагнитные
помехи и электромагнитная совместимость

Необходимость в электромагнитной совместимости

По мере того, как телекоммуникационное оборудование становится все более сложным, требования к его рабочим характеристикам, скоростям передачи данных и рабочим полосам частот растут. Формы электромагнитных помех, не вызывавшие проблем в прошлом, в настоящее время могут существенно влиять на работоспособность телекоммуникационных систем.

В ранних поколениях телекоммуникационных систем использовали электромеханические устройства, которые, в силу своей природы, были весьма мало восприимчивы к электромагнитным помехам. Для функционирования таких устройств требовалась электроэнергия, которая могла быть преобразована в механическую, и этого было достаточно для приведения устройства в рабочее состояние (например, замыкание контакта при работе реле). Случайные электромагнитные помеховые сигналы в большинстве случаев не достаточно сильны для того, чтобы привести электромеханическое устройство в рабочее состояние. Кроме того, механический принцип действия и относительно большая масса электромеханических приборов обусловливают низкие требования к качеству питания, характеризуемому наличием или отсутствием таких явлений как, например, провалы, пиковые броски, кратковременные отключения напряжения.

В противоположность системам на основе электромеханических приборов, в современных электронных телекоммуникационных системах используют твердотельные приборы, которые намного более чувствительны к электромагнитным помехам. Для работы таких систем требуются более низкие уровни питающей и управляющей электроэнергии, мощной ровно настолько, чтобы произвести молекулярный сдвиг в электронном приборе, достаточный для изменения его проводящих характеристик. Случайный электрический шум может эмулировать эту электроэнергию. Поэтому требования к качеству питания таких приборов очень высоки.
Мгновенные низкоэнергетические сигналы могут приводить некоторые электронные приборы
(например, логические элементы) в режим самозапирания.

Наведенные помехи проникают в электронные приборы, в основном, через линии входных и выходных сигналов, линии питания. Радиационные помехи попадают в электронные приборы, в основном, из-за отсутствия или несоответствия их корпусов и контейнеров onpеделенным требованиям, отсутствия систем экранирования или несоответствия их требованиям, или близостью расположения к источникам радиочастот.

При создании коммуникационных систем должны приниматься меры по предотвращению влияния помех как на стадии проектирования системы, так и на стадии монтажа. Телекоммуникационные инсталляции, в которых нарушается нормальное функционирование, происходят аварии, часто имеют одну или несколько проблем, связанных с кабельной или заземляющей системами. При создании коммуникационной системы должно быть предусмотрено взаимодействие и взаимосоотношение следующих подсистем (рис. 49):

Электромагнитные помехи (EMI) и электромагнитная
совместимость (ЕМС)

Электромагнитное (ЕМ) поле наводит электрический ток в токонесущем проводнике, и ЕМ-поле существует вокруг этого проводника в случае присутствия в нем электрического тока. Взаимодействие между ЕМ-полями и токонесущими проводниками и результирующее воздействие на коммуникационные кабельные сети и электронное оборудование требует изучения электромагнитной совместимости (ЕМС) и электромагнитных помех (EMI).

Терминология. Термины EMI (электромагнитные помехи), ЕМС (электромагнитная совместимость) и RFI (радиочастотные помехи) часто ошибочно применяют для описания явлений, имеющих различный смысл и оказывающих различное влияние на оборудование и системы. В результате этого общение между проектировщиком телекоммуникационных систем и конечным пользователем может привести к ошибкам. Очень важно для взаимного понимания применять точную терминологию и оговаривать с клиентом применяемые при переговорах и в документации термины.

Желательные и нежелательные электромагнитные поля. ЕМ-поля могут быть как
желательными, так и нежелательными - в зависимости от того, создают ли они помехи работе сети или электронных приборов. Так, телевизионный вещательный сигнал является желательным ЕМ-полем для телевизионного приемника, но может и не быть таковым для AM/FM-радиоприемника. ЕМ-поля, оказывающие нежелательное влияние на приборы, оборудование или систему, называются электромагнитными помехами (EMI). EMI могут генерироваться внешними и внутренними источниками и могут быть искусственного и естественного происхождения.

Условия возникновения нежелательных EMI. Телекоммуникационные системы, работающие с отклонениями от нормы из-за влияния нежелательной электромагнитной энергии,,
являются жертвами EMI, которые всегда присутствуют в какой-либо форме. Проблема ЕМ1
для телекоммуникационных систем возникает только при одновременном наличии трех сле-
дующих условий:

•   источника помех;

•   восприимчивого к помехам элемента;

•   пути, по которому передается шум от источника помех к восприимчивому к помехам элементу.

Проявления EMI. Может возникнуть обманчивое впечатление, что электромагнитные помехи существуют только в замкнутом пространстве электронных устройств. Однако это далеко не так. Насколько недальновидно и порой опасно может быть пренебрежение нормами соблюдения электромагнитной совместимости, можно убедиться на нескольких приведенных ниже примерах влияния EMI:

•   автопилот, изменяющий курс на 180° при работе сотового телефона;

•   искажение изображения или звука телевизионного приемника при работе пылесоса;

•   шумы или фоновые разговоры, иногда слышимые при работе телефона;

•   прием сигналов радиостанций спикерфоном;

•   потрескивание или фоновый шум, слышимые в автомобильном радиоприемнике при пе-
    ресечении автомобилем зон мачт радиотрансляции или высоковольтных линий;

•   электрический удар, ощущаемый человеком, вследствие электростатического разряда,
    формирующегося в приборах, несущих высокоэнергетические потенциалы (например,
    мониторы компьютеров);

•   блокирование компьютеров или телефонного оборудования при электростатическом
    разряде с ножки стула, расположенного поблизости.

Если в бытовых условиях подобные вторжения электромагнитных шумов могут вызвать раздражение, в коммерческих и специальных коммуникационных системах такие явления могут приводить к крупным финансовым потерям и даже технологическим катастрофам.

Виды EMI. В феномене EMI участвуют три группы объектов и явлений (табл. 40):
Таблица 40. Объекты и явления, участвующие в феномене EMI

Источники наведенных и излученных помех

Коммуникации

Передатчики

Радары

Телеметрия

Навигация

Двигатели

Коммутаторы

Силовые линии

Источники, передающие или распространяющие помехи

Нарушения разделения сред
Дефекты систем экранирования
Некачественная фильтрация
Неправильное заземление
Силовые линии
Входная/выходная проводная сеть

Принимающие или чувствительные элементы

Приемники (все типы)

Чувствительные электронные
компоненты

Релейное оборудование

Организм человека
(биологический риск, влияние
на человека)

EMI могут быть искусственного и естественного происхождения.

К естественным источникам EMI можно отнести атмосферные грозовые явления и разряды молний.

Источники EMI искусственного происхождения - это электросиловые установки (преобразователи, трансформаторы, генераторы), электроника связи (вещание - AM, FM, VHP или UHF; навигационная, телефонная, радиосвязь, спутниковая), электроприборы, промышленное
оборудование, флуоресцентные лампы.

Источники EMI также подразделяются на внешние и внутренние (табл. 41):

Таблица 41. Типичные источники EMI

Типичные внешние источники EMI

Радиопередатчики

Портативные передатчики

Силовые линии

Радары

Сотовые телефоны

Системы зажигания двигателей

Молнии

Электростатические разряды (ESD)

Электродвигатели

Дроссели

Типичные внутренние источники EMI

Источники питания

Выпрямители

Осцилляторы

Цифровые часы

Силовые кабели

Проводные и кабельные сети

Контроль внешних источников EMI в большинстве случаев затруднен, поэтому при создании коммуникационных систем необходимо обеспечение мер защиты.

Внутренние источники EMI обычно проще контролировать, так как есть возможность уменьшения эмигрирующей способности источника. Длинные отрезки неэкранированных проводников подвержены воздействию внешнего шумового излучения вследствие особенности их поведения в качестве антенн; проводник, несущий шумовой сигнал, может наводить шум в близлежащих проходящих проводниках. Телекоммуникационная проводная сеть также может нести в себе EMI, генерированные внешними источниками, и переизлучать или наводить шум EMI в других проводниках.

EMI и каблирование

При проектировании распределительных систем учет потенциальных источников электромагнитных помех должен быть главным критерием при выборе типов горизонтального каблирования и конфигурации горизонтальных трасс.

Кабели как генераторы EMI

Основными генераторами и приемниками EMI являются электрические кабели. В качестве генераторов они эмиттируют электромагнитный шум, который может быть абсорбирован
следующими элементами:

• телекоммуникационными и силовыми линиями;

• источниками питания;

• радио и телевизионными приемниками;

• компьютерами;

• телекоммуникационными системами и системами передачи данных;

• антеннами.

Восприимчивость кабелей к EMI. Кабели восприимчивы к абсорбированию шума от близлежащих источников. Передача шума может происходить по одному или нескольким путям. Шум может передаваться излучением, по проводящим каналам, а также с помощью индуктивного и емкостного наведения.

Экранирование и заземление экранов кабелей и оборудования является методами, используемыми для подавления или предотвращения электрического шума. Неправильное заземление и экранирование может даже увеличивать восприимчивость к EMI.

Одним из способов избежания влияния электромагнитных помех является поддержание
физического разделения возможных источников EMI и телекоммуникационных кабельных систем.

При проектировании распределительных систем рекомендуется не использовать совмещенные кабельные трассы для распределения телекоммуникационных и силовых сетей, хотя это и может быть разрешено некоторыми строительными инструкциями. При использовании совмещенных трасс силовые и телекоммуникационные кабели должны быть разделены заземленным металлическим барьером.

Несмотря на то, что экранированный кабель является традиционным решением для зданий с высокими уровнями EMI (например, производственные помещения с большими индуктивными нагрузками), неэкранированные кабели "витая пара" (DTP) обеспечивают такую степень невосприимчивости к помехам, которая делает применение экранирования ненужным в
большинстве электромагнитных сред. Консультации с производителями кабеля и соблюдение
требований и правил, содержащихся в инструкциях по монтажу, позволяют определить уровень невосприимчивости к шумам, присущий различным видам кабелей UTP [23].

Электромагнитная совместимость (ЕМС)

Электромагнитная совместимость подразумевает проектирование электрических или электронных приборов, оборудования и систем с целью обеспечения невозможности влияния электромагнитной энергии, генерируемой одним устройством, на работу другого. ЕМС также означает способность устройства функционировать без распространения нежелательных EMI в окружающую среду, или быть невосприимчивым к внутренним или внешним шумам с нежелательным влиянием. Электромагнитная энергия, генерируемая оборудованием, в общем случае носит название "излучение", а способность оборудования противостоять электромагнитным возмущениям называется "невосприимчивостью". Термин "электромагнитная восприимчивость" имеет смысл, противоположный невосприимчивости.

Основы философии ЕМС

ЕМС может интерпретироваться как определение компромиссного уровня электронного шума. Телекоммуникационные системы работают должным образом в своей, предназначенной для них, электромагнитной среде. В то же время телекоммуникационные системы не должны вызывать проблем, связанных с явлением EMI, у своих электронных соседей. Значительная часть выполнения условий ЕМС зависит от следующих положений:

•    Все проблемы EMI объясняются с помощью основных законов физики: проблема EMI -
     это ВСЕГДА проблема электрической цепи.

•    Реальная задача заключается в уменьшении тысяч возможных комбинаций EMI и ЕМС
     до количества, поддающегося контролю.

•   Даже при хорошем выполнении проектирования и монтажа системы EMI могут все-таки
    проявляться - как исключение из правил. Это происходит из-за того, что EMI часто воз-
    никают в "скрытых схемах" или распространяются по "неучтенным" путям.

•   От влияния EMI очень легко избавиться, как только найдена их основная причина.

•   EMI является субпродуктом развития технологий.

•   Соблюдение требований ЕМС часто включает в себя учет при проектировании причин и
    источников помех, которые могут, а может быть и нет, возникнуть позднее. Бывает так,
    что одни и те же методы ЕМС будут функционировать хорошо в одном месте и с позо-
    ром "проваливаться" в другом.

•   ЕМС включает в себя элемент вероятности. Каждая телекоммуникационная система и ее
    местоположение отличается от других систем. Важно не быть введенным в заблужде-
    ние, когда методы ЕМС дают различные результаты в разных системах и разных местах
    установки систем.

Основные требования по обеспечению ЕМС

Для обеспечения электромагнитной совместимости необходимо использование металлических трасс для прокладки силовых линий. Фидер, обслуживающий здание и проводники локальных сетей, питающих телекоммуникационные системы, должны быть полностью скрыты в металлических кондуитах, проходящих в капитальных стенах. Желательно, чтобы для каждой
локальной сети использовался отдельный кондуит.

Металлические кондуиты должны использоваться и для телекоммуникационных сетей.
Рекомендуется использовать металлический кондуит при прохождении вблизи от силовых линий. Сигнальные проводники не должны располагаться в одном кондуите с силовыми проводниками. Нельзя использовать изолированные цепи заземления за исключением случаев, когда это является требованием производителя оборудования. Должно выдерживаться адекватное физическое разделение источников шума и чувствительного телекоммуникационного оборудования. Должны использоваться устройства защиты от пиковых бросков, происходящих в момент выключения индуктивных приборов. Устройства для защиты от внешних источников пиковых помех должны располагаться как можно ближе к этим источникам.

Флуоресцентные лампы рекомендуется помещать в экранирующую сетку, а между лампой и силовым щитком рекомендуется прокладка экранированного кабеля и установка фильтра.

Выдерживание приемлемых расстояний от силовых трансформаторов позволяет избежать влияния мощных магнитных полей.

Использование проводников "витая пара" в чувствительных к помехам цепях и любых цепях, производящих шум, практически полностью обеспечивает ЕМС.

Требования по невосприимчивости к EMI

Требования по невосприимчивости к EMI электронных устройств изложены в стандартах
IEC, которые первоначально были предназначены для промышленного управляющего оборудования. В настоящее время они применяются по отношению ко всем типам электронных
устройств. Эти стандарты стали основой европейских нормативов по ЕМС, и соответствие
характеристик приборов их требованиям необходимо для маркетинга электронного оборудования в Европе.

IEC 1000-4-2, ESD (Электростатический разряд). Первоначальное название стандарта
- IEC 801-2. Измерения параметров и требований к ESD. Стандарт определяет четыре уровня
невосприимчивости оборудования к воздушному и контактному ESD.

IEC 1000-4-3, Radiated Immunity (Невосприимчивость к радиационным помехам).
Первоначальное название стандарта - IEC 801-3. Процедуры по тестированию оборудования
на невосприимчивость к радиационным полям с частотами от 26 МГц до 1 ГГц.

IEC 1000-4-4, Electrical Fast Transient (Кратковременные электрические броски).
Первоначальное название стандарта - IEC 801-4. Процедуры и требования по невосприимчи-
вости оборудования к кратковременным помеховым броскам по линиям питания и сигнальным проводникам. В стандарте определены четыре уровня защищенности оборудования от уровней напряжения на питающих и сигнальных линиях.

IEC 1000-4-5, Surge (Пиковый шум). Первоначальное название стандарта - IEC 801-5.
Процедуры и требования к невосприимчивости оборудования к пиковым помехам (например,
производимым молниями на силовых, сигнальных и заземляющих проводниках).

IEC 1000-4-6, Conducted Immunity (Невосприимчивость к помехам, передающимся по
проводящим каналам). Первоначальное название стандарта - IEC 801-6. Процедуры и требо-
вания к невосприимчивости оборудования к высокочастотным шумам, проводимым кабелями
системы.

TIA/EIA-631, Telecommunications and Telephone Terminal Equipment - Radio
Frequency Immunity Requirements for Equipment Having an Acoustic Outlet (Телекоммуни-
кационное и телефонное оборудование - требования к радиочастотной невосприимчивости
для оборудования с акустическими розетками). Требования к защищенности телефонных ап-
паратов от помех, создаваемых коммерческими вещательными станциями и другими радио-
службами.

Проблемы экранированных и неэкранированных
кабельных систем

В последнее время большое внимание уделяется электромагнитной совместимости в различных информационных приложениях кабелей на основе ЭВП (STP) по сравнению с кабелями на
основе НВП (UTP). Широко распространенные традиционные взгляды на экранирование привели к вере в то, что физически "экранированный" кабель безусловно обладает лучшей невосприимчивостью к шуму и более низкими уровнями излучательной способности, чем "неэк-
ранированный" кабель. Однако полученные результаты исследований показывают, что невос-
приимчивость к шуму и излучательные характеристики информационных кабелей типа НВП
практически не отличаются от таких же характеристик кабелей типа ЭВП. Опубликованная работа "Сравнение характеристик чувствительности к помехам кабелей типа экранированная витая пара и неэкранированная витая пара при передаче данных" [72] дает заключение, что
кабельные системы на основе DTP Category 5 демонстрируют превосходные рабочие харак-
теристики с точки зрения электромагнитной совместимости и в то же время обеспечивают
конкурентноспособные цены при монтаже и эксплуатации.

По мере увеличения скоростей передачи информации в телекоммуникационных системах, растет внимание к проблемам шума и его разрушительном воздействии на телекоммуникационные сети. Электромагнитная совместимость (Electromagnetic Compatibility, EMC) является показателем способности кабельной системы минимизировать уровни излучаемой энергии (испускание излучения) и быть устойчивой к шумовым помехам от внешних источников (невосприимчивость). Важно помнить, что рабочие характеристики ЕМС определяются общим качеством кабельной системы и сетевого оборудования. Кабельная система с превосходными рабочими характеристиками не может улучшить рабочие характеристики ЕМС плохо сконструированного телекоммуникационного оборудования. И наоборот, кабель с плохими рабочими характеристиками может стать причиной ухудшения рабочих характеристик ЕМС хорошо сконструированного оборудования.

Передающие характеристики витой пары

Понимание эффективных способов снижения уровней излучения и повышения невосприимчивости зависит от понимания принципов, на которых основана передача сбалансированного сигнала по паре витых проводников. Сбалансированный сигнал состоит из двух одинаковых по амплитуде и противофазных сигналов, распространяющихся по двум проводникам пары. Приемник интерпретирует сигнал, приходящий по линии передачи витая пара как разницу напряжений между двумя проводниками. В приложении к кабелю термин "баланс" означает, насколько точно соответствуют друг другу проводники в одной паре. В идеально сбалансированной кабельной системе электрические наводки вызывают одинаковые шумовые сигналы в обоих проводниках пары. Вследствие того, что шумы в проводниках равны по амплитуде, но не противофазны, приемник, который обнаруживает только разницу напряжений, их игнорирует. Кроме того, при идеальных условиях, два одинаковых по амплитуде и противофазных сигнала, генерируемые передатчиком, образуют равные по напряженности и противофазные электромагнитные поля, которые являются самокомпенсирующими и дают суммарный эффект отсутствия излучения.

Излучение

К сожалению, в реальных ситуациях передаваемые сигналы и кабельные компоненты не
бывают идеально сбалансированными. Такая разбалансированность приводит к испусканию
электромагнитного излучения, энергия которого зависит от степени разбалансированности и
амплитуды передаваемого сигнала. Несбалансированные токи в паре могут рассматриваться
как ток, текущий в одну сторону по одному из проводников и возвращающийся обратно по
другому, таким образом формируя огромную петлю. Эта часть несбалансированного тока ве-
дет себя как контурная антенна, формирующая поле. Напряженность поля зависит от площа-
ди петли и количества проходящего по ней "нескомпенсированного" тока. Такое излучение
может мешать работе беспроводных приемников, таких как телевизоры, радиоприемники и
сотовые телефоны, а также устройств, использующих медный кабель для приема-передачи

сигналов. Уровень излучения зависит от степени сбалансированности пары, а также от других
второстепенных факторов, таких как, например, изоляционный материал кабеля. Для сниже-
ния уровня излучения энергии важно поддержание баланса пар как для кабелей DTP, так и
для кабелей STP.

Невосприимчивость к шуму

В дополнение к излучению реальные кабельные системы подвержены влиянию шумовых
помех. Невосприимчивость - это способность кабельной системы противостоять воздействию
шумов и помех. Помехи могут генерироваться передающими антеннами (например, радио-
станциями), излучением от других электронных устройств (например, от близко расположен-
ного принтера ПК) или наведенным шумом от электрических приборов (например, от элек-
тродвигателей и электровыключателей).

В кабелях UTP и STP применяются две различные стратегии противостояния шумовым
помехам. В неэкранированных кабелях витая пара для повышения невосприимчивости к шуму
основная ставка делается на хороший баланс пар в кабеле. Когда сбалансированность ка-
бельной UTP-системы приближается к идеальной, наведенные шумовые токи на витых про-
водниках выравниваются и приемник, который способен обнаруживать только разницу напря-
жений на паре, становится невосприимчивым к шумовым помехам. Таким образом, даже без
защиты с помощью физического "экрана" идеально сбалансированная пара будет демонст-
рировать отличную невосприимчивость к шуму.

В экранированных кабелях витая пара для улучшения невосприимчивости к шуму используется легко разрушимая и дорогостоящая техника. Поле шумовой помехи наводит ток в металлическом экране кабеля. В результате стекания на землю наведенного тока на сигнальных проводниках под экраном будет наводиться одинаковый по амплитуде и разнофазный ток. По мере приближения качества экрана к идеальному два тока становятся равными по амплитуде и противофазными, компенсируя влияние шумовых помех.

Комбинированное влияние

Сложное взаимозависимое соотношение существует между явлениями шумовых помех и испусканием излучения. Идеально сбалансированная кабельная система обладает бесконечно высокой невосприимчивостью к шуму и не испускает электромагнитное излучение (если передатчик и приемник также идеально сбалансированы).

Однако в реальных ситуациях, если сигнальные проводники "открыты" для несбалансированных шумовых токов, не только регистрируется шум на стороне приемника, но и несбалансированный ток создает описанный ранее эффект контурной антенны. Следовательно, несбалансированная передающая система на витой паре или неправильно заземленная передающая STP-система будут не только испускать излучение, но будут также подвержены шумовым помехам от внешних источников. Как разработчики систем и оборудования, так и конечные пользователи во время принятия решений, касающихся кабельных систем, должны тщательно исследовать возможность возникновения этих явлений.

Инженеры и разработчики систем и оборудования. Разработчики систем и оборудования, занимающиеся проектированием устройств для передачи и приема телекоммуникационных сигналов, часто рассматривают проблемы излучения и невосприимчивости к шуму как вопросы, требующие компромиссного решения. Для соответствия требованиям к излучению (таким, как FCC Part 15 и IEC CISPR22) часто снижается амплитуда передаваемого сигнала. К сожалению низкие уровни сигналов увеличивают восприимчивость системы к шуму. С точки зрения разработчика хорошая кабельная система - это система, которая позволяет вести передачу сигнала с уровнями, достаточными для преодоления остаточного шума, и в то же время удовлетворяющими требования к излучению, установленные для предполагаемого рынка.

Конечные пользователи. Главной заботой для огромного большинства конечных пользователей является то, насколько хорошо будет функционировать система в различных конфигурациях и при различных кабельных решениях. Невосприимчивость к воздействию со стороны электромагнитных шумов является главным критерием при определении рабочих характеристик установленной системы (часто выражается как BER - bit-error-rate - уровень битовой ошибки). В случае ЛВС ухудшение рабочих характеристик может значительно увеличить время реакции системы и в экстремальных ситуациях вызвать аварию в сети. С точки зрения конечного пользователя хорошая кабельная система позволяет реализовать множественные конфигурации (то есть количество пользователей, количество подключений, длины кабельных сегментов) и в то же время сохранять приемлемые рабочие характеристики ВЕН. По этой причине экранированные кабели обладают интуитивной привлекательностью для тех, кто не подозревает об опасностях, создаваемых неправильно терминированным экраном, и не знает о хорошей невосприимчивости к шуму и отличных рабочих характеристиках кабельных систем DTP, предназначенных для передачи данных.

Физические характеристики кабелей UTP и STP

Неэкранированный кабель витая пара состоит из двух или более одножильных медных проводников, в основном размером 24 AWG, отдельно помещенных в изолирующие пластиковые оболочки. Изоляция, как правило, изготавливается из термопластичного материала, такого как поливинилхлорид (PVC - ПВХ) для кабелей более низкого класса и из полиэтилена для кабелей высших классов. Изолированные проводники обычно свиты с различным шагом витков для повышения сбалансированности пар и улучшения невосприимчивости к шуму между парами (NEXT).

Экранированный кабель витая пара состоит из свитых пар (как описано выше), которые
окружены экраном, представляющим собой луженую сетку, фольгу или комбинацию обеих.
Два наиболее распространенных типа техники экранирования - это индивидуальное экрани-
рование каждой пары и экранирование всего кабельного пучка. Практика индивидуального
экранирования витых пар имеет целью уменьшение излучения и повышение невосприимчиво-
сти к шумовым помехам, а также для улучшения рабочих характеристик NEXT. Общее экрани-
рование кабеля снижает уровень излучения и повышает невосприимчивость к шумовым поме-
хам, но не улучшает рабочие характеристики NEXT между парами. Недостатком кабелей, эк-
ранированных только оболочкой из фольги является то, что они подвержены низкочастотному
EMI-шуму, например, генерируемому мощными электрическими двигателями. Кроме того, эк-
ранирование в общем случае ухудшает характеристики кабеля по затуханию сигнала. Это по-
вышенное значение затухания является следствием добавочной емкости между экраном и
витыми парами.

Испытания

В AT&T Bell Laboratories было проведено сравнительное исследование рабочих характеристик кабелей ЭВП и НВП с помощью двух тестовых процедур. Была исследована чувствительность кабеля к шуму при защите только с помощью экранирования (измерение вторично наведенного тока). Результаты этого теста являются индикатором проникновения шума через экран. Еще одна серия исследований была выполнена для сравнения относительных уровней помехового напряжения, наводимого на кабелях DTP Category 3, UTP Category 5 и Type 1 STP в результате воздействия шума (измерение разницы напряжений).

Измерение вторично наведенного тока

Многие проектировщики систем и оборудования, а также конечные пользователи уверены в том, что качество их кабельных систем на основе STP является следствием физического присутствия "экрана". Однако, любой экран, если он изготовлен и терминирован некачественно, будет вести себя как антенна, излучая или поглощая шумы. Эффективно экранированная кабельная система должна быть правильно терминирована с обоих концов и должна поддерживать целостность экрана в каждом соединении по всей кабельной системе. При измерении вторично наведенного тока сравнивают результирующее воздействие шума, произошедшее вследствие нарушения системы заземления, с воздействием шума на хорошо заземленный кабель.

По результатам этого теста невосприимчивость экрана к шуму изменялась от граничной
(10% для заземляющего отвода длиной 1 дюйм) до плохой (50% для заземляющего отвода
длиной 8 дюймов) и результирующее влияние на сигнал изменялось соответствующим образом.

Это замечание является очень важным, так как на практике очень часто экран заземля-
ется с помощью заземляющего отвода.

Результаты измерений вторично наведенного тока четко демонстрируют, что любая деградация экрана может ухудшать невосприимчивость к шуму до такой степени, что начинают происходить искажения сигнала. Очевидно, что физическое наличие экрана само по себе недостаточно для обеспечения невосприимчивости к шуму. Более того, качество терминирования экрана по всей телекоммуникационной системе и качество монтажа системы заземления определяют уровень невосприимчивости к шуму. На самом деле сбалансированная линия передачи с неправильно терминированной системой экранирования может быть более подвержена шумовым помехам, чем если бы она не была экранирована вовсе.

Измерение разницы напряжений

Важным фактором при выборе кабельной продукции как для разработчиков систем и оборудования, так и для конечных пользователей, является общий уровень работоспособности кабеля. Измерение разницы напряжений, основанное на измерении уровней помех, вызванных шумом, были проведены для кабелей DTP Category 3, UTP Category 5 и Type 1 STP.

На основании результатов измерений инженеры Bell Labs сделали заключение, что "при
соблюдении определенных правил, в реальных рабочих условиях неэкранированный кабель
витая пара может достигать таких же высоких рабочих характеристик по сопротивляемости к шуму, какие присущи экранированному кабелю витая пара. Результирующие дифференциальные шумовые напряжения, измеренные в кабелях UTP Category 5 и STP были достаточно низкими для обеспечения точной передачи данных, учитывая жесткие условия эксперимента" [71].

Выводы по результатам измерений

Результаты измерений разницы напряжений и вторично наведенного тока привели к заключению, что и UTP и STP способны обеспечивать степень невосприимчивости к электромагнитным помехам от хорошей до отличной. По определению специалистов Bell Labs степень невосприимчивости "зависит от сбалансированности системы DTP и качества экранирования системы STP. Кабели UTP для высокочастотных приложений с жестко контролируемым балансом могут обеспечивать рабочие характеристики ЕМС, сравнимые с такими же характеристиками кабельных систем на основе STP с хорошим экраном. И точно так же, плохо экранированная система STP или система с дефектным экраном может оказаться более уязвимойк помехам, чем хорошо сбалансированная система на основе UTP" [71].

Заключение. Измерения рабочих характеристик, проведенные AT&T, развеяли некоторые заблуждения, связанные с рабочими характеристиками кабелей на основе ЭВП и НВП.
Результаты измерений вторично наведенного тока привели к заключению, что "сам по себе
экранированный кабель не обеспечивает невосприимчивости к шуму. Следует рассматривать
внешнее экранирование всей линии, так как на первый взгляд безобидные соединения могут
оказывать и оказывают значительное влияние на эффективность экранирования. Кроме того,
поддержание высокого качества экрана в каждой точке становится дорогим, а разработчик
системы должен найти компромисс между требованиями, предъявляемыми к системе, учиты-
вая требуемые рабочие характеристики ЕМС, а также стоимость компонентов и обслуживания
системы". В заключение можно констатировать, что при использовании обычных кабельных
конфигураций, неэкранированный кабель полностью способен обеспечивать такой же уровень
устойчивости к шуму, как и экранированный кабель.

TIA/EIA TSB-67: Полевое тестирования кабельных
систем на основе неэкранированной витой пары -
спецификации передающих рабочих характеристик

Завершающим моментом проекта по монтажу кабельной системы является ее полевое тести-
рование и сертификация.

Кабельные системы категории 5 являются ключевой технологией, позволяющей реали-
зовывать высокоскоростные сетевые приложения вплоть до уровня настольного компьютера.
Для удостоверения в высокоскоростных свойствах каждого канала категории 5 в кабельной
системе необходимо проводить тестирование рабочих характеристик в полевых условиях.

Спецификации стандарта TIA TSB-67 [79] полевого тестирования определяют функции
тестирования, конфигурации и минимально необходимую точность измерений полевого тес-
тера, необходимые для сертифицирования кабельной системы на соответствие требованиям
категории 5 в полевых условиях. TSB-67 определяет два уровня точности измерений и пара-
метры конструкции измерительных приборов, требуемые для соответствия этим общим тре-
бованиям к точности измерений. Спецификации, содержащиеся в Приложении А к TSB-67 оп-
ределяют математическую модель соотношения между полной точностью измерений полево-
го тестера и показателями погрешности измерений инструмента. Используя эту модель, мож-
но получить полную точность измерений полевого тестера на основании данных измерений,
проведенных в лабораторных условиях.

Телекоммуникационный бюллетень 67 был принят в сентябре 1995 года. Работа над
созданием TSB-67 началась в конце 1993 года после обнаружения несоответствия между ре-
зультатами, полученными с помощью полевых измерительных приборов и с помощью лабора-
торных сетевых анализаторов. В некоторых случаях при тестировании полевыми приборами
линии категории 5 не проходили тест несмотря на то, что были тщательно смонтированы и
были применены компоненты категории 5 [33].

После двух лет исследований стало ясно, что некоторые из применявшихся устройств
не обладали достаточной точностью измерений, допускались ошибки в процедурах измере-
ний и в интерпретации результатов. Кроме того, на результаты измерений влияют следующие
факторы:

-   несбалансированные компоненты, в особенности модульные 8-позиционные коннекторы;

-   неправильно проводимые процедуры сравнительных тестов. Сетевой анализатор подключается непосредственно к тестируемому сегменту. При подключении полевого тестера к сети с помощью дополнительного шнура изменяются потери NEXT системы и, следовательно, невозможно получение одинаковых результатов;

-   отсутствие стандартов рабочих характеристик адаптеров;

-   сканирование частотного диапазона с логарифмическим или линейным шагом при измерении потерь NEXT. При увеличении шага растет вероятность пропуска узкого пика потерь NEXT;

-   тестирование при пониженных уровнях сигнала по сравнению с реальными, существующими в "живой" сети. Результаты, полученные вблизи порога шума и экстраполированные до нормальных рабочих уровней сигнала, где точность измерений значительно выше, могут быть неверно интерпретированы.

Данный бюллетень касается спецификаций полевого тестирования рабочих характери-
стик инсталлированных кабельных систем, спроектированных в соответствии с TIA/EIA-568-A.

Компоненты, подлежащие тестированию: определены TSB-67 - DTP и ScTP (за ис-
ключением экрана и элементов системы заземления); не определены TSB-67 - волоконно-
оптические компоненты.

TSB 67 определяет и описывает:

-   методы тестирования;

-   интерпретацию результатов тестирования;

-   критерии оценки результатов тестирования (Pass/Fail);

- характеристики полевых тестеров.

Тестирование проводится на соответствование требованиям к категориям:

CAT 3 UTP; CAT 4 UTP; CAT 5 UTP.

Соответствие требованиям. Конечный пользователь должен иметь возможность проверять тестер на соответствие заданным требованиям.

Воспроизводимость. Результаты всех тестов, проведенных на одном кабеле, должны
находиться в пределах диапазона точности тестера.

Коннекторы и шнуры. Для изготовления всех аппаратных шнуров тестирующего оборудования требуется многожильный кабель CAT 5.

Пэтч-корды и перемычки. Пэтч-корды или перемычки, входящие в тестируемую схему, должны быть сертифицированы ТОЛЬКО для использования в ДАННОМ канале.

Тестируемые конфигурации

В соответствии с требованиями TSB-67 тестированию подлежат канал и базовая линия.

Канал. На рис. 50 показано определение Канала по TSB-67. Канал включает в себя все
элементы базовой линии, а также — кроссировочные перемычки, пэтч-корды и аппаратные
кабели, за исключением точек подключения на обоих концах. Кабели А и D - пэтч-корды, с
помощью которых конечный пользователь будет осуществлять подключение активного обору-
дования к системе. Следует особо отметить, что эти шнуры не являются и не могут являться
шнурами тестирующего оборудования - это должны быть реальные пользовательские шнуры.

Как видно из рис. 51, разъемы на концах аппаратных шнуров не включаются в модель
канала. Они считаются частью тестера. Такие разъемы обычно представляют собой 8-
позиционные модульные узлы (разъемы) вилка/гнездо.

Причиной необходимости определения модели канала является следующее. Важно
знать рабочие характеристики суммы всех компонентов между хабом и компьютером для уве-
ренного прогнозирования качества связи от одного конца до другого. В случаях, когда зара-
нее неизвестна конфигурация рабочих мест, применяется модель базовой линии.

Базовая линия. Следует отметить, что базовая линия представляет собой минимальную линию, имеющую только по одному разъему на каждом конце, в то время как канал - г
два. Кроме того, базовая линия может иметь длину не более 90 м, а канал не может бьп
длиннее 100 м (рис. 52, 53). Как следствие этого, значения затухания и потерь NEXT у канала
хуже, чем у базовой линии.

Тестируемые параметры

В соответствии с требованиями TSB-67 обязательному тестированию подлежат следующие четыре
параметра:

-   схема разводки;

-   длина;

-   затухание;

-   потери NEXT.

Схема разводки

Проверка физического контакта на каждом конце кабеля; определяются – открытые концы, короткие замыкания, перекрещенные проводники, разбитые пары, реверсированные пары и прочие ошибки в схеме разводки. Схема разводки должна быть одинаковой для всех конфигураций (базовая линия и канал).

Длина

Физическая длина - рассчитывается на основе маркеров длины, нанесенных на кабель;
максимальная физическая длина базовой линии - 90 метров; максимальная физическая длина канала - 100 метров. Электрическая длина - расчет основан на использовании времени задержки прохождения сигнала по паре проводников; измерения выполняются с помощью TDR (Time Domain Reflectometer - рефлектометр с временным доменом); расчет выполняется на основе номинальной скорости распространения (Nominal Velocity of Propagation, NVP) сигнала по тестируемой паре.

Затухание

Затухание - потеря мощности сигнала при прохождении по кабельной паре, измеряется в дБ. Затухание увеличивается с увеличением несущей частоты. Оценка результата тестирования всех пар производится на основании наихудшего показания. Промежуток между тестовыми замерами затухания минимально должен составлять 1 МГц. Пределы затухания приведены в табл. 42.

Таблица 42. Предельные допустимые значения затухания по TSB-67

| Частота, МГц | Категория 3, Канал | Категория 4, Канал | Категория 5, Канал | Категория 5, Базовая линия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 | 4,2 | 2,6 | 2,5 | 1,2 |
| 4,0 | 7,3 | 4,8 | 4,5 | 4,0 |
| 8,0 | 10,2 | 6,7 | 6,3 | 5,7 |
| 10,0 | 11,5 | 7,5 | 7,0 | 6,3 |
| 16,0 | 14,9 | 9,9 | 9,2 | 8,2 |
| 20,0 | - | 11,0 | 10,3 | 9,2 |
| 25,0 | - | - | 11,4 | 10,3 |
| 31,25 | - | - | 12,8 | 11,5 |
| 62,5 | - | - | 18,5 | 16,7 |
| 100,0 | - | - | 24,0 | 21,6 |

Отчет о затухании. Определение результов Pass/Fail. Тестеры должны использовать формулу

Л7ИЯИИ = Асоеаинения + /^„йсистен^опинв, исходя из 94 м для базовой линии и 100 м для канала. Условие Pass (положительный результат) - указывается наибольшее значение затухания. Условие Fail (отрицательный результат) - указываются значения затухания и частоты в точке сбоя. Измеренные значения затухания меньше 3 дБ (абсолютные) не должны маркироваться звездочкой (*) и не должны использоваться для определения результатов Pass/Fail. С повышением температуры затухание увеличивается. При температуре, отличной от 20'С, затухание возрастает на 1,5% на каждый V С для кабелей 3 категории и 0,4% для кабелей 4 и 5 категории. Результаты измерений, проведенных при температурах, отличных от 20' С, должны быть пересчитаны для определения истинных значений.

Переходное затухание на ближнем конце (Near-End Crosstalk - NEXT)

Переходное затухание на ближнем конце - наведение части сигнала от одной пары на другие. Максимально допустимое значение определяется по формулам, приведенным в TSB-67. Должны быть проверены все комбинации пар, измерения должны проводиться с обоих концов линии. Требования к промежуткам между тестовыми замерами NEXT приведены в табл. 43.

Таблица 43. Промежутки между тестовыми замерами NEXT

| Диапазон частот, МГц | Максимальный шаг измерений, МГц |
| --- | --- |
| 1 - 31,25 | 0,15 |
| 100 | 0,25 |

Примечание: 1. Значения, превышающие 60 дБ, могут обозначаться как ">60дБ"
2. Значения частот в отчете о результатах тестирования должны находиться в пределах ± полушага приведенных в таблице частот.

Пределы NEXT (табл. 44).
Формулы для расчета:

где NEXTchanne, - потери NEXT канала, NEXTbasicnnk- потери NEXT базовой линии, /VEAT
- потери NEXT горизонтального кабеля UTP по определению TIA/EIA-568-A, NEXTconn
тери NEXT коммутационного оборудования DTP по определению TIA/EIA-568-A.

Таблица 44. Предельные допустимые значения потерь NEXT no TSB-67

cable

- по-

| Частота, МГц | Категория 3, Канал | Категория 4, Канал | Категория 5, Канал | Категория 5, Базовая линия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 | 39,1 | 53,3 | 60,0 | 60,0 |
| 4,0 | 29,3 | 43,3 | 50,6 | 51,8 |
| 8,0 | 24,3 | 38,2 | 45,6 | 47,1 |
| 10,0 | 22,7 | 36,6 | 44,0 | 45,5 |
| 16,0 | 19,3 | 33,1 | 40,6 | 42,3 |
| 20,0 | - | 31,4 | 39,0 | 40,7 |
| 25,0 | - | - | 37,4 | 39,1 |
| 31,25 | - | - | 35,7 | 37,6 |
| 62,5 | - | - | 30,6 | 32,7 |
| 100,0 | - | - | 27,1 | 29,3 |

Отчет о NEXT

Условие Pass. Указывается наихудшее значение предела NEXT или наихудшее значение NEXT.

Условие Fail. Указывается наихудшее значение предела NEXT.

В любом случае должны указываться частота и пределы тестирования при наихудшем варианте.

### Уровни точности измерений

Вследствие того, что Базовая линия и Канал представляют собой две различные модели
линий, TSB-67 определяет два различных уровня точности измерений - Level II (относительно
высокая точность) и Level I (относительно низкая точность). При тестировании Канала изме-
рения практически всегда проводятся без учета потерь NEXT на модульном интерфейсе поле-
вого тестера. Непредвиденные потери NEXT в этой точке заставляют устанавливать предел
достижимой точности измерений. В противоположность Каналу, при тестировании Базовой
линии можно использовать интерфейсы производителя тестера с очень высокими характери-
стиками потерь NEXT. Эта разница и отражается в описании TSB-67 двух уровней точности
измерений полевых тестеров.

TSB-40A определяет наихудший случай рабочих характеристик NEXT любого модульного
8-позиционного соединения в 40 дБ на частоте 100 МГц. Несмотря на то, что многие соеди-
нения могут достигать значений в 42 или 43 дБ, можно расчитывать только на 40 дБ.

Технология определения точности измерений
по TIA TSB-67

Спецификации TIA TSB-67 определяют несколько методов проверки точности измерений полевых тестеров. Наиболее критической из них является модель погрешности измерений, описанная в Приложении А. Модель определения погрешности Приложения А предназначена для проверки соответствия наиболее строгим требованиям к точности измерений Уровня 2 (Level II).

Другая техника оценки точности измерений предоставляет несколько степеней проверки достоверности техники Приложения А. В Приложении В описана техника сравнения данных
измерений полевым тестером с соответствующими данными, полученными при измерениях с
помощью лабораторных сетевых анализаторов. К другим техникам проверки достоверности
результатов измерений относятся методы проверки тестера в полевых условиях с целью проверки калибровки и правильного функционирования.

### Модель погрешностей полевого тестера

Теория и назначение. Техника, описанная в Приложении A TSB-67, предназначена для
определения соотношения между измеряемыми параметрами погрешности и результирующей полной точностью измерений прибора. Модель погрешности служит в качестве справочной.техники для определения соответствия степеням точности измерений инструмента level I и level II, определенным в спецификациях TSB-67.

Инструментальные параметры погрешности. Каждый из параметров погрешности,
определенных ниже, является собственной характеристикой любого полевого тестового инструмента. Каждый параметр погрешности влияет на полную точность измерений тестера раз-
личным образом и в разной степени. Воздействие каждого из этих параметров погрешности
на полную точность измерений изменяется с частотой и величиной измеряемых сигналов.

Следующие математичекие модели, описанные в Приложении 1, формализуют отношение между различными влияниями и полными точностями измерений потерь NEXT и затухания:

£* Е„ Е„ Е„, Еь, Ес - факторы погрешности, полученные из параметров полевого тестера,
описанных ниже;

А - фактор, относящийся к абсолютному уровню измерения;

£ и 5</ - факторы, позволяющие моделировать потери от наведения шума от синфазного сигнала на дифференциальный и наоборот.

Точность измерения потерь NEXT: *

Модели оценки точности измерений

Динамическая точность измерений. Этот параметр описывает точность работы центрального детектора полевого тестера и измеряется с помощью сравнения сигнала на выходе детектора тестера с калиброванным эталонным источником. Идеальный тестер не должен иметь динамической погрешности измерений (0 дБ). Для более точного анализа параметр должен быть измерен на различных частотах в пределах рабочего диапазона и при разных уровнях входного сигнала в диапазоне, перекрывающем динамически диапазон инструмента.

Обратные потери представляют собой ошибки измерений вследствие несоответствия
импедансов полевого тестера и тестируемой нагрузки. Идеальный тестер должен иметь бес-
конечно высокие обратные потери (бесконечно высокое значение дБ). Этот параметр должен
быть измерен на каждой паре при режимах приема и передачи сигналов. Измерения должны
быть проведены во всем диапазоне рабочих частот.

Остаточные потери NEXT. Этот фактор представляет собой ошибку измерений вследствие наличия собственных потерь NEXT в полевом тестере. Идеальный тестер не должен иметь остаточных потерь NEXT (бесконечно высокое значение дБ). Этот параметр должен быть измерен для всех шести комбинаций пар во всем диапазоне рабочих частот.

Баланс сигнала на выходе. Этот фактор представляет собой ошибку, обусловленную любым дисбалансом дифференциальных сигналов, передаваемых полевым тестером. Идеальный тестер должен обладать абсолютным балансом (бесконечно высокое значение дБ).
Этот фактор должен быть измерен для каждой пары во всем диапазоне рабочих частот.

Игнорирование недифференциальных сигналов. Этот фактор представляет собой
ошибку измерений, связанную с любым сбоем полевого тестера в игнорировании недиффе-
ренциальных сигналов, присутствующих на тестируемой кабельной системе. Идеальный тес-
тер должен иметь абсолютную невосприимчивость к недифференциальным сигналам (беско-
нечно высокое значение дБ). Этот параметр должен быть измерен на всех парах во всем диа-
пазоне рабочих частот.

Средний уровень шума. Средний уровень шума определяет вклад ошибки, связанной
с близостью уровня измеряемого сигнала к фоновому уровню шума измерительного прибора.
При уровнях сигнала, близких к порогу шума прибора, тестер не в состоянии отличить сигнал
от фонового шума. Идеальный тестер не должен иметь фонового шума (бесконечно высокое
значение в дБ). Данный параметр должен измеряться для всех пар во всем рабочем диапазо-
не частот.

Требования к точности измерений Уровень 2 (Level II)

TSB-67 требует, чтобы тестеры, соответствующие требованиям level II, отвечали как требованиям к общей точности, так и дополнительным требованиям к каждому из шести параметров погрешности, входящих в модель расчета полной точности измерений потерь NEXT и затухания.

Требования к полной точности измерений level II базовой линии:

•   точность измерения потерь NEXT - 1,6 ДБ;

•   точность измерения затухания - 1,0 дБ.

Минимальные требования level II к каждому параметру модели погрешности Приложения
А (табл. 45):

Таблица 45. Минимальные требования к точности измерений параметров полевыми
тестерами level II

| Параметр погрешности | 100 МГц | Функция частоты (f, МГц) |
| --- | --- | --- |
| Порог случайного шума | 65 дБ | 65-15 log (f /100) дБ |
| Остаточные потери NEXT | 55 дБ | 55-15 log (f /100) дБ |
| Баланс выходного сигнала | 37 дБ | 37- 15log(f/100)flB |
| Игнорирование недифференциальных сигналов | 37 дБ | 37- 15log(f/100)flB |
| Динамическая точность измерений | 0,75 дБ | 0,75 дБ |
| Обратные потери | 15 дБ | 15 дБ |

Дополнительные тесты, выполняемые полевыми
измерительными приборами

Сопротивление постоянному току

Измерение сопротивления петли кабеля. Обеспечивает эффективную проверку целостности кабеля и коннекторов.

Предоставляемая информация: результаты измерений сопротивления петли каждой кабельной пары; сравнение результатов с максимально допустимым значением для определенного типа кабеля (для типичного кабеля CAT 5, 100 метров - около 16 Ом)

Емкость

Измерение взаимной емкости между двумя проводниками каждой пары в кабеле.
Предоставляемая информация: позволяет определить некачественное терминирование
коннекторов, растянутый кабель.

Характеристический импеданс

Определяется аппроксимированный характеристический импеданс кабеля.

Предоставляемая информация: индикация результата Pass/Fail в случае нахождения измеренного характеристического импеданса в рамках выбранного для тестирования стандарта (тест TDR даст сообщение о всех точках и величинах изменения импеданса).

Средний импеданс

Импеданс - характеристика кабельной системы, которая должна соответствовать системному импедансу ЛВС.

Предоставляемая информация: средний импеданс каждой пары; должен быть равен системному импедансу ЛВС - 100, 120 или 150 Ом ± 15 Ом.

Обратные потери (Return Loss - RL)

Измеряется разница между амплитудой принимаемого сигнала и амплитудой отраженного сигнала.

Предоставляемая информация: производится оценка того, насколько хорошо характеристический импеданс кабеля соответствует импедансу нагрузки.

Для витой пары значение 20 дБ является нормальным, а 10 дБ или меньше указывает на
наличие дефекта в паре.

Задержка во времени распространения сигнала, смещение задержки

Задержка в распространении сигнала - время, необходимое сигналу для прохождения от передатчика до приемника по 4-парному кабелю 100 Ом.

Смещение задержки - разница во времени распространения сигнала по разным парам в одном кабеле (Максимально допустимое значение смещения задержки - 50 не/100 м).

Предоставляемая информация: величина задержки в наносекундах; многие приложения
ЛВС чувствительны к времени задержки распространения (номинальное значение - 1 милли-
секунда).

TDR

Выявляет аномалии импеданса в кабельной паре.

Предоставляемая информация: открытые концы, короткие замыкания, некачественные
контакты, рассогласования в типах кабелей.

Локатор потерь NEXT (Time Domain Crosstalk - TDX)

Отображает положение точки в кабеле, в которой произошло превышение допустимого
значения NEXT.

Предоставляемая информация: положение точки запредельного значения NEXT используется для локализации источника потерь в кабеле

Тестирование в расширенном диапазоне частот (155 МГц)

Измерение параметров до 155 МГц.

Замечание: не существует стандарта, определяющего рабочие характеристики свыше 100 МГц.

Тестирование оптического волокна

Оптическое волокно тестируется на непрерывность и затухание с помощью соответствующих
видов тестов.

Тестирование непрерывности

Тестирование непрерывности волокна осуществляется с помощью источника света. Используется для проверки прохождения света через волокно (непрерывность) для идентифицирования отдельных волокон, для проверки полярности в дуплексных системах. Наиболее эффективно при поиске неисправностей.

Простой способ проверки непрерывности волоконно-оптических линий малой и средней
протяженности заключается в том, что в линию со сколотыми концами или присоединенными
коннекторами направляют источник света и смотрят, выходит ли свет с другого конца. При
малых протяженностях может быть необходимым сколоть только тот конец волокна, где свет
источника входит в волокно.

Такая простая проверка может быть осуществлена для кабелей длиной до мили и более. Если концы кабеля находятся на улице, может использоваться солнечный свет. При больших расстояниях свет, наблюдаемый на другом конце кабеля может быть красным. Это нормально и происходит в результате фильтрации света внутри волокна.

#### Тестирование затухания. Измерение оптической мощности

После того, как произведен монтаж кабеля, осуществлено сращивание и подключены все коннекторы, необходимо определить, может ли система передавать требуемую мощность.
Для простейшего испытания требуется источник света с теми же типом, длиной волны и
мощностью, как и у оборудования, предназначенного для дальнейшего применения. Само системное оборудование часто может являться источником, удовлетворяющим этим требованиям. Измерение выполняется с помощью источника света и измерителя оптической мощности. Измеряется величина потери сигнала при прохождении по волоконной линии.

Калибровка

Этап 1. Первый этап заключается в получении примерного значения исходной мощности излучения системы. Для этой процедуры может использоваться короткий тестовый кабель с волокном и коннектором того же типа, что и у установленного кабеля. Один конец короткого кабеля подсоединяется к оборудованию, излучающему свет. Другой конец подсоединен к измерителю оптической мощности.

Определение потерь оптической мощности (Р1) в конфигурации (рис. 54):

Тестирование системы

Этап 2. После того, как сняты первоначальные показания на коротком отрезке тестового кабеля, проводят такое же снятие показаний на установленном кабеле. Разница в показаниях указывает на дополнительные потери мощности из-за длины волокна и различий в оптических характеристиках коннекторов. Так как примерные потери волокна известны, потери, превышающие потери волокна более чем на 1,0 - 1,5 дБ, говорят о плохом соединении, требующем или полировки заново или переделки.

Определение потерь оптической мощности (Р2) осуществляется в конфигурации (рис. 55):

Потери в системе = Р1 - Р2. Обнуление показаний измерителя мощности.
Типичные значения потерь:

Оптический кабель. На 850 нм - 3,75 дБ/км; на 1300 нм - 1,5 дБ/км.

Коннекторы. Типичные потери для пары коннекторов - 0,35 - 0,75 дБ.

Муфты. Менее 0,5 дБ на одну муфту.

Оборудование

Измерители оптической мощности часто дают показания непосредственно в единицах мощности, таких как дБм и дБц. Используя адаптеры для коннекторов и источники света,
имеющие ту же длину волны, что и у установленного оборудования, можно провести очень
точные измерения потерь линий с коннекторами и муфтами.

Оптический рефлектометр с временным доменом (OTDR) обычно используют для
измерения длины и затухания на всем протяжении волоконной линии. Их также используют
для выявления особых точек в линии, где возникают потери, например, в местах расположения муфт.

OTDR - это оптический радар, измеряющий время прохождения и интенсивность отраженного короткого импульса света, излучаемого в оптическое волокно. На протяжении волокна возникают небольшие отражения, становящиеся слабее, когда уровни мощности понижаются с увеличением расстояния. В местах наиболее серьезных дефектов возникают большие отражения, появляющиеся на осцилоскопе в виде пиков.

Для испытания волоконно-оптических систем малых и средних длин редко требуется применение OTDR. В малых системах гораздо более быстрым и эффективным является испытание с помощью измерителя оптической мощности. Многие компании, выпускающие инструменты, предлагают потребителю как OTDR, так и другое оборудование для тестирования.

Увеличительные очки и микроскопы. Так как царапины и другие дефекты оптического волокна невозможно заметить невооруженным глазом, требуется использование увеличительного оборудования. При большинстве постоянно проводимых проверок приемлемые результаты можно получить, используя обычный работающий от батареек микроскоп с подсветкой с увеличением 30х - 100х.

Пользователю также предлагаются микроскопы, имеющие особые адаптеры, специально разработанные для использования с волоконно-оптическими коннекторами.

TIA/EIA TSB-72: Руководство по централизованному
оптическому каблированию

Целью данного стандарта является определение правил построения централизованных оптических кабельных систем и требований к коммутационному оборудованию.

Бюллетень TSB-72 [80] содержит информацию по централизованному оптическому каблированию в дополнение к требованиям к горизонтальному каблированию и оптическому каблированию, определенных в ANSI/TIA/EIA-568-A.

Требования бюллетеня предназначены для систем конечных пользователей, которым необходимо централизованное распределение сервиса без создания кросса в телекоммуникационном шкафу.

В бюллетене определены следующие элементы: проходные кабели, межсоединения или
муфты в телекоммуникационном шкафу. Использование межсоединения между магистральной
и горизонтальной кабельными системами разрешается с целью создания повышенной гибкости, удобства обслуживания и легкости перехода к кросс-соединению (рис. 56).

Максимальные горизонтальные расстояния определены в ANSI/TIA/EIA-568-A.

В инсталляции суммарная длина горизонтальных, магистральных кабелей и пэтч-кордов
в сегменте между телекоммуникационной розеткой/коннектором и кроссом должна быть ог-
раничена 300 м. Ограничение в 300 м должно обеспечить поддержку с помощью многомодо-
вого волокна 62,5/125 мкм централизованный сервис с потоками в несколько Гбит/с.

Проходные кабели представляют собой кабели, проходящие от централизованного
кросса через телекоммуникационный шкаф до телекоммуникационной розетки без нарушен-
ной внешней оболочки. Длина проходного кабеля должна быть не более 90 м.

TIA/EIA TSB-75: Дополнения к практике
горизонтального каблирования для открытых офисных
пространств

Под влиянием требований стандартов многие компании в настоящее время обладают хорошо
сконфигурированными СКС, которые являются неотъемлемой частью структуры здания. Хотя
соблюдение стандартов каблирования и обеспечивает экономию средств конечного пользо-
•еля за счет дорогого перекаблирования в случае добавления нового приложения, но оно
по может обеспечить гибкость телекоммуникационного сервиса в офисах, подвергающихся
постоянным трансформациям из-за перемещения рабочих мест.

Последние статистические исследования показали, что 40 - 50% всех служащих каждый
год перемещаются в пределах здания. Без использования логических и систематизирующих
методов, благодаря которым можно справиться с этой проблемой, даже самая совершенная
кабельная система может превратиться в хаос. С ростом и реорганизацией компаний естест-
венным требованием бизнеса становится возможность внесения изменений в систему.

С целью разрешения многих из этих проблем, TIA опубликовала бюллетень TIA/EIA TSB-
75 "Дополнительные правила горизонтального каблирования для открытого офиса" [81]. Под
открытым офисом понимается область этажа здания, разгороженная с помощью мебели,
передвижных перегородок или другими способами, вместо возведения стен. TSB-75 предла-
гает две схемы прокладки кабеля для оптимизации горизонтальной части кабельной системы
в помещениях, где часто происходят передвижения, дополнения и изменения (Move, Add,
Change - MAC). При применении с использованием соответствующих типов кабеля и комму-
тационного оборудования они могут обеспечить эффективные альтернативные проектные ре-
шения, которые сэкономят время и стоимость при монтаже СКС.

Многопользовательская телекоммуникационная розетка

Конструкция многопользовательской телекоммуникационной розетки (MUTO - Multi-User
Telecommunications Outlet) позволяет реализовать идею розетки, обслуживающей нескольких
пользователей, рабочие места которых располагаются в кластере офисной мебели. Аппарат-
ные шнуры прокладываются в мебельных фурнитурных каналах непосредственно от оборудо-
вания к MUTO. MUTO должна устанавливаться в постоянных, легко доступных местах, таких
как колонны или стены здания. Такое размещение позволяет оставлять горизонтальную часть
кабельной системы нетронутой при реорганизации мебельных кластеров. MUTO подходит для
установки в офисах, в которых происходит большое количество перестановок (рис. 57).

Любой кабель, идущий от телекоммуникационной розетки на рабочем месте, считается
кабелем активного оборудования и не должен быть терминирован на дополнительной теле-
коммуникационной розетке/коннекторе на рабочем месте. Максимальная длина кабелей на
рабочем месте должна определяться, исходя из следующей формулы:

С = (102-H)/1,2;                      W=C-7,

где С - суммарная длина кабеля на рабочем месте (кабель активного оборудования на рабочем месте), кабеля активного оборудования (кабель активного оборудования в шкафу) и пэтч-корда (дополнительная кросс-перемычка/пэтч-корд),

W - длина кабеля на рабочем месте (W < 20 м);

Н - длина горизонтального кабеля.

Суммарная длина UTP/ScTP или оптоволоконных кабелей, используемых для кросссоединений, включая кабели активного оборудования, не должна превышать 7 м в устройствах кросса (ТС, ER, EF). Длина UTP/ScTP или оптоволоконных кабелей на рабочем месте не должна превышать 20 м. Многопользовательская телекоммуникационная розетка должна маркироваться значением максимально дозволенной длины кабелей на рабочем месте (табл. 46).

Таблица 46. Максимальные допустимые расстояния в горизонтальной кабельной системе с
учетом конфигурации открытого офиса

| Длина Н, м | Максимальная длина кабе- лей на рабочем месте W, м | Максимальная суммарная длина кабелей на рабочем месте, пэтч-кордов и кабелей активного оборудования С, м |
| --- | --- | --- |
| 90 | 3 | 10 |
| 85 | 7 | 14 |
| 80 | 11 | 18 |
| 75 | 15 | 22 |
| 70 | 20 | 27 |

Консолидационная точка

Консолидационная точка (Consolidation Point, CP) отличается от MUTO тем, что она является точкой межсоединения в горизонтальной кабельной системе. В то время как MUTO - это элемент логического терминирования горизонтального кабеля (точка, к которой подключаются кабели, обслуживающие рабочее место), СР служит для распределения горизонтальных кабелей по индивидуальным рабочим местам. СР устанавливается в легко доступном месте в мебельных кластерах, что позволяет основной части горизонтальной кабельной системы оставаться нетронутой во время внесения в нее изменений. После монтажа СР от нее до телекоммуникационных розеток прокладываются короткие горизонтальные кабели, обслуживающие отдельные рабочие места и являющиеся продолжением основных кабельных сег-
ментов (рис. 58).

CP схожа с MUTO в том, что она располагается в точке перехода между распределительными трассами здания  связывающими телекоммуникационные шкафы и пространство Открытого офиса. Такое расположение СР устраняет необходимость затрагивания кабелей, расположенных в магистралях здания, в случае проведения перестановки рабочих мест в офисе. СР рекомендуется использовать в таких местах офиса, которые время от времени подвергаются изменениям, но не настолько часто, чтобы возникла необходимость в использовании MUTO. Конфигурация должна быть разработана таким образом, чтобы обеспечить поддержку максимального числа рабочих мест, которое может быть создано в области, обслуживаемом данной консолидационнои точкой. В пределах одной горизонтальной линии запреща-
естся установка более одной консолидационной точки. В консолидационной точке не допускаются кросс-соединения и активное оборудование.

Компоненты СКС

### Кабельные компоненты СКС

Коаксиальный кабель

Коаксиальный кабель был самым первым кабелем, на основе которого начали строить теле-
коммуникационные сети - Ethernet, широкополосные сети IBM PC-NET и Arcnet. Коаксиал до
сих пор используется в тысячах систем, хотя во многих более современных инсталляциях он
был заменен на витую пару.

В основном коаксиал находит широкое применив благодаря своим свойствам самоэк-
ранирования, низким значениям затухания на рабочих частотах сетевых приложений и срав-
нительно невысоким затратам на монтаж. Конструкция кабеля способна значительно снижать
восприимчивость к влиянию внешних помеховых сигналов и шумов, а также уровень энергии,
излучаемой кабелем в окружающую среду. Вследствие того, что изначально коаксиал был
разработан для передачи радиочастотных сигналов, он обладает довольно низкими значе-
ниями затухания. Этот тип кабеля широко распространен, его приобретение не вызывает
трудностей, он сравнительно недорог, а его конструкция позволяет реализовывать шинные
схемы и схемы с отводами, снижающими общую протяженность кабелей в системе.

Коаксиальные кабели могут иметь одножильные (о.ж.) и многожильные (м.ж.) центральные проводники, экраны из фольги и сеточные, несколько типов материалов диэлектриков и внешних оболочек. Кроме того, коаксиалы выпускаются нескольких стандартных размеров и с несколькими значениями импеданса. Коаксиал может быть окружен внешней оболочкой из различных материалов, что позволяет использовать его в пространствах plenum и в вертикальных трассах (табл. 47). Коаксиал специфицирован в документации IEEE 802.3, Ethernet Version 2.0, NEC. Он был определен в качестве разрешенной среды стандартом EIA/TIA 568. (1991 г.), но в TIA/EIA 568-А (1995 г.) он был переведен в разряд рекомендованных кабелей с исключением из следующей версии стандарта.

Таблица 47. Типы коаксиального кабеля

| Тип коакси- ального кабеля | Класс | Код | Калибр центрального проводника, AWG | Номинальный импеданс, Ом |  | Номинальная скорость распростране- ния, с % |  | Типичный внешний диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RG-6U | He-plenuin | CL2 | 18 о.ж. | 75 | 82 |  | 6,86 |  |
|  | Plenum | CMP | 18 о.ж. | 75 | 82 |  | 5,94 |  |
| RG-8/U | He-plenum | CL2 | 1 1 м.ж. | 50 | 78 |  | 10,24 |  |
|  | Plenum | CMP | 10 м.ж. | 50 | 83 |  | 9,07 |  |
| RG-11/U | He-plenum | CM | 14 о.ж. | 75 | 78 |  | 10,29 |  |
|  |  |  | 18 м.ж. | 75 | 66 |  | 10,29 |  |
|  | Plenum | CMP | 14 о.ж. | 75 | 83 |  | 8,84 |  |
| RG-58/U | He-plenum | CL2X | 20 о.ж. | 50 | 66 |  | 4,90 |  |
|  | Plenum | CMP | 20 о.ж. | 53,5 | 69,5 |  | 4,04 |  |
| RG-68A/U | He-plenum | CL2 | 20 м.ж. | 50 | 66 |  | 4,90 |  |
|  | Plenum | CL2P | 20 м.ж. | 50 | 80 |  | 4,06 |  |
| RG-59/U | He-plenum | CM | 20 о.ж. | 75 | 78 |  | 6,15 |  |
|  | Plenum | CMP | 20 о.ж. | 75 | 82 |  | 5,38 |  |
| RG-62/U | He-plenum | CM, CL2 | 22 о.ж. | 93 | 84 |  | 6,15 |  |
|  | Plenum | CMP | 22 о.ж. | 93 | 85 |  | 5,08 |  |
| Ethernet 10Base2 | He-plenum | CL2 | 20 м.ж. | 50 | 80 |  | 4,70 |  |
|  | Plenum | CL2P | 20 м.ж. | 50 | 80 |  | 4,06 |  |
| Ethernet 10Base5 | He-plenum | CM, CL2 | 12 о.ж. | 50 | 78 |  | 10,29 |  |
|  | Plenum | CMP | 12 о.ж. | 50 | 78 |  | 9,53 |  |

Общая конструкция. Название коаксиального кабеля происходит от типа его конструкции. Как видно из рис. 59, коаксиал состоит из центрального проводника и коаксиально расположенного по отношению к нему внешнего проводника-экрана, которые разделены изолирующим слоем пластика, называемого диэлектриком. Внешняя оболочка служит изолятором для экрана. Экран может быть фольгой и заземляющим проводником или проволочной сеткой. Некоторые коаксиальные кабели, такие как, например, кабель толстого Ethernet, может иметь двойной экранирующий слой.

В идеальном случае конструкция с центральным проводником, полностью окруженным
концентрическим экранирующим проводником, замыкает все электромагнитные поля между
двумя проводниками. Такой режим работы называется "несбалансированным" в противопо-
ложность "сбалансированной" конструкции витой пары. Экран находится под потенциалом
"земли", центральный проводник - под потенциалом сигнала работающего приложения.

Так как экран коаксиала заземлен, внешние помеховые сигналы не должны проникать в
кабель и воздействовать на центральный проводник. Качество системы заземления является
одним из основных вопросов в инсталляциях на основе коаксиала. Экранирующие свойства
кабеля зависят от правильности соединений с элементами системы заземления. Подключе-
ние к элементам заземления, расположенных в разных частях здания, или в разных зданиях,
может вызвать различные проблемы.

Приложения Ethernet используют два типа коаксиального кабеля - thicknet ("толстый"
Ethernet) и thinnet ("тонкий" Ethernet).

Thicknet является первым распределительным кабелем Ethernet; в настоящее время эта
среда носит название 10Base5. Название "thick-net" (толстый Ethernet) появилось после того,
как начал использоваться кабель меньшего диаметра. Трансивер монтируется непосредст-
венно на коаксиале и подключение к центральному проводнику осуществляется через отвер-
стие, прокалываемое во внешней оболочке, экране и диэлектрике.

Thinnet (тонкий Ethernet) является более современным стандартом (имеет название
10Base2), позволяющим производить подключение к сетевому адаптеру рабочей станции.
Адаптер, в свою очередь, оборудован встроенным трансивером. Thinnet использует коннекто-
ры типа BNC и Т-образные адаптеры. Кабель имеет приблизительно 1 см в диаметре и более
гибок по сравнению с кабелем thicknet. Он также недорог, что дало повод дать ему название
"cheapernet" ("дешевый" Ethernet). Расстояния сегмента при каблировании с помощью thinnet
Ethernet ограничены по сравнению с thicknet.

Arcnet - сетевая топология, созданная для работы на коаксиальных кабелях. В Arcnet
используются несколько типов коаксиалов, включая RG-11/U, RG-59/U и RG-62/U. RG-11/U и
RG-59/U - коаксиальные кабели 75 Ом, RG-62/U - кабель 93 Ом. Рабочие станции подключа-
ются непосредственно к коаксиалу в топологии "звезда". Каждый сегмент терминируется на
активном или пассивном хабе, который осуществляет коммутацию сигнала на все остальные
подключенные станции или серверы.

Размер проводников коаксиального кабеля обычно описывается значением "RG" или
номенклатурным номером производителя. Система нумерации RG является стандартной сис-
темой классификации коаксиальных кабелей, идентифицирующей физические размеры, ха-
рактеристический импеданс, уровни передаваемой мощности и некоторые другие характери-
стики (табл. 48). Наиболее распространенными коаксиальными кабелями, нашедшими приме-
нение в сетях, являются - Ethernet, RG-8/U, RG-11/U, RG-58A/U, RG-59/U и RG-62/U. Размеры
внешней оболочки кабелей RG-8/U и RG-11/U составляет точно 1/2 дюйма (12,7 мм), RG-58A/U, 59/U и 62/U - 1/4 дюйма (6,4 мм). Версии этих кабелей типа plenum, как правило, имеют меньшие размеры.

Таблица 48. Типы коаксиального кабеля, используемые в вычислительных сетях

| • Тип коаксиала | Импеданс, Ом | Приложение ЛВС | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| RG-6/U | 75 | Arcnet | Более компактная и недорогая альтернатива RG-11/U. Обладает меньшими потерями, но и менее удобен по сравнению с RG-59/U. Используется с коннекторами RG-6/U. |
| RG-8/U | 50 | Ethernet Thicknet | Может служить заменой для кабеля 802.3 при необходимости и в особых случаях. |
| RG-11/U | 75 | Arcnet | Массивный кабель, сложно монтировать. Может быть заменен RG-59/U |
| RG-58A/U | 50 | Ethernet | Многожильный центральный проводник. |
| RG-59/U | 75 | Arcnet | Более компактная и недорогая альтернатива RG-11/U, легко монтируется и широко распро- странен, используется в кабельном телевиде- нии. |
| RG-62 | 93 | Arcnet, IBM 3270 | Терминальный кабель IBM, может использовать- ся в Arcnet. |
| Ethernet 10Base2 | 50 | Ethernet Thinnet | Кабель 802.3, двойной экран подобный RG-8/U. |
| Ethernet 10Base5 | 50 | Ethernet Thicknet | Кабель 802.3. многожильный центральный про- водник, сходен с RG-58A/U. |

Цветовое кодирование и маркировка. Наиболее распространенным цветом коаксиального кабеля класса non-plenum является черный. Большинство кабелей non-plenum, используемых в телекоммуникационных сетях, имеют черную внешнюю оболочку из синтетической резины или ПВХ с маркировкой белого цвета. Кабели класса plenum обычно имеют белую или полупрозрачную оболочку с черной маркировкой.

Медные кабели на основе витой пары

Размеры (калибр) проводников. Размер (диаметр) медных проводников витых пар определяется специальным калибром. Наиболее широко используется американский стандарт American Wire Gage (AWG). В табл. 49 представлены сравнительные данные по калибрам и физическим размерам проводников. Меньшим значениям диаметров проводников соответствуют большие значения калибра. Городские телефонные станции, как правило, используют проводники калибра 24 или 26; на междугородних линиях может применяться калибр 19 или 22. Проводники большего размера обладают меньшим удельным сопротивлением на единицу длины. В приложениях ЛВС на высоких частотах наибольшее влияние на затухание сигнала оказывают емкостные факторы, поэтому в таких приложениях применяют проводники небольших размеров. Кроме того, уменьшение диаметра проводника позволяет уменьшить стоимость телекоммуникационного кабеля.

При высоких частотах (таких как, например, используемых в ЛВС) ток сигнала концентрируется на внешней поверхности проводника. Это явление носит название скин-эффекта. В многожильном проводнике, вследствие формирования сложной проводящей поверхности несколькими проводниками, затухание увеличивается. По этой причине стандарты, как правило, ограничивают длину используемых в канале многожильных проводников. Обычно стандарты предписывают использование в кабельных системах медных одножильных проводников калибра 24, обеспечивающего наилучшее соотношение стоимости и характеристик затухания.

Таблица 49. Соотношение размеров некоторых одножильных проводников

| Калибр (AWG) | Номинальный диаметр |  | Сечение, мм2 | Номинальное сопротивление, Ом/км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм | дюйм |  |  |
| 10 | 2,60 | 0,1019 | 5,31 | 3,27 |
| 12 | 2,05 | 0,0808 | 3,30 | 5,21 |
| 14 | 1,63 | 0,0641 | 2,09 | 8,28 |
| 16 | 1,29 | 0,0508 | 1,31 | 13,18 |
| 18 | 1,02 | 0,0403 | 0,82 | 20,95 |
| 20 | 0,813 | 0,0320 | 0,519 | 33,30 |
| 22 | 0,643 | 0,0253 | 0,325 | 52,95 |
| 24 | 0,511 | 0,0201 | 0,205 | 84,22 |
| 26 | 0,404 | 0,0158 | 0,128 | 133,89 |
| 28 | 0,320 | 0,0126 | 0,080 | 212,92 |
| 30 | 0,254 | 0,0100 | 0,051 | 338,58 |
| 32 | 0,203 | 0,0080 | 0,032 | 538,38 |
| 34 | 0,160 | 0,0063 | 0,020 | 855,96 |
| 36 | 0,127 | 0,0050 | 0,013 | 1360,88 |

Изоляция. Для изготовления оболочек кабелей обычно применяются два типа материалов - поливинилхлорид (ПВХ, PVC) и фторуглеродные полимеры. Использование PVC обеспечивает большую гибкость кабеля и, как правило, используется при изготовлении аппаратных шнуров и пэтч-кордов, к которым не предъявляются жесткие противопожарные требования.
PVC обладает диэлектрическими свойствами, которые делают его непригодным для изготов-
ления оболочки отдельных проводников витых пар категории 5, но вполне приемлемым для
материалов оболочки кабелей. Полиэтилен (РЕ, ПЭ) иногда используется в кабелях категории
5 и может заменить другой материал в оболочке одной пары в кабелях категории plenum.
Фторуглеродные полимеры - это политетрафторэтилен (PTFE, ПТФЭ или TFE, ТФЭ) и фтори-
рованный этилен-пропилен (FEP, ФЭП), которые не так гибки как PVC, но обеспечивают соот-
ветствие кабелей типа plenum самым жестким требованиям к противопожарной безопасно-
сти. Такие фторуглеродные полимеры часто упоминаются под торговой маркой тефлон
(Teflon®) компании DuPont. Часто изоляция проводников представляет собой компаунд из двух
полимеров - TFE и FEP. Существует еще один фторуглеродный полимер, часто используемый
в оболочках кабелей класса plemun. Это - этилен-хлортрифторэтилен (ECTFE, ЭХТФЭ или
HALAR). Этот материал не обладает свойствами, необходимыми для оболочек проводников,
но в настоящее время ведутся работы по оптимизации его для подобных приложений.

Применение большого количества кабелей в телекоммуникационных системах привело к
созданию нормативов, предъявляющих специальные требования к противопожарным свойст-
вам изоляции проводников и оболочек кабелей. Пространства класса plenum, или воздухо-
водные каналы, используются для распространения охлажденного или теплого воздуха внутри
здания. Любой кабель, загоревшийся в воздуховоде может выделять токсичные вещества,
газы и дым , создавая угрозу жизни людей в других частях здания. Кроме того, по воздухово-
дам пламя может распространяться по зданию. Производители кабельных компонентов раз-
рабатывают оболочки кабелей, которые обладают низкой степенью возгорания и могут мон-
тироваться в пространствах класса plenum.

Первые противопожарные спецификации появились в разделах нормативов National
Electrical Code (NEC) [53] и процедурах тестирования Underwriters Laboratories (UL). Подобные
спецификации опубликованы многими странами. Несколько наиболее интересных статей NEC
приведены в табл. 50. Статья 800 часто применяется к телекоммуникационным кабелям и ка-
белям для вычислительных сетей. NEC дифференцирует кабели по типам в соответствии с
классами предельных напряжений и противопожарными свойствами.

Таблица 50. Статьи нормативов NEC в области низковольтных кабельных компонентов

| Статья NEC | Тип кабеля |
| --- | --- |
| 725 | Системы удаленного управления и контроля, слабомощные системы. |
| 760 | Системы противопожарной сигнализации. |
| 770 | Волоконно-оптические кабели. |
| 800 | Коммуникационные кабели. |
| 820 | Коаксиальные кабели. |

В 1987 году была принята единая система обозначений для градаций кабельных компонентов (табл. 51). Кабель может соответствовать требованиям к определенным параметрам или иметь характеристики, превосходящие их. В случае, если кабель имеет двойную маркировку, он сертифицирован для использования в рамках любой из этих классификаций.

Таблица 51. Коды NEC для металлических коммуникационных кабелей

| Статья NEC | Код | Значение | Допустимые замены |
| --- | --- | --- | --- |
| 725 | CL3P | Class 3 Plenum | МРР СМР FPLP |
|  | CL3R | Class 3 Riser | CL3P MPR CMR FPLR |
|  | CL3 | Class 3 | CL3P CL3R МР MPG CM CMC FPL PLTC |
|  | CL3X | Class 3, ограниченное применение | CL3P CL3R CL3 МР MPG CM CMG FPL PLTC CMX |
|  | CL2P | Class 2 Plenum | CL3P |
|  | CL2R | Class 2 Riser | CL3P CL2P CL3R |
|  | CL2 | Class 2 | CL3P CL3R CL2P CL2R CL3 MP MPG CM CMG FPL PLTC |
|  | CL2X | Class 2, ограниченное применение | CL3P CL3R CL2P CL2R CL2 CL3 CL3X MP MPG CM CMG FPL PLTG CMX |
| 800 | МРР | Plenum, многоцелевой | None |
|  | MPR | Riser, многоцелевой | MPP MP |
|  | MPG | Многоцелевой | MPP MPR |
|  | СМР | Plenum, коммуникационный | MPP |
|  | CMR | Riser, коммуникационный | MPP CMP MPR CM |
|  | CMG | Коммуникационный | MPP CMR MPG MP |
|  | СМХ | Коммуникационный ограниченного применения | CMG CM |

Цветовое кодирование и маркировка.

Каждый изолированный проводник телекоммуникационного кабеля имеет свой собственный цвет, что облегчает поиск нужного проводника и его терминирование. Цветовые коды для 4-парного кабеля показаны в таблице (табл. 52). Каждая пара в кабеле имеет общий цвет для обоих проводников - например, в первой паре один из проводников голубого цвета, другой - белого с голубой полосой. В 4-парном кабеле белые проводники нумеруются и терминируются первыми. Полярность каждой пары обычно обозначается с помощью терминов для каждого проводника - tip (штырь) и ring (манжета), которые происходят от названий двух электродов на штекере телефонного коммутатора. Первичный цвет присвоен проводнику ring, а вторичный - проводнику tip.

Таблица 52. Цветовая кодировка 4-парного кабеля

| Номер пары | Первичный цвет ffng | Вторичный цвет (полоса) tip |
| --- | --- | --- |
| 1 | голубой | белый-голубой |
| 2 | оранжевый | белый-оранжевый |
| 3 | зеленый | белый-зеленый |
| 4 | коричневый | белый-коричневый |

Схема цветового кодирования 25-парного кабеля показана в табл. 53. Хотя 25-парные
кабели и кабели с большим количеством пар очень широко используются в телефонии, обыч-
ные телефонные многопарные кабели непригодны для современных высокоскоростных при-
ложений. В случае применения 25-парных кабелей в СКС они должны быть специфицированы
как кабели категорий 3, 4 или 5. Кроме того, при передаче данных на скоростях 100 Мбит/с и
выше под одной общей оболочкой сильно возрастает уровень перекрестных помех, что при-
водит к росту битовых ошибок и даже авариям в сети. В таких случаях единственным прием-
лемым решением может быть применение кабелей с рабочими характеристиками, соответст-
вующими требованиям модели суммарной мощности NEXT.

Таблица 53. Схема цветового кодирования 25-парного кабеля

| Номер пары | Первичный цвет ring | Вторичный цвет (полоса) tip |
| --- | --- | --- |
| 1 | белый | голубой ^ . |
| 2 |  | оранжевый J / |
| 3 |  | зеленый |
| 4 |  | коричневый |
| 5 |  | сиреневый |
| 6 | красный | голубой |
| 7 |  | оранжевый |
| 8 |  | зеленый |
| 9 |  | коричневый |
| 10 |  | сиреневый |
| 11 | черный | голубой |
| 12 |  | оранжевый |
| 13 |  | зеленый |
| 14 |  | коричневый |
| 15 |  | сиреневый |
| 16 | желтый | голубой |
| 17 |  | оранжевый |
| 18 |  | зеленый |
| 19 |  | коричневый |
| 20 |  | сиреневый |
| 21 | фиолетовый | голубой |
| 22 |  | оранжевый |
| 23 |  | зеленый |
| 24 |  | коричневый |
| 25 |  | сиреневый |

Кабели размером больше 25 пар обычно составлены из 25-парных пучков, маркированных цветной пластиковой лентой, обернутой по спирали вокруг соответствующей группы пар.
Группы из четырех и более пучков могут быть в свою очередь обернуты лентой и помещены
под общую оболочку для формирования более крупных кабелей, и так далее. Внешняя обо-
лочка кабеля должна быть четко промаркирована производителем с указанием уровня рабо-
чих характеристик. Маркировка, как правило, состоит из трех индикаторов характеристик -
категория по EIA/TIA или класс по ISO/IEC, код UL/NEC, число и размер проводников. Кроме
того, должны присутствовать имя производителя и его номенклатурный номер.

Пример типичной маркировки:

4PR, 24AWG, СМР, Cert, to EIA I TIA Category 5, XYZ CABLE CO., PN1999.

В этом примере приведена маркировка 4-парного кабеля с размером проводников 24 AWG, прошедшего тестирование на соответствие противопожарным требованиям и требованиям электробезопасности класса СМР, сертифицированного на соответствие рабочим характеристикам категории 5 Е1АД1А.

Маркировка может несколько отличаться от приведенной в примере вследствие постоянных изменений стандартов. Например, маркировка может иметь запись "UL 910" или "Article 800" в качестве альтернативы маркировке соответствия противопожарным требованиям СМР.

Экранирование. Экранирование кабелей на основе витой пары иногда используется
для обеспечения лучшей невоприимчивости к шуму и снижения излучения в окружающую среду. Обычно применяются два типа экранов в кабелях STP - фольга и сетка. При экранировании с помощью фольги используется заземляющий проводник, находящийся в контакте с экраном и обеспечивающий электрический контакт экрана с элементами системы заземления. Сеточные экраны могут быть оборудованы заземляющим проводником или использоваться в качестве него непосредственно. Некоторые кабели сочетают в себе и фольгу и сетку
или могут иметь двойные экраны (табл. 54).

Таблица 54. Типы кабелей кабельной системы IBM

| IBM-тип | Пары | Калибр, AWG | Импеданс | Экран | Класс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Туре 1 | 2 | 22 | 150 Ом | фольга, каждая пара, внешняя сетка | Plenum |
| Туре 2 | 2 | 22 | 150 Ом | фольга, каждая пара, внешняя сетка | Plenum |
|  | 4 | 22 | 600 Ом (1 кГц) | нет | Plenum |
| Туре 3 | 4 | 24 | 150 Ом | нет | Plenum или не-plenum |
| Туре 4 | Не используется |  |  |  |  |
| Туре 5 | 2 | оптическое волокно | 100/140 мкм 850 нм | нет | Plenum |
| Туре 6 | 2 | 26 | 105 Ом | фольга, каждая пара, внешняя сетка | He-plenum |
| Туре 7 | Не используется |  |  |  |  |
| Туре 8 | 2, плоские | 23 | 150 Ом | фольга, каждая пара, внешняя сетка | He-plenum |
| Туре 9 | 2 | 26 | 105 Ом | фольга, каждая пара, внешняя сетка | Plenum |

Примечание: кабели, имеющие суффикс А, специфицированы для работы на более
(например, кабель Type 1A тестируется до 300 МГц)

Волоконно-оптический кабель

Особенности строения кабеля. При создании волоконно-оптического кабеля важными являются следующие факторы: прочность на растяжение, жесткость, долговечночть, гибкость, размер, сопротивляемость воздействиям окружающей среды, устойчивость к пламени, температурный диапазон и внешний вид.

Первый уровень защиты волокна. Оптическое волокно по своей физической природе
является очень маленьким волноводом. В среде, свободной от напряжений и внешних сил,
этот волновод будет проводить свет, инжектированный в него с минимальными потерями, или
затуханием. Для изоляции волокна от таких внешних сил были разработаны два вида первых
уровня защиты: свободный буфер и плотный буфер (рис. 60).

высоких частотах

В конструкции со свободным буфером волокно расположено в пластиковой трубке с
внутренним диаметром, который значительно больше, чем само волокно. Внутреннее про-
странство трубки обычно заполняется гелем.

Свободный буфер изолирует волокно от внешних механических сил, воздействующих на
кабель. Для многоволоконных кабелей количество таких трубок, каждая из которых содержит
одно или несколько волокон, сочетается с элементами жесткости для предотвращения на-
пряжения волокон и для уменьшения растяжения и взаимного влияния. С помощью изменения
количества волокон в трубке во время производства, можно управлять степенью усадки в за-
висимости от температуры, и, таким образом, уменьшать степень затухания в рабочем диапа-
зоне температур.

Другая техника защиты волокна - плотный буфер, - использует непосредственную экс-
трузию (выдавливание) пластика вокруг базового покрытия волокна. Конструкции с плотным
буфером способны выдерживать намного более сильные ударные и давящие нагрузки без
повреждения волокна.

Однако конструкции с плотным буфером обеспечивают более низкую защиту волокна от
напряжений и изменений температуры. Будучи относительно более гибким по сравнению с
свободным буфером, плотный буфер, если установлен с резкими изгибами и перекручивани-
ем, вызывает оптические потери, превышающие номинально допустимые вследствие микро-
изгибов.

Более совершенной конструкцией с плотным буфером является "гибридный" или "ком-
позитный" кабель (кабель типа break-out или fan-out). Термин "композитный" является более
предпочтительным, так как определение "гибридный" устойчиво закрепилось за многопарны-
ми "медными" кабелями. В композитном кабеле волокно в плотном буфере окружено ара-
мидным волокном и оболочкой, обычно PVC. Такие одноволоконные элементы затем покры-
ваются общей оболочкой, которая и формирует композитный кабель. Такой "кабель внутри
кабеля" имеет преимущества при терминировании коннектора и монтаже.

Каждая из описанных конструкций имеет свои преимущества и недостатки (табл. 55).
Свободный буфер обеспечивает более низкое затухание сигнала при распространении его по
кабелю вследствие минимальной концентрации микроизгибов и высокий уровень изоляции от
воздействия внешних сил. При длительном механическом напряжении свободный буфер
обеспечивает более стабильные передающие характеристики.

Таблица 55. Характеристики кабелей с защитным буфером [24]

| Параметр | Структура кабеля |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Свободный буфер (трубка) | Плотный буфер | Композитный (гибридный) |
| Допустимый радиус изгиба | Больше | Меньше | Больше |
| Диаметр | Больше | Меньше | Больше |
| Допустимое растягивающее усилие при монтаже | Больше | Меньше | Больше |
| Устойчивость к ударным воздействиям | Меньше | Больше | Больше |
| Устойчивость к давящим воздействиям | Меньше | Больше | Больше |
| Изменение затухания при низких температурах | Меньше | Больше | Больше |

Конструкция с плотным буфером обеспечивает меньшие размеры, более легкий вес при
одинаковой конфигурации волокна и, в общем случае, дает более гибкий, изломоустойчивый
кабель.

Механическая защита. Превышение нормальных нагрузок для кабеля при монтаже
может'поставить волокно в состояние растяжения. Уровни механического напряжения могут
вызывать потери на микроизгибах, что приводит к увеличению затухания и всевозможным
эффектам усталости. Для обеспечения выдерживания подобных нагрузок, что обеспечивает
простоту и скорость монтажа, а также длительную эксплуатацию, к конструкции волоконно-
оптического кабеля добавляются различные внутренние элементы жесткости.

Такие элементы жесткости обеспечивают свойства нагрузки, сходные с механическими
характеристиками электронных кабелей, и предохраняют волокна от напряжения, минимизи-
руя растяжение и взаимное влияние. В некоторых случаях они служат и как термостабилизи-
рующие элементы. В табл. 56 приведены относительные характеристики для каждого из не-
скольких распространенных элементов жесткости.

Таблица 56. Характеристика элементов жесткости [24]

| Элементы жесткости | Нагрузка на разрыв, кг | Диаметр, мм | Растяжение до разрыва, % | Вес, кг/км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стекловолоконный эпоксидный стержень | 218 | 1,5 | 3,5 | 2 |
| Сталь | 218 | 1,6 | 0,7 | 11,2 |
| Арамид | 428 | 2,4 | 2,4 | 2,7 |

Запас растяжения у оптического кабеля очень небольшой до момента облома волокна,
'поэтому элементы жесткости должны обладать низкой степенью растяжимости при ожидаемых силах растяжения. Сопротивляемость ударам и давлению, гибкость и скручиваемость являются другими механическими факторами, влияющими на выбор элементов жесткости. Элементы жесткости, которые наиболее часто используются в волоконно-оптических кабелях это арамидное волокно, стекловолоконные эпоксидные пруты (FGE) и стальные проволоки. Относительно единицы веса арамидное волокно в пять раз прочнее стали. Оно и стекловолоконные эпоксидные пруты часто являются выбором, когда требуется полностью диэлектрическая конструкция. Следует выбирать сталь или FGE, когда требуется работа при низких температурах, так как они обладают лучшей температурной стабильностью.

Количество волокон. Определение количества волокон в кабеле требует от проектировщика тщательного рассмотрения развития в будущем требований к сети. В зависимости от числа и типа приложений в сети и уровня избыточности, количество волокон может составлять от 2 до 100 и больше в магистрали или к каждому телекоммуникационному шкафу. В настоящее время вследствие высокой стоимости мультиплексирующего оборудования отдельные выделенные волокна в общем случае используются для каждого приложения. Так, например, для соединения двух зданий в сеть с помощью магистрали FDDI, требуется четыре волокна между зданиями - два для передачи, два для приема (табл. 57). Более того, для обеспечения требований к расширяемости системы рекомендуется устанавливать количество волокон по крайней мере в два раза больше, чем в действительности запланировано для магистрали. В качестве примера предположим, что требуется по три приложения на каждый этаж:

1 - данные FDDI (4 волокна),

2 - интерактивное видео (2 волокна),

3 - охранная система на основе CCTV (1 волокно).

Видно, что требуется 7 волокон для этих приложений в каждый телекоммуникационный шкаф. Рекомендуется удвоить число волокон, приходящих в каждый телекоммуникационный шкаф для обеспечения будущих расширений сети.

Таблица 57. Число оптических волокон для работы сетевых приложений

| Система | Число волокон | Тип волокна |
| --- | --- | --- |
| ATM | 2 | Одномодовое или многомодовое 62,5/125 мкм |
| 100Base-F (Ethernet) | 2 | Многомодовое 62,5/125 мкм |
| FDDI | 4 (DAS); 2 (SAS) | Многомодовое 62,5/125 мкм |
| Sonet | 4 | Одномодовое |
| Video (широкополосное) | 1 или 2 | Одномодовое или многомодовое 62,5/125 мкм |
| Video (интерактивное) | 2 | Многомодовое 62,5/125 мкм |

Выбор волокна. Различные параметры волокна, такие как затухание, числовая аппертура (NA), диаметр ядра, рассмотрены ранее. Для определения условий инжектирования оптической мощности в волокно необходимо учитывать величину NA и диаметр ядра. Определенные типы волокна подходят для специальных приложений. Выбор для большинства ЛВС или систем передачи данных, например, в настоящее время сосредоточен на цельностеклянных волокнах. Существуют различные конструкции ядро/демпфер с выбором оптимального соотношения по производительности, цене и стандартизуемости. Чаще всего рассматриваются 3 размера (табл. 58).

Таблица 58. Ширина рабочей полосы частот многомодовых волокон

| Размер ядра, мкм | Размер демпфера, мкм | Полоса, МГц-км |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина волны 850 нм | Длина волны 1 300 нм |
| 50 | 125 | 500 | 500 |
| 62,5 | 125 | 160 | 500 |
| 100 | 140 | 100 | 200 |

Все они являются многомодовыми волокнами с градиентным показателем преломления
для обеспечения адекватной полосы и потерь, достаточно низких для того, чтобы идеально
соответствовать требованиям к пропускной способности и размерам типичных ЛВС. Системы
видео и кабельного телевидения часто используют одномодовые волокна 50/125 мкм из-за их
широкой полосы и рабочих характеристик с низкими потерями. Каналы современной между-
городней телефонии также используют одномодовые волокна.

Цветовое кодирование и маркировка. Волоконно-оптические кабели для внешнего
применения обычно имеют внешнюю оболочку черного цвета [10]. Для кабелей, используе-
мых для монтажа внутри зданий, существует несколько вариантов цветового кодирования.
Волоконно-оптические пэтч-корды часто имеют ярко-оранжевый или желтый цвет. Как и для
медных кабелей, для волоконно-оптических должны соблюдаться определенные правила мар-
кировки - на оболочку кабеля должна быть нанесена маркировка уровня рабочих характери-
стик и уровня безопасности по системе UL (табл. 59).

Таблица 59. Коды NEC для волоконно-оптического кабеля

| Статья NEC | Код | Приложение | Допустимые замены |
| --- | --- | --- | --- |
| 770 | OFNP | Волоконно-оптический кабель, Plenum, непроводящий | нет |
|  | OFNR | Волоконно-оптический кабель, Riser, непроводящий | OFNP |
|  | OFNG | Волоконно-оптический кабель, общего назначения, непроводящий | OFNR |
|  | OFN | Волоконно-оптический кабель, общего назначения, непроводящий |  |
|  | OFCP | Волоконно-оптический кабель, Plenum, проводящий | OFNP |
|  | OFCR | Волоконно-оптический кабель, Riser, проводящий | OFCP OFNR |
|  | OFCG | Волоконно-оптический кабель, общего назначения, проводящий | OFNR OFCR OFN |
|  | OFC | Волоконно-оптический кабель, общего назначения, проводящий |  |

Выбор типа конструкции кабеля. Существует четыре основные конструкции волоконно-оптического кабеля, из которых можно сделать выбор. Это - пэтч-кордовый кабель, многоволоконный кабель для монтажа внутри зданий, композитный многоволоконный кабель (fan-
out или breakout) для монтажа внутри зданий, и кабель для внешней прокладки со свободным
буфером (трубкой).

Пэтч-кордовый кабель имеет четыре типа конструкции: симплексный, дуплексный
"зип корд", двухэлементный дуплексный, и круглый дуплексный.

Многоволоконный кабель для внутреннего применения построен на основе обычной
буферной оболочки размером 900 мкм с интегрированными элементами жесткости [13].
Вследствие этого возможно исключение процедуры кримпования (обжима) при монтаже кон-
нектора. Таким образом, коннектор может быть установлен непосредственно на волокно с
плотным буфером. Некоторые коннекторы оснащены дополнительными фитингами, хорошо
подходящими для такого вида монтажа. При этом следует выбирать тип коннектора и его
размеры, предназначенные для терминирования только волокон с плотным буфером [15].

Композитный многоволоконный кабель имеет волоконные элементы с индивидуаль-
ными внешними оболочками и элементами жесткости. Каждый из таких элементов практиче-
ски является самостоятельным кабелем.

Кабель для внешней прокладки со свободным буфером содержит оптические во-
локна внутри буферных трубок, окруженных внешними оболочками [14, 16].

#### Коммутационное оборудование СКС

Коммутационные блоки

Основным компонентом, предназначенным для терминирования кабелей и проводников
-в телекоммуникационных шкафах и на рабочих местах, является коммутационный (термина-
ционный) блок. Коммутационные блоки могут иметь самые разнообразные формы и конст-
рукции и за годы своего развития они превратились в довольно сложный "системный" компо-
нент. Коммутационный блок может быть интегрирован и в пэтч-панель.

Существует два основных типа коммутационных блоков - блок типа 66 и блок типа 110.
Оба типа в настоящее время предлагаются большим количеством производителей и многие
версии терминационных блоков интегрированы в такие компонеты, как коннекторы розеток и
пэтч-панели. Эти два типа доминируют в установленных системах и на новых развивающихся
рынках сбыта, поэтому им будет уделено детальное внимание. Кроме того, рассмотрены пара
"частных" терминационных систем, которые производятся только одним производителем и
распространены не так широко (BIX и KRONE). На рынке можно найти несколько других типов
блоков, но вне зависимости от типа, все они используют один и тот же метод создания кон-
такта путем смещением изоляции - проводник проталкивается между двумя металлическими
поверхностями контакта (обычно с помощью специального терминирующего инструмента) и
изоляция либо удаляется, либо прорезается, либо смещается.

Наиболее часто применяются четыре типа терминационных блоков - 66, 110, BIX, и
KRONE.

Стандарт EIA/TIA-568-A предписывает использование коммутационных блоков с типом
контакта ЮС - "контакт со смещением изоляции" (IDC - Insulation Displacement Connection).
Блоки 110, KRONE и BIX используют контакты ЮС. Тип 66, несмотря на соответствие требо-
ваниям категории 5, использует более старый тип контакта - технологию разрушения изоля-
ции.

Метод создания контакта путем смещения изоляции (ЮС), в общем случае, признается
как более быстрый и более надежный способ терминирования проводников по сравнению с
методом намотки проводника на штыревой контакт. При методе ЮС изоляция не удаляется с
проводника, а сам проводник проталкивается в двухсторонний терминирующий нож с остры-
ми внутренними краями, который прорезает изоляцию и создает прочное электрическое и
механическое соединение. Проводник плотно сидит между двумя металлическими контактами
и, таким образом, формируется вакуумно-плотная изоляция места соединения. Большинство
систем ЮС требует применения специальных терминирующих инструментов.

Вакуумно-плотное IDC-терминирование исключает вероятность биметаллической корро-
зии, возникающей при использовании резьбовых контактов, когда оголенный медный провод-
ник и контактный винт, изготавливаемый из другого материала (обычно оцинкованного), со-
единяются в присутствии атмосферного кислорода.

Все IDC-типы разработаны для применения относительно постоянных соединений. Если
требуется внесение изменений в систему, проводник должен быть сначала удален, коннектор
очищен от всех остатков металла и пластика, а затем проводник подрезается и перетермини-
руется.

Коммутационные блоки типа 66М. Самым первым терминационным блоком, нашед-
шим применение в телекоммуникационных системах, был коммутационный блок типа 66, изо-
браженный на рис. 61. Этот вид конструкции использовался на протяжении десятилетий и на
сегодняшний день его роль в телефонной промышленности весьма значительна.

Существует несколько видов блоков 66, но наиболее распространенным является 66М
1-50. Этот блок имеет 50 горизонтальных рядов контактов для терминирования проводников.

Каждый ряд состоит из четырех вилкообразных контактных ножей. Каждый такой контакт, носящий название "вилка", штампуется из одного куска металла. Четыре вилки в каждом ряду сгруппированы в две группы 1-2 и 3-4, в котором каждая пара контактов соединена механически и электрически. Некоторые варианты блоков 66М имеют все четыре контакта соединенными, а некоторые - все четыре независимыми друг от друга. На рынке можно найти блоки 66 с подсоединенными 50-контактными коннекторами. В таких блоках вилки имеют контактный штырь, на который наматыва-
ются проводники, соединенные с 50-контактными telco-коннекторами, установленными на боковой или задней стороне блока. Коннектор может иметь конфигурацию "гнездо" или "вилка". Блоки 66 в сборе могут поставляться с одним или с двумя telco- коннекторами. Коннекторы могут быть использованы для подключения 25-парных кабельных узлов.

Горизонтальные или магистральные кабели прокладываются под монтажными рамами
блоков 66, а затем выходят на внешнюю сторону через специальные проемы в монтажных
рамах. Внешняя оболочка кабеля удаляется. Пары разводятся в соответствии с цветовой ко-
дировкой и укладываются в щели, расположенные на боковых сторонах блока и соответст-
вующие определенному контакту. Как правило, проводники пары проходят через щель, рас-
положенную выше контакта, а затем заходят в его нож. Контакт оборудован крюком для об-
легчения фиксации проводника во время терминирования. Боковые щели служат только для
позиционирования проводников - они не обеспечивают ни крепления, ни ослабления натяже-
ния проводников. После раскладки и фиксации проводников они терминируются в коннекто-
рах с помощью специального терминирующего инструмента.

Блок 66 имеет маркировку "ВЕРХ" ("ТОР") для ориентации при монтаже. При присоеди-
ненных коннекторах пары нумеруются сверху вниз. При монтаже блока без коннекторов ори-
ентация не имеет значения. Все проводники кабеля должны быть терминированы вне зависи-
мости от их дальнейшего использования. Если же по каким-либо причинам необходимо тер-
минировать число пар меньшее, чем число пар в кабеле, лишние пары должны быть подреза-
ны до уровня края внешней оболочки кабеля или немного глубже.

Блоки 66 предназначены для терминирования одножильных медных проводников раз-
мером от 20 до 26 AWG в пластиковой изоляции. Использование многожильных проводников
не рекомендуется. При терминировании проводник запрессовывается в щель между двумя
лезвиями контакта с помощью специального терминирующего инструмента, изоляция разре-
зается (смещается) и создается вакуумноплотный контакт между медным проводником и кон-
нектором из фосфорной бронзы. Пружинное действие луженого коннектора удерживает про-
водник. Терминирующий инструмент также удаляет и излишек проводника. Допускается тер-
минирование только одного проводника в одном коннекторе. После удаления проводника из
контакта контакт может быть использован повторно при условии, что вновь терминируемый
проводник будет такого же или большего размера. Использование проводников размером
меньше допустимого, многократное использование коннектора и терминирование двух про-
водников в одном коннекторе рано или поздно приведет к деградации качества контакта.

Технология развития пары при терминировании и длина развития пары создают про-
блему использования высших категорий рабочих характеристик, таких как категория 5. Ком-
мутирующие клипсы, представляющие из себя (с точки зрения технологий высокочастотной
передачи сигнала) довольно крупные металлические объекты, также могут вносить значитель-
ный вклад в деградацию согласования импеданса и переходного затухания на высоких часто-

тах. По этой причине стандартные блоки 66М не пригодны для работы с категориями выше
категории 3.

Некоторые производители предлагают блоки 66 с низкими уровнями NEXT, способные
работать в системах категории 5. Стандартный метод разводки проводников "один проводник
на щель" создает высокие уровни перекрестных помех даже на специальных блоках катего-
рии 5. Для обеспечения соответствия требованиям высокоскоростных технологий пары укла-
дываются в щели целиком без развития проводников и укладки их в две щели. Этот метод
позволяет поддерживать пары неразвитыми на минимальное расстояние от точек терминиро-
вания. Единственным незначительным недостатком такой технологии является затрудненное
чтение цветовой кодировки терминированных проводников.

Существует версия блока 66, подобная блокам с telco-коннекторами, но выполненная на
основе 8-позиционных модульных гнезд. Гнезда монтируются на боковых сторонах блока
группами по 4. Такой тип блока устраняет необходимость использования дополнительной
пэтч-панели для подключения к кабельной системе активного оборудования с однопортовыми
модульными коннекторами. При использовании таких систем нужно удостовериться в том, что
конкретный блок специфицирован для работы с высокоскоростными приложениями. Провод-
ники и пары, соединяющие модульные гнезда и контакты блока, могут не обладать достаточ-
ным уровнем рабочих характеристик. В этом случае блок не может быть использован в сис-
темах категорий 4 и 5.

Для монтажа блоков 66М используются несколько методов. Наиболее распространен-
ным является непосредственное крепление на специальных настенных панелях. Обычно такие
панели изготавливаются из листа фанеры или ДСП размерами 2,5 м х 1,5 м х 2 см, крепятся к
стене и покрываются огнеупорными красителями светлого цвета. Блок 66, как правило, со-
стоит из двух частей - передней, содержащей контакты и монтажные щели, и монтажной
рамки, крепящейся на стенной панели. После монтажа рамки на стене блок 66 устанавлива-
ется на нее и фиксируется с помощью защелок, являющимися частью рамки. В блоках с под-
соединенными конекторами коннекторы, как правило, монтируются на рамке и блок может
'быть установлен только как единое целое.

Кроме монтажа на стенных панелях, блоки 66 могут устанавливаться на монтажных ме-
таллических рамах. Рамы затем могут монтироваться на настенных панелях или в стандартных
аппаратных стойках размером 19".

Различные варианты цветового кодирования блоков 66 показаны в табл. 60. Кабели
терминируются на блоках в соответствии с этими стандартными цветами. 4-парный код мо-
жет использоваться при схеме разводки, отвечающей требованиям TIA 568-А.

Общая цветовая схема разбита на пять 5-парных групп. Каждая группа имеет собствен-
ный первичный цвет, одинаковый для всех пар в группе. Первичные цвета по порядку - бе-
лый, красный, черный, желтый и фиолетовый (или пурпурный) имеют сокращенные обозначе-
ния W, R, BK, Y, V (или Р). Могут встречаться и такие сокращения - WHT, RED, BLK, YEL и VIO
или PUR. Например, первая труппа проводников имеет проводник белого цвета в каждой па-
ре; второй проводник окрашен во вторичный цвет. Вторичные цвета - голубой, оранжевый,
зеленый и серебристо-серый имеют сокращенные обозначения - BL, О, G, BR и S (или BLU,
ORG, CRN, BRN и SLT). Следует отметить, что в соответствии с TIA 568-А используются со-
кращенные аббревиатуры (первая буква цвета или две буквы, где это необходимо).

Каждый проводник в паре имеет спиральную или кольцевую полоску на оболочке цвета
парного ему проводника. Пары идентифицируются по их первичному и вторичному цветам.
Таким образом, первая пара в первой группе - W/BL ("бело-голубая" или "white-blue") и со-
стоит из белого проводника с голубой полосой и голубого проводника с белой полосой.

Проводник, окрашенный первичным цветом, всегда терминируется первым (в блоке 66
сверху вниз).

Таблица 60. Варианты цветового кодирования контактов блоков 66

| Контакт |  | 25 пар | 4 пары | 3 пары | 2 пары |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ряд | Па- ра |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Белый/Синий | Белый/Синий | Белый/Синий | Белый/Синий |
| 2 |  | Синий/Белый | Синий/Белый | Синий/Белый | Синий/Белый |
| 3 | 2 | Белый/Оранжевый | Белый/Оранжевый | Белый/Оранжевый | Белый/Оранжевый |
| 4 |  | Оранжевый/Белый | Оранжевый/Белый | Оранжевый/Белый | Оранжевый/Белый |
| 5 | 3 | Белый/Зеленый | Белый/Зеленый | Белый/Зеленый | Белый/Синий |
| 6 |  | Зеленый/Белый | Зеленый/Белый | Зеленый/Белый | Синий/Белый |
| 7 | 4 | Белый/Коричневый | Белый/Коричневый | Белый/Синий | Белый/Оранжевый |
| 8 |  | Коричневый/Белый | Коричневый/Белый | Синий/Белый | Оранжевый/Белый |
| 9 | 5 | Белый/Серый | Белый/Синий | Белый/Оранжевый | Белый/Синий |
| 10 |  | Серый/Белый | Синий/Белый | Оранжевый/Белый | Синий/Белый |
| 11 | 6 | Красный/Синий | Белый/Оранжевый | Белый/Зеленый | Белый/Оранжевый |
| 12 |  | Синий/Красный | Оранжевый/Белый | Зеленый/Белый | Оранжевый/Белый |
| 13 | 7 | Красный/Оранжевый | Белый/Зеленый | Белый/Синий | Белый/Синий |
| 14 |  | Оранжевый/Красный | Зеленый/Белый | Синий/Белый | Синий/Белый |
| 15 | 8 | Красный/Зеленый | Белый/Коричневый | Белый/Оранжевый | Белый/Оранжевый |
| 16 |  | Зеленый/Красный | Коричневый/Белый | Оранжевый/Белый | Оранжевый/Белый |
| 17 | 9 | Красный/Коричневый | Белый/Синий | Белый/Зеленый | Белый/Синий |
| 18 |  | Коричневый/Красный | Синий/Белый | Зеленый/Белый | Синий/Белый |
| 19 | 10 | Красный/Серый | Белый/Оранжевый | Белый/Синий | Белый/Оранжевый |
| 20 |  | Серый/Красный | Оранжевый/Белый | Синий/Белый | Оранжевый/Белый |
| 21 | 11 | Черный/Синий | Белый/Зеленый | Белый/Оранжевый | Белый/Синий |
| 22 |  | Синий/Черный | Зеленый/Белый | Оранжевый/Белый | Синий/Белый |
| 23 | 12 | Черный/Оранжевый | Белый/Коричневый | Белый/Зеленый | Белый/Оранжевый |
| 24 |  | Оранжевый/Черный | Коричневый/Белый | Зеленый/Белый | Оранжевый/Белый |
| 25 | 13 | Черный/Зеленый | Белый/Синий | Белый/Синий | Белый/Синий |
| 26 |  | Зеленый/Черный | Синий/Белый | Синий/Белый | Синий/Белый |
| 27 | 14 | Черный/Коричневый | Белый/Оранжевый | Белый/Оранжевый | Белый/Оранжевый |
| 28 |  | Коричневый/Черный | Оранжевый/Белый | Оранжевый/Белый | Оранжевый/Белый |
| 29 | 15 | Черный/Серый | Белый/Зеленый | Белый/Зеленый | Белый/Синий |
| 30 |  | Серый/Черный | Зеленый/Белый | Зеленый/Белый | Синий/Белый |
| 31 | 16 | Желтый/Синий | Белый/Коричневый | Белый/Синий | Белый/Оранжевый |
| 32 |  | Синий/Желтый | Коричневый/Белый | Синий/Белый | Оранжевый/Белый |
| 33 | 17 | Желтый/Оранжевый | Белый/Синий | Белый/Оранжевый | Белый/Синий |
| 34 |  | Оранжевый/Желтый | Синий/Белый | Оранжевый/Белый | Синий/Белый |
| 35 | 18 | Желтый/Зеленый | Белый/Оранжевый | Белый/Зеленый | Белый/Оранжевый |
| 36 |  | Зеленый/Желтый | Оранжевый/Белый | Зеленый/Белый | Оранжевый/Белый |
| 37 | 19 | Желтый /Коричневый | Белый/Зеленый | Белый/Синий | Белый/Синий |
| 38 |  | Коричневый/Желтый | Зеленый/Белый | Синий/Белый | Синий/Белый |
| 39 | 20 | Желтый/Серый | Белый/Коричневый | Белый/Оранжевый | Белый/Оранжевый |
| 40 |  | Серый/Желтый | Коричневый/Белый | Оранжевый/Белый | Оранжевый/Белый |
| 41 | 21 | Фиолетовый/Синий | Белый/Синий | Белый/Зеленый | Белый/Синий |
| 42 |  | Синий/Фиолетовый | Синий/Белый | Зеленый/Белый | Синий/Белый |
| 43 | 22 | Фиолетовый/Оранжевый | Белый/Оранжевый | Белый/Синий | Белый/Оранжевый |
| 44 |  | Оранжевый/Фиолетовый | Оранжевый/Белый | Синий/Белый | Оранжевый/Белый |
| 45 | 23 | Фиолетовый/Зеленый | Белый/Зеленый | Белый/Оранжевый | Белый/Синий |
| 46 |  | Зеленый/Фиолетовый | Зеленый/Белый | Оранжевый/Белый | Синий/Белый |
| 47 | 24 | Фиолетовый/Коричневый | Белый/Коричневый | Белый/Зеленый | Белый/Оранжевый |
| 48 |  | Коричневый/Фиолетовый | Коричневый/Белый | Зеленый/Белый | Оранжевый/Белый |
| 49 | 25 | Фиолетовый/Серый |  |  |  |
| 50 |  | Серый/Фиолетовый |  |  |  |

Коммутационные блоки типа 110

Широко используемый терминационный блок типа 110 применяется сравнительно недавно - около двух десятилетий. Как альтернатива старым системам, система 110 была разработана для высоких плотностей терминирования проводников и лучшего разделения "входящих" и "выходящих" кабелей. Кроме этого, система 110 имеет большое значение, потому что ее 4-парные коннекторы используются в большинстве пэтч-панелей и розеточных модулях, выпускаемых различными производителями.

Система 110 состоит из двух базовых компонентов - коммутационного блока 110 и коннектора 110С. Коммутационный блок 110 - это штампованный монтажный пластиковый узел с
горизонтальными индексированными гребенками, на каждой из которых укладываются и фик-
сируются 25 пар проводников. Блоки изготавливаются различной емкости - 50, 100, 200 и
300 пар. 100-парный блок имеет четыре горизонтальные гребенки, 300-парный - 12. Блок
110А имеет свободное пространство глубиной 80 мм под монтажной рамкой для укладки ка-
белей и используется в стандартных приложениях. Блок 110D выпускается в низкопрофиль-
ном исполнении со свободным пространством глубиной 30 мм для специальных приложений.
Блок 11 ОТ с размыкателем линии обеспечивает возможность разрывать линию при тестиро-
вании ее в любом направлении. Между гребенками оставлено пространство для аккуратной
раскладки терминируемых проводников. Сам коммутационный блок не создает электрическо-
го контакта с проводником, а только надежно фиксирует его. После распределения и фикса-
ции пар кабеля они терминируются с созданием электрического контакта путем посадки кон-
нектора 1 ЮС в гребенку блока.

Коннектор 110С представляет собой цельнопластиковый узел, в котором расположены луженые металлические контакты, предназначенные для терминирования проводников размером 22, 24 и 26 AWG с помощью технологии IDC. Коннекторы изготавливаются в 3-, 4- и 5-парных конфигурациях и крепятся на коммутационном блоке с помощью замкового механизма. Верхний край коннектора 11 ОС используется для терминирования кроссировочных проводников или, иногда, других кабелей, или для подключения адаптеров. Коннектор имеет систему цветового кодирования, облегчающую раскладку проводников и их терминирование. Кроссировочные проводники представляют собой пары в изоляции без внешней оболочки. Система 110 предназначена для работы с изолированными проводниками размером от 22 до 26 AWG. Коннекторы 110 предназначены для терминирования только одножильных проводников.

Система 110 используется для терминирования многопарных станционных кабелей и
создания кросс-соединений с другими точками терминирования. В типичной ЛВС-инсталляции может быть смонтировано несколько настенных или стоечных блоков 110, соединенных с пэтч-панелями кроссировочными кабелями. Существуют рамные узлы 110 с заранее терминированными 25-парными кабелями. На другом конце этих кабелей установлены
50-контактные telco-коннекторы, с помощью которых можно осуществлять подключение к хабам, телефонным коммутаторам и другим устройствам с многопортовыми выходами.

В общем случае, система 110 может работать в сетях категории 5. Это свойство обеспечивается за счет небольших размеров коннектора 110 и возможности поддерживать целостность витков пары практически до самой точки терминирования.

Коммутационный блок 110 является важной составной частью многих розеточных модулей и пэтч-панелей. Он обладает преимуществами простоты использования в дополнение к способности создавать высококачественный контакт. Главным недостатком блока 110 является расположение контактов в одном ряду, что делает его шире некоторых других систем IDC.
Это мешает близкому расположению гнезд на одной плате розетки. Некоторые производите-
ли пэтч-панелей решают эту проблему расположением гребенок 110 в два ряда, от которых
пары расходятся к гнездам.

Система цветового кодирования блоков 110 аналогична схеме для блоков 66. К преимуществам блоков 110 можно отнести наличие цветовых маркеров, нанесенных на верхний край гребенки коннектора 110, что значительно облегчает раскладку проводников и снижает вероятность ошибок при терминировании.

Прочие коммутационные системы

Две коммутационные системы используются во многих инсталляциях. Это - система BIX
от NORDX/CDT (бывший Nortel Northern Telecom) и KRONE. Обе обеспечивают функциональ-
ность, эквивалентную системе 110, и значительно более лучшую, чем старая система 66.

Коммутационные блоки BIX. Коммутационная система BIX является основой СКС категории 5 производства компании NORDX/CDT, и носящей название IBDN (Integrated Building Distribution Network). Несмотря на то, что коннектор был создан в 1980 году, все современные коннекторы BIX соответствуют спецификациям категории 5.

Система NORDX/CDT BIX весьма сходна по своей концепции с системой 110. Это - двухсторонний 50-контактный коннектор, монтируемый горизонтально на монтажной раме. В отличие от системы 110, магистральные или горизонтальные кабели терминируются непосредственно на задней стороне коннектора. Матрица коннекторов BIX, установленных на 50-,250- или 300-парные рамы, формирует "модуль". Модули могут монтироваться непосредственно на стенах, на настенных панелях или в аппаратных стойках при использовании комплекта для монтажа в стойках. Модули также могут быть установлены на специальных рамах, формируя таким образом готовый распределительный щит.

Особенности конструкции коннектора BIX показаны на рис. 62. Такая конструкция обеспечивает отличные характеристики по переходному затуханию.

Кроссировка осуществляется с внешней стороны коннектора BIX. Коннекторы маркируются с 4- или 5-парными интервалами. 4-парные версии, как правило, применяются для большинства приложений ЛВС, а 5-парные версии хорошо подходят для терминирования кабелей с 25 и
большим количеством пар. Все соединения выполняются с помощью специального инструмента, функционально аналогичного инструментам, используемым для терминирования блоков 66 и 110. В комплекты насадок стандартных инструментов часто включаются насадки для терминирования коннекторов BIX. Кабели при терминировании заводятся либо с двух сторон монтажной рамы, либо сверху или снизу коннектора. Монтажные рамы оборудованы маркировочными линейками, устанавливаемыми между парами коннекторов BIX. Для коммутации двух позиций вертикально расположенной смежной пары коннекторов предусмотрены специальные коммутационные клипсы.

Коммутационные блоки BIX используются также в качестве коннекторов в модульных телекоммуникационных розетках и в пэтч-панелях. Розетки и пэтч-панели поставляются несколькими производителями, но сами блоки изготавливаются только NORDX/CDT.

Коммутационные блоки KRONE. Коммутационная система KRONE, принцип действия
контакта которой показан на рис. 63, существует в 8-, 10- и 25-парном исполнении базовых
коннекторных модулей, монтируемых в различных сочетаниях. 8- и 10-парные коннекторы могут устанавливаться в отдельные монтажные рамы общей суммарной емкостью 20 коннекторов. Такие рамы в итоге способны к терминированию 160 или 200 пар проводников. 8-парный коннектор обычно используется для терминирования двух горизонтальных 4-парных кабелей.

Монтажные модульные рамы могут устанавливаться по отдельности на стене или тройками в аппаратных стойках 19 дюймов. Для 25-парных приложений существуют 25-парные коннекторы и монтажная рама. 25-парный коммутационный модуль по конструкции аналогичен системе 110 - он состоит из передней и задней частей. Как и в случае 8- и 10-парных коннекторов, 25-парный коннектор устанавливается горизонтально на монтажной раме. Можно использовать специальный
узел из двух 25-парных модулей с монтажной рамой такого же размера, как у стандартного блока 66. Такие узлы, как и блоки 66, позволяют терминировать 50 пар и идеально подходят для тех случаев, когда необходимо заменить старые системы на новые, более производительные.

Для многих компаний-контракторов технология терминирования с помощью блоков KRONE является наиболее предпочтительной при работе с рапределительными панелями [25]. Наибольшую популярность приобрела система KRONE в телефонной промышленности. Уникальный серебреный IDC-контакт KRONE, врезающийся в проводник под углом к его оси 45°, обеспечивает надежное, вакуумноплотное соединение одножильных или многожильных проводников размером 22-26 AWG. Зажимы, фиксирующие изоляцию надежно удерживают проводник и изолируют место контакта от воздействий вибраций и механических сил. Осевые и крутящие силы позволяют поддерживать долговременное соединение. Утопленные контакты и проводники обеспечивают защиту цепей от аварий и коротких замыканий. Для терминирования блоков KRONE требуется специальный инструмент.

Коммутационные панели (пэтч-панели)

Пэтч-панели (или панели переключения) предназначены для обеспечения гибких соединений между горизонтальными или магистральными кабелями и портами активного оборудования в телекоммуникационных шкафах. Пэтч-панели имеют модульные гнезда, аналогичные гнездам телекоммуникационных розеток или активного оборудования. В качестве портов активного оборудования ЛВС, такого как, например, хабы, наиболее часто используются

8-позиционные модульные гнезда, поэтому удобно соединять порт активного оборудования и порт пэтч-панели с помощью модульного аппаратного шнура (или пэтч-корда). Пэтч-панели более удобны для использования по сравнению с технологией терминирования, используемой в коммутационных блоках, особенно для конечных пользователей, поскольку каждое гнездо на пэтч-панели однозначно соответствует розетке на рабочем месте.

Коннекторы на пэтч-панелях располагаются в соответствии с проектом производителя, и
можно встретить как коннекторы, расположенные через одинаковые интервалы, так и расположенные группами по 4 или 6. Как правило, нумеруются коннекторы в соответствии с порядком их следования на пэтч-панели, но почти всегда предусматривается возможность альтернативной маркировки портов.

Пэтч-панели поддерживают стандартные схемы разводки (Т568А и Т568В). Можно использовать пэтч-панель со схемой разводки Т568А для реализации схемы В, но в таком случае необходимо произвести реверсирование пар на коннекторе и, кроме того, при таком подходе резко возрастает вероятность ошибок в коммутации вследствие внесенной путаницы.

Стандартные пэтч-панели, в общем случае, используют один из видов контакта со сме-
щением изоляции (IDC) на задней части панели для терминирования магистральных или горизонтальных кабелей. Существует две основные конструкционные версии пэтч-панелей.
Первая - панели, использующие или группы коннекторов с общим терминационным блоком
или индивидуальные коннекторы с собственными точками терминирования, расположенными
на обратной их стороне. Вторая - панели с многопортовыми коннекторами, предназначенные
в основном для специальных приложений.

Технология терминирования пэтч-панелей идентична терминированию коннекторов те-
лекоммуникационных розеток на рабочем месте или коммутационных блоков. Существуют
пэтч-панели, использующие отдельные контакты IDC, блоки 110, блоки 66, блоки BIX и блоки
KRONE. Каждый метод обладает своими преимуществами и недостатками и, как правило, вы-
бор зависит от личного отношения компании-монтажника. Следует отметить, что использова-
ние стандартных блоков 66 в общем не рекомендуется в высокоскоростных кабельных систе-
мах, в особенности в системах с характеристиками выше категории 3. Использование совре-
менных блоков категории 5 можно рекомендовать при условии наличия сертификата UL.

Пэтч-панели, с точки зрения стандартов, относятся к разряду коммутационного обору-
дования и должны обладать определенным категорийным рейтингом рабочих характеристик
для обеспечения функционирования соответствующих приложений. Большинство современ-
ных панелей специфицированы для работы с компонентами категории 3, 4 или 5. Стандарт
TIA 568-А и другие кабельные стандарты требуют, чтобы все коммутационное оборудование
имело маркировку категории его рабочих характеристик. В качестве маркировки определены
следующие обозначения "Category п" или "Cat п", где п - номер категории, 3, 4 или 5. Допус-
кается обозначение "С" с расположенным внутри номером категории. При отсутствии марки-
ровки можно считать панель не категорийной и не пригодной для высокопроизводительных
кабельных систем.

К числу наиболее вероятных проблем, связанных с использованием пэтч-панелей, мож-
но отнести организацию терминируемых кабельных потоков и подключаемых пэтч-кордов.
Для решения подобных проблем существует огромное разнообразие специальных приспо-
соблений-для управления кабельными потоками, так называемых кабельных органайзеров.
Некоторые пэтч-панели выпускаются с интегрированными органайзерами и устройствами
компенсации натяжения кабелей как с обратной, так и с внешней стороны. На боковых сторо-
нах аппаратных стоек могут монтироваться боковые вертикальные органайзеры, упрощающие

организацию кабелей и пэтч-кордов, проходящих от одной пэтч-панели к другой. Для органи-
зации кабелей между стойками используются кабельные лотки и лестницы (открытые лотки с
поперечными перекладинами), соединяющие верхние части стоек. В крупных телекоммуника-
ционных шкафах и аппаратных могут быть использованы телекоммуникационные трассы под
фалыи-полами.

Пэтч-корды

Пэтч-корд представляет собой короткий отрезок гибкого кабеля, терминированный с
обоих концов 8-позиционными модульными вилками. Пэтч-корд аналогичен пользовательским
шнурам на рабочем месте и в телекоммуникационном шкафу. В общем, все эти кабельные
шнуры упоминаются под разными названиями, отражающими в большей степени их назначе-
ние, а не конструкцию. Например, шнур, коммутирующий две точки подключения (patch) на-
зывается пэтч-кордом или шнуром переключения, а идентичный ему шнур, коммутирующий
точку подключения и хаб носит название аппаратный шнур или шнур активного оборудования.
Шнур, соединяющий рабочую станцию с коннектором телекоммуникационной розетки также
называется аппаратным шнуром. Аппаратные шнуры иногда носят название пользовательских
шнуров, поскольку они в основном подключаются конечным пользователем, а не монтажни-
ком. И, наконец, все эти шнуры иногда называют кабелями. Единственной условной чертой,
отличающей пэтч-корд от пользовательского шнура, является его меньшая длина.

Основной характеристикой пэтч-корда является его гибкость. Это означает, что он дол-
жен быть изготовлен из многожильных проводников и иметь гибкую пластиковую внешнюю
оболочку. Как правило, пэтч-корды состоят из четырех медных многожильных пар 100 Ом с
размером проводника 24 AWG в пластиковой изоляции и в общей пластиковой оболочке.
Разрешается использовать проводники размером 22 AWG, но применяются они редко. Пла-
стиковая изоляция - это обычно PVC (ПВХ) или компаунд со сходными характеристиками. По-
скольку пэтч-корды используются на рабочих местах и в телекоммуникационных шкафах, не
являющихся пространствами категории plenum, они не требуют применения специальных ма-
териалов оболочки.

Цветовая кодировка проводников пэтч-кордов может быть самой разнообразной, но, в
основном, применяется стандартный 4-парный код. Стандарт TIA 568-А, кроме основного
предлагает альтернативный цветовой код, в который входят восемь уникальных сплошных
цветов.

Для пэтч-кордов существует отдельная система требований к рабочим характеристикам
которые несколько отличаются от характеристик горизонтального кабеля. Большинство тре-
бований к передающим свойствам такие же, за исключением допущения увеличения затуха-
ния на 20% (TIA 568-А) по сравнению с одножильными проводниками и некоторых требований
к конструкции. Это требование более жесткое по сравнению с требованием ISO 11801, в
котором допустимое отклонение значений затухания определено в 50%. Пределы затухания
различны для трех категорий рабочих характеристик и определены для длины 100 м. Допус-
тимые значения затухания для пэтч-кордов приведены в табл. 61 и даны в дБ/100 м при 20°С
Измеренное затухание конкретного кабеля зависит от его длины.

При приобретении готовых пэтч-кордов необходимо удостовериться, что они сертифицированы производителем на соответствие требованиям стандарта TIA 568-А к определенной категории рабочих характеристик. Сертификационное тестирование независимой организацией, такой как, например, UL, является показателем качества и гарантий. Тестирование пэтч-кордов представляет собой довольно сложную задачу для конечного пользователя и для производителя. Стандарты содержат детальные спецификации требований к рабочим характеристикам кабельных компонентов и коммутационного оборудования, но на настоящий момент не существует спецификаций для пэтч-кордов в сборе [31]. Кроме этого, некоторые тесты, такие как тест NEXT, дают не достоверные результаты для линий короче 15 м вследствии явления, называемого резонансом. Многие тестеры не способны измерять характеристики кабеля короче 6 м. Производители телекоммуникационных компонентов для тестирования пэтч-кордов используют сетевые анализаторы - лабораторные анализаторы частотных характеристик с высокими уровнями точности измерений. Вследствие этого, при изготовлении пэтч-кордов в непроизводственных условиях единственной гарантией качества рабочих характеристик пэтч-корда является использование высококачественных компонентов и тщательное соблюдение технологических правил. Качество работы имеет первостепенное значение, поскольку необходимо произвести развитие пары перед присоединением модульной вилки. Если развитие пары не удалось минимизировать, вилка терминированная подобным образом внесет свой вклад в деградацию рабочих характеристик линии в гораздо большей степени чем недостатки ее конструкции. Именно по этой причине, вследствие неотвратимого развития пар при терминировании, конструкция модульной вилки до сих пор не имеет спецификаций высокочастотных рабочих характеристик. В Приложении В к стандарту TIA 568-А показаны и описаны детальные процедуры сборки и терминирования пэтч-кордов.

Таблица 61. Максимально допустимые значения затухания для пэтч-кордов

| Частота, МГц | Категория 3 | Категория 4 | Категория 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,064 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
| 0,256 | 1,6 | 1,3 | 1,3 |
| 0,512 | 2,2 | 1,8 | 1,8 |
| 0,772 | 2,7 | 2,3 | 2,2 |
| 1 | 3,1 | 2,6 | 2,4 |
| 4 | 6,7 | 5,2 | 4,1 |
| 8 | 10,2 | 7,4 | 6,9 |
| 10 | 11,7 | 8,3 | 7,8 |
| 16 | 15,7 | 10,7 | 9,9 |
| 20 | - | 12,0 | 11,1 |
| 25 | - | - | 12,5 |
| 31,25 | - | - | 14,1 |
| 62,50 | - | - | 20,4 |
| 100 | - | - | 26,4 |

Волоконно-оптическое коммутационное оборудование и пэтч-корды

В волоконно-оптических линиях часто используются пэтч-панели и пэтч-корды в теле-
коммуникационных шкафах. По своей природе любое волоконно-оптическое межсоединение
почти всегда является фактом коммутации, так как требуется поддержание непрерывности
пути прохождения светового потока. Оптические кабели, приходящие от рабочих станций или
из других телекоммуникационных шкафов, обычно терминируются в специальных боксах, по-
зволяющих защитить оптическое волокно от случайных повреждений. Терминационные боксы
могут служить и в качестве точек коммутации небольшого числа соединений, а для крупных
систем применяются выделенные коммутационные кроссы, обслуживающие все входящие и
выходящие волоконно-оптические кабели.

Оптические пэтч-панели, сконструированные в соответствии с требованиями стандарта
TIA 568-А, используют точно такие же пассивные дуплексные адаптеры SC, которые применяются в телекоммуникационных розетках на рабочем месте (рис. 64). Волокна оптических кабелей терминируются непосредственно коннекторами SC (или другим типом) без прохождения через какое-либо промежуточное устройство, такое как, например, коммутационный блок в медном каблировании.

Волоконно-оптическая пэтч-панель состоит из матрицы дуплексных адаптеров SC или
гибридных адаптеров. Если во всей системе, включая волоконно-оптические хабы, репитеры
или сетевые адаптеры, используются рекомендуемые волоконные коннекторы SC, матрица
адаптеров формируется из SC-адаптеров. Однако иногда требуется конвертирование соединений между различными типами коннекторов. Существуют сотни типов сетевого оборудования с волоконно-оптическими интерфейсами, использующими разнообразные типы коннекторов, такие, как, например, популярные коннекторы ST или SMA. На протяжении нескольких лет еще понадобится конверсия между различными типами коннекторов. В Приложении F стандарта TIA 568-А предписывается переход на систему коннекторов SC. Причиной выбора коннектора SC в качестве рекомендуемого стандартом послужила его прямоугольная конструкция, позволяющая осуществлять быстрое подключение и отключение и легкость компоновки поляризованных пар коннекторов (дуплексных коннекторов).

Для реализации перехода от другого типа коннектора на коннектор SC необходимо использовать гибридный адаптер или конвертирующий кабель. Гибридный адаптер является
пассивным переходником, соединяющим два разнородных коннектора, а конвертирующий
кабель просто имеет разные коннекторы, установленные на противоположных его концах.
Другие типы коннекторов, как правило, не имеют интегрированного свойства поляризации,
поэтому при коммутации приходится уделять внимание тому, какой из коннекторов в дуплексной линии должен подключаться к приемнику, а какой - к передатчику.

Эти пэтч-корды обычно изготавливаются из гибкого дуплексного волоконного кабеля,
довольно часто носящего название "zip cord", так как они сходны по внешнему виду с бытовыми электрическими шнурами с таким же именем. Так как волокна всегда коммутируются парами, двухволоконная конструкция кабеля создана так, что кабель легко разделяется на две части.

Для соединения двух коннекторов SC в один модуль применяется дуплексный замок.
Волоконные коннекторы, соединенные таким образом, ориентированы точно в соответствии с
ориентацией адаптеров. Таким образом, коннекторы А и В будут однозначно вставлены в
адаптер на свои места. Существует две ориентации коннекторов в волоконно-оптических
пэтч-кордах - АВ и ВА. На самом деле, не имеет значения, какая ориентация используется на
разных концах пэтч-корда при условии, что она реверсирована и полярность волокна меняется при переходе от одного конца к другому.

Адаптеры и коннекторы могут иметь цветовую кодировку, например, красный или белый
цвет, что помогает при монтаже и впоследствии при соединении. Стандарт TIA не определяет
специальные цвета. Следует помнить, что позиции А и В не определяют направление распространения оптического сигнала, а просто служат маркировкой, подобной номерам коннекторов в обычном медном коннекторе. Принцип коммутации сегментов в оптической линии заключается в следующем - сколько бы ни было задействовано в линии кабельных сегментов,
адаптеров и коннекторов, сигнал, начавший свое путешествии по линии с позиции А на одном
конце, должен прийти в позицию В на другом. Это делается для создания переходов пере-
датчик-приемник, обеспечивающих функционирование линии.

Кабельные коннекторы

В данном разделе рассмотрены три основных типа "медных" кабельных коннекторов -
модульные коннекторы, коаксиальные коннекторы и коннекторы IBM Data, - и волоконно-
оптические коннекторы. Модульный коннектор является наиболее распространенным в современных телекоммуникационных системах вследствие растущего использования кабелей
витая пара. Коаксиал в течение продолжительного времени использовался в традиционных
системах Ethernet и Arcnet, но постепенно он исключается из большинства инсталляций. Коннектор IBM Data Connector является одним из основных компонентов в системах на основе ЭВП и специфицирован для применения стандартом TIA 568-A.

Модульные коннекторы

Основой информационной розетки является модульный разъем [27]. Проводники, покрытые пленкой золота, обеспечивают стабильный, надежный электрический контакт с ламелями модульной вилки. Качество контакта также улучшается за счет механизма притирки проводников разъема и ламелей вилки во время ее вставлениия в разъем. Корпус розетки снабжен интегрированным замком, который после вставления вилки позволяет выдерживать значительные усилия растяжения на стыке розетка-вилка. Модульный разъем в информационной розетке может быть двух видов - 6- или 8-позиционным. Контакты во всех разъемах нумеруются слева направо по отношению к передней стороне разъема при ориентированном вниз ключе замка. Модульные коннекторы, используемые в телекоммуникационных системах, аналогичны коннекторам, применяемым в кабельных системах телефонии. Коннектор существует в нескольких вариантах размеров и конфигураций контактов, начиная с четырех и заканчивая восемью позициями и от двух до восьми контактов. Самым популярным типом разъема является так называемый USOC (Universal Service Order Code), имеющий номенклатурные префиксы "RJ", за которыми следует номер серии. Часто этими названиями пользуются для обозначения приложений, не имеющих к коду никакого отношения. Так, например, обычную 6-контактную телефонную вилку часто называют RJ-11, а 8-контактную модульную вилку - RJ-45. 8-контактная модульная вилка используется в соответствии с TIA 568-А как для телефонии, так и для приложений передачи данных. 8-контактный модульный разъем также служит интерфейсом для таких приложений как ЮВазеТ, 100BaseT, 100VG-AnyLAN, Token-Ring/UTP. 8-позиционный модульный разъем очень часто неверно называют именем специализированного коннектора RJ-45. Схема разводки интерфейса RJ-45 (включающая в себя интерфейсный программный резистор) настолько радикально отличается от схем Т568А и В, что нет абсолютно никаких оснований для смешивания этих двух названий. Правильное название для разъема - "8-позиционный модульный". В действительности все модульные коннекторы с одинаковым количеством позиций конструкционно одинаковы до момента терминирования. После терминирования возможно называть их по имени схемы разводки. Например, при реализации интерфейса и схемы разводки 10BазеТ можно подключить только четыре пары 8-позиционного модульного разъема. В этом случае, он не может называться ни Т568А, ни В, так как обе эти схемы требуют подключения всех восьми контактов. Также он не будет соответствовать схеме RJ-45, так как схема разводки будет неверной, а программный резистор отсутствовать. 8-позиционный модульный разъем, используемый в стандартных кабельных системах, описан в стандарте IEC 603-7 [27, 28]. Этот же разъем определен в стандарте TIA 568-А и сопутствующих документах, а также в ISO/IEC IS-11801.

Модульные коннекторы, в основном, предназначены для терминирования кабелей с
многожильными проводниками. Первоначально коннектор был создан для терминирования
плоского кабеля, состоящего из 2-8 многожильных проводников. Его назначение было ограничено аудиочастотами телефонных линий, хотя официально его рабочие частотные характеристики определены до 3 МГц. К сожалению, промышленность не только вынуждена использовать эти коннекторы на частотах намного превышающие специфицированные стандартом, но и использовать их для терминирования витых пар круглых кабелей. Для того, чтобы разрешить использование модульных коннекторов на рабочих частотах кабельных систем от 10 до 100 МГц, TIA просто определяет критерии рабочих характеристик (в основном, затухание и NEXT), которым должен соответствовать коннектор. При условии соответствия конкретного коннектора этим спецификациям, он может быть использован для работы с приложениями до категории 5.

Существуют модульные коннекторы, предназначенные для терминирования одножильных проводников, несмотря на то, что терминирование одножильных проводников даже с помощью специальных коннекторов настоятельно не рекомендуется. Разница между двумя типами коннекторов показана на рис. 65. Модульный контакт представляет собой плоский контакт с заостренным концом, который при терминировании прорезает изоляцию проводника и создает электрический контакт с медным многожильным проводником. Контакт может создаваться в одной или нескольких точках.

Если применять эту технологию к одножильному проводнику, при терминировании он может
сдвинуться в сторону от концов контакта и может образоваться неполноценный контакт или вообще
отсутствие контакта. По этой причине контакты для терминирования одножильных проводников имеют три заостренных выступа на нижней стороне, которые смещены относительно друг друга по оси. При терминировании проводник центрируется между тремя выступами и удерживается ими с созданием надежного контакта. Экранированные модульные вилки были разработаны для терминирования экранированных кабелей различных типов. Как правило, вилка состоит из стандартного модульного коннектора с металлическим рукавом, проходящим по внешней поверхности коннектора и повторяющего его форму. При использовании таких вилок необходимо применять розетки, совместимые с этими вилками для обеспечения правильного функционирования экрана. Иногда заземляющий проводник экрана кабеля может терминироваться на одном из контактов вилки 8-позиционного модульного разъема, но при этом утрачивается возможность стандартного соединения четырех сбалансированных пар. Единственным экранированным коннектором, рекомендованным стандартом TIA, является так называемый IBM Data Connector (STP-A, 2 пары, 150 Ом). Стандартная нумерация контактов гнезд (вид спереди) и схемы разводки 8-позиционных модульных коннекторов показаны ниже на рисунках - схемы Т568А (рис. 69) и Т568В (рис. 70), предписываемые стандартом TIA 568-A и несколько схем, использующихся в интерфейсах специфических приложений (рис. 74, 75, 76). Схема ЮВазеТ (рис. 66) может быть использована в 100BaseTX (рис. 67), но не в Т4 (рис. 68) или VG, которые требуют использования всех четырех пар. Следует отметить, что схемы Т568А и В способны поддерживать несколько других приложений, включая виртуально все сетевые интерфейсы Arcnet (рис. 71),
Ethernet (рис. 72), Token Ring (рис. 73) и схемы PMD, ATM. При использовании схемы подклю-
чения пар, отличной от существующей в кабельной системе, результатом будет состояние
"разбитых пар", приводящее к катастрофической деградации характеристик на частотах свыше 1 МГц.

Терминирование модульных коннекторов. На рис. 77 показаны рекомендуемые параметры для оптимального терминирования модульной вилки. Все размеры взяты из Приложения В стандарта TIA 568-А. Следует отметить, что кроссовер проводника 6 производится внутри вилки после механизма компенсации натяжения кабеля. Кроме этого, стоит обратить внимание на длину части кабеля с развитыми парами - именно эта часть сильно влияет на деградацию рабочих характеристик вилки на высоких частотах. Процедура терминирования кабеля модульной вилкой заключается в следующем. Oболочка кабеля удаляется на расстояние как минимум 20 мм от конца проводников   Пары paскладываются в том порядке цветов, который соответствует выбранной схеме разводки (например, 1-2, 3-6, 4-5 и 7-8). Цвет первых двух пар зависит от выбранной схемы - Т568А или Т568В. Концу оболочки кабеля придается плоская форма для обеспечения возможности расположения пар в один ряд. Пары развиваются вплоть до края оболочки кабеля. Проводники раскладываются таким образом, чтобы формировался плоский слой из параллельно расположенных проводников Проводник 6 должен пересекать проводники 4 и 5 так, чтобы кроссовер находился на расстоянии не более 4 мм от края оболочки кабеля. Проводники подрезаются на расстояние около 14 мм от края оболочки кабеля. Вилка помещается на проводники так, что они проходят до терминационных каналов в вилке, а оболочка кабеля заходит в вилку по крайней мере на расстояние 6 мм. Вилка обжимается с помощью специального обжимного интрумента. После терминирования обоих концов кабеля, он проверяется на непрерывность и схему разводки.

Коаксиальные коннекторы

Коаксиальные коннекторы использовались в сетевых соединениях на протяжении долгого времени. Наиболее распространенными сетевыми коаксиальными коннекторами являются коннекторы BNC и Туре N. Туре N использовался в первоначальной версии "толстого Ethrenet" ("thick Ethernet"). Этот тип коннектора был разработан для коаксиальных кабелей большого диаметра. Коннекторы Туре N дороги и громоздки, но довольно широко распространены и обладают высокой надежностью. Этот коннектор был создан для работы на частотах, в несколько раз превышающие рабочие частоты кабельных систем Ethernet, поэтому он работает в них, не вызывая проблем. Применение "толстого" кабеля thicknet и соответствующих коннекторов Туре N значительно упало после появления кабельных систем thinnet ("тонкий Ethernet") и коннекторов ВNС. Коннекторы BNC меньшего размера, менее дорогие по сравнению с Туре N. Коннекторы ВNС используются в кабельных системах "thin Ethernet" или "thinnet", появившихся в 80-х годах в качестве дешевой альтернативы thicknet. Коннетор ВNС также используется для соединений в коаксиальных системах Arcnet. На рис. 78 показаны типичные размеры удаления элементов коаксиального кабеля для терминирования его коннектором ВNС. Коннекторы ВNС выпускаются в вариантах конструкции, состоящей из двух или трех элементов, и предназначены для терминирования с помощью резьбового, обжимного (кримпование, crimp) или паяного соединения. Коннекторы с обжимным соединением наиболее популярны для терминирования кабелей в полевых условиях. Процесс сборки следующий. Обжимная манжета помещается на конец коаксиального кабеля. Коаксиальный кабель подготавливается так, как это показано на рис. 78. При этом становятся открытыми центральный проводник и сеточный экран. Центральный контакт коннектора обжимается вокруг центрального проводника кабеля. Затем корпус коннектора нанизывается на коаксиал таким образом, что задний цилиндр коннектора заходит под сеточный экран, а центральный контакт точно позиционируется в центре изолятора коннектора. Рукав нанизывается на открытый участок сетки экрана до соприкосновения с корпусом коннектора. После этого рукав обжимается вокруг коннектора с помощью специального обжимного инструмента. Собранный узел проверяется на качество электрических контактов и механическую прочность.

При терминировании коаксиальных коннекторов особое значение имеет правильное
применение инструментов. Вращающийся инструмент для удаления оболочек коаксиального
кабеля делает края срезов ровными и перпендикулярными оси кабеля и избавляет от необхо-
димости замеров удаляемых частей оболочек. В инструмент интегрированы два лезвия, про-
резающие оболочки точно на необходимую глубину для обеспечения доступа к центральному
проводнику и сеточному экрану. Для обжима центрального проводника и внешней оболочки
также требуется подходящий обжимной инструмент. Наиболее подходящими являются инст-
рументы со сменными насадками и храповичной системой для обеспечения полного смыка-
ния двух частей обжимного инструмента перед их размыканием.

Правильно терминированный коннектор может легко выдерживать умеренные нагрузки
без ослабления контакта с кабелем. При терминировании кабелей класса plenum следует
помнить, что их диаметр меньше, чем у стандартных коаксиальных кабелей класса не-plenum.
Кроме того, размеры коаксиалов класса plenum могут слегка различаться у разных произво-
дителей вследствие различий в составе материалов изолятора и оболочки. Важно использо-
вать коаксиальные коннекторы, предназначенные именно для терминирования конкретного
типа коаксиала. Коннекторы для кабелей класса plenum имеют размеры манжеты, меньшие и
соответствующие меньшему диаметру диэлектрика коаксиального кабеля класса plenum.

Коннектор IBM. Коннектор типа IBM Data Connector используется в кабельных систе-
мах STP 150 Ом. Первоначально его спецификации можно было встретить в документах IBM,
ANSI и EIA. В настоящее время он включен в спецификации стандарта TIA 568. Конструкция

коннектора, показанная на рис. 79 и его электрические характеристики определены в стандарте IEC 807-8 [28], дополнительные требования к рабочим характеристикам - в стандартах
ANSI/IEEE 802.5 (ISO 8802.5) и TIA 568-А.

Несмотря на то, что название документа IEC содержит упоминание о пределе рабочих частот 3 МГц, коннектор создан для функционирования на гораздо более высоких частотах. Стандарт TIA 568-А определяет параметры коннектора до 300 МГц. В конструкции коннектора предусмотрен
электромагнитный экран для обеспечения совместимости с экранированными кабельными системами. Этот коннектор теоретически способен поддерживать приложения передачи данных на частотах, свыше специфицируемых в настоящее время стандартами, 100 МГц. Коннектор сконфигурирован для использования четырех сигнальных проводников и экрана. Для терминирования проводников кабеля используется контакты IDC. Цветовая кодировка контактов - красный, зеленый, оранжевый и черный - соответствуют схеме цветового кодирования кабеля STP.

Проводники терминируются в контактах при помощи пластиковой клипсы, что позволяет выполнять терминирование практически без специального инструмента.

Волоконно-оптические коннекторы

Данное руководство по волоконно-оптическим коннекторам дает краткое описание наиболее распространенных типов коннекторов, доступных для использования с любым типом
волоконно-оптического кабельного узла.

ST-совместимый. Коннектор небольшого размера с замковым байонетом для простого соединения и рассоединения (рис. 80). Жесткое соединение. Предлагается в многомодовом и
одномодовом вариантах. Полностью совместим с существующим ST-оборудованием. Применяется для систем обработки данных, телекоммуникаций и локальных сетей, измерительной аппаратуры и других приложений. Имеет низкий показатель потерь на переходе и при отражении.

SMA. Коннектор небольшого размера с фиксирующей гайкой типа SMA (рис. 81). Жесткое соединение. Используются с многомодовыми кабелями в устройствах связи передачи данных, таких как локальные сети и сети для обработки данных, в измерительной аппаратуре.
Имеет низкий показатель потерь на переходе. Полностью совместим с существующим SMA-
оборудованием.

Biconic (двухконусный). Коннектор небольшого размера с винтовой резьбой, колпачком и пружинным замковым механизмом (рис. 82). Имеет низкий показатель потерь на переходе и при отражении. Совместим со всем оборудованием Biconic.

Escon (торговая марка IBM). Совместим с оборудованием IBM Escon (рис. 83). Существует в одномодовом и многомодовом вариантах.

FDDI. Дуплексная волоконно-оптическая система коннекторов с керамической манжетой, полностью совместимая с стандартом ANSI FDDI PMD (рис. 84). Применяется в устройствах связи передачи данных, включая магистральные линии связи FDDI, IEEE 802.4. Жесткое соединение, с замковым механизмом. Имеет низкий показатель потерь на переходе.

FC. Модульный коннектор, разработанный для упрощения процедуры терминирования (рис. 85). Совместим с оборудованием NTT-FC и NTT-D3. Жесткое резьбовое соединение.
Существует в одномодовом и многомодовом вариантах. Применяется в телекоммуникациях,
сетях обработки данных, в измерительной аппаратуре. Имеет низкий показатель потерь на
переходе и при отражении.

D4. Совместим с оборудованием NTT-D4 (рис. 86). Имеет ключ на манжете для надежного соединения. Износоустойчивая конструкция, дающая возможность продолжительного использования. Имеет низкий показатель потерь на переходе и при отражении.

SC. Квадратный профиль, обеспечивающий высокую плотность конструкции (рис. 87)
Функция "тяни-толкай" облегчает соединение. Существует в одномодовом и многомодовом
вариантах. Имеет низкий показатель потерь на переходе и при отражении.

Выбор типа коннектора

Типы коннекторов ST и SC являются двумя типами волоконно-оптических коннекторов,
признаваемых стандартом TIA/EIA 568.

Волоконно-оптическое активное оборудование может иметь интерфейс на основе специфического типа коннектора [11]. Поэтому этот тип коннектора должен быть использован на стороне интерфейса оборудования. Однако в главных, промежуточных, горизонтальных кроссах, в телекоммуникационных розетках на рабочем месте и в другом коммутационном оборудовании СКС системы рекомендуется использовать коннекторы типа ST или SC. Для подключения активного оборудования к СКС используются конвертирующие шнуры.

Выбор технологии терминирования коннектора

Технология сушки эпоксида в печках. Коннекторы, предназначенные для сушки в
печке, используют эпоксидную смолу для фиксации волокна в фильере манжеты. Этот тип
монтажа является одним из наиболее надежных на сегодняшний день, но требует использо-
вания печки, и, соответственно, источника питания в помещении монтажа.

Быстрофиксируемые коннекторы

Адгезивная технология с ультрафиолетовым отвержением. В данном технологиче
ском процессе используется адгезив, затвердевающий при облучении ультрафиолетовым из
лучением. Время фиксации коннектора составляет менее одной минуты и коннектор после
обработки ультрафиолетом не нагревается и готов к полировке. Кроме этих преимуществ,
УФ-лампа довольно легкая и может питаться от сети переменного тока и от аккумуляторов.

Адгезивная технология с горячим плавлением. При данной технологии коннектор
заранее заполняется адгезивом и нет необходимости готовить и смешивать эпоксидную смо-
лу. Коннектор нагревается, волокно вставляется в него, а затем коннектор охлаждается. По
еле этого производится полировка в один этап.

Анаэробная адгезивная система. Анаэробный адгезив застывает при отсутствии ки-
слорода. Адгезивом заполняется фильера манжеты коннектора, а затем вставляется волокно.
Так как воздух вытесняется из фильеры волокном, адгезив застывает. Технология не требует
использования печей, нагревателей, а также источников электропитания. Для завершения
процедуры терминирования производится полировка коннектора.

Технология терминирования коннекторов без применения процессов полировки
и застывания адгезива

Система CamLite™ (Siecor). Коннектор CamLite использует при терминировании уникальную безадгезивную и безполировочную технологию. Отрезок волокна устанавливается в манжете коннектора и конец манжеты полируется в производственных условиях. Другой конец куска волокна прецизионно скалывается и помещается в патентованный позиционирующий механизм. Таким образом, при монтаже в полевых условиях необходимо только сколоть конец волокна и вставить его в муфту. Полировка не требуется и качество контакта гарантировано.

Технология обжима коннекторов

Система LightCrimp™ (AMP). Коннектор LightCrimp использует при терминировании
безадгезивную и безэпоксидную технологию. Волокно в буферной оболочке фиксируется в
коннекторе с помощью трех сфер, расположенных в корпусе коннектора. При обжиме сферы
деформируются под воздействием инструмента и удерживают волокно на месте. После про-
цедуры обжима волокно, выступающее из манжеты, скалывается, и коннектор быстро полиру-
ется.

Система CrimpLok™ (3M). Коннектор CrimpLok использует при терминировании без-
адгезивную и безэпоксидную технологию. Волокно без буферной оболочки фиксируется в
коннекторе с помощью обжима в прецизионном позиционирующем металлическом элементе.
После процедуры обжима волокно, выступающее из манжеты, скалывается, и коннектор бы-
стро полируется.

### Компоненты защиты СКС

Пики напряжения, вызываемые грозовыми или электростатическими разрядами, могут
повредить или вывести из строя активное оборудование. Устройства защиты вводов в здание
состоят из модулей, задерживающих пики напряжения и отводящих их энергию в систему заземления.

Устройства первичной защиты служат для защиты пользователей и оборудования внутри зданий от напряжений, вызванных грозой, токов утечки на внешних линиях и коротких замыканиях силовых линий. Как правило, такие устройства устанавливаются местным поставщиком телекоммуникационного сервиса на внешней стороне демаркационной точки.

Устройства вторичной защиты предназначены для защиты активного оборудования
внутри здания от избыточных напряжений и токов, прошедших через уровень первичной защиты. По сравнению с устройствами первичной защиты, они обладают более коротким временем реагирования и более точными диапазонами отключения. Защита на основе газоразрядных трубок действует быстрее, чем углеродные устройства, и обладает большим сроком службы.

Твердотельные модули защиты являются самыми быстродействующими и долговечными. Их применение рекомендуется в регионах с высокой грозовой активностью, для защиты специальных систем (передача данных и аварийные сети) и для защиты входных телефонных линий, где требуется высокая надежность сервиса.

Тепловые катушки и предохранители применяются в качестве интегрированной части
модулей защиты для прерывания долговременных уровней токов и паразитных токов, могущих вызвать пожар или повреждение оборудования. Кроме того, эти устройства используются
в качестве защиты твердотельных защитных модулей [5].

В условиях кампуса ответственность за установку первичной и вторичной защиты несет
конечный пользователь, владеющей данной телекоммуникационной системой. Устройство защиты эффективно ровно настолько, насколько эффективна система заземления, к которой он подключен.

Первичная защита

Устройства первичной защиты предназначены для защиты пользователей и оборудования внутри зданий и, как правило, устанавливаются на терминальных распределительных панелях местных поставщиков телекоммуникационного сервиса (рис. 88). Первичная защита начинает действовать при грозовых разрядах, коротких замыканиях силовых линий или других ситуациях, когда на телекоммуникационных вводах появляется высокое напряжение. Действие устройств защиты заключается в перенаправлении пиковых уровней энергии на систему заземления [4].

Вторичная защита

Для защиты современных чувствительных электронных устройств скорость реакции устройств первичной защиты не достаточно высока, а пороги энергии срабатывания не достаточно точны. Для этих целей после вторичной защиты устанавливаются приборы вторичной защиты (рис. 89), которые не пропускают в сеть любые опасные пики напряжений или токи, пропущенные первичной защитой [3].

Структурированные кабельные сети и реализация на
их основе различных коммуникационных приложений

Факторы цены в кабельных системах

Существует множество методов реализации телекоммуникационных сетевых схем. Большин-
ство наиболее широко используемых методов описано ниже. Эти методы варьируются по
двум-трем степеням, которые отражают стоимостные аспекты их реализации.

Во-первых, некоторые сетевые топологии требуют использования определенных типов
кабелей и коммутационного оборудования. Например, топология Ethernet 10Base2 требует
применения коаксиального кабеля, коннекторов ВМС и Т и 50-омных терминаторов. Обычная
топология ЮВазеТ может использовать разъемы и витую пару категории 3, в то время как
для 100BaseTX необходимы коннекторы и витая пара категории 5. Несмотря на то, что требо-
вания к сети часто диктуют использование определенной топологии, можно применять не-
сколько ее вариантов, каждый из которых имеет собственную стоимость установки и после-
дующей расширяемости. В некоторых случаях целесообразным может стать выбор старой
технологии, такой как, например, 10Base2, основанной на коаксиальной кабельной системе и
недорогой. Однако, в случае планирования перехода в будущем на высокоскоростные прото-
колы (100 Мбит/с), может быть выбрана система на основе НВП категории 5, которая будет
поддерживать как ЮВазеТ 10 Мбит/с сегодня, так и 100BaseTX 100 Мбит/с в будущем. Кроме
того, можно подобрать сочетание кабельных компонентов и коммутационного оборудования,
различных по своим свойствам и стоимости. Даже среди аналогичной продукции, выпускае-
мой разными производителями, и специфицированной для применения при идентичных усло-
виях, можно обнаружить многообразие цен. Иногда продукция крупного производителя с
именем может стоить намного больше, чем такие же компоненты, выпускаемые небольшой
компанией. Некоторые производители предлагают компоненты с дополнительными свойства-
ми, такими как модульная конструкция или цветные маркировочные элементы. Некоторые
предлагают специальную 10-15-летнюю гарантию при условии применения в системе их ка-
бельной продукции и коммутационных компонентов, установленных сертифицированными
монтажниками. В большинстве случаев дополнительные свойства продукции требуют допол-
нительных затрат. В каждом конкретном случае следует оценивать целесообразность всех
дополнительных увеличений цены.

Телефония

Большинство современных электронных систем телефонии предназначены для использования в весьма простых конфигурациях (например, рис. 90).  Коммуникационный сервер (Key Service Unit - KSU) обычно монтируется на стене вблизи кросса горизонтальной кабельной системы и демаркационной точки городского ввода местной телефонной компании. Подключение к KSU выполняется с помощью 25-парных коннекторов или модульных разъемов.
Вся система имеет конфигурацию "звезда", в которой каждый внутренний абонент соединяется   напрямую   с   сервером.

Рис. 90. Пример
реализации приложения телефонии на основе СКС (1 - демаркационный блок; 2 - коммутационный 25-парный кабель в сборе вилка/розетка; 3 - коммутационный блок типа 66 с подсоединенными коннекторами и установленными защитными устройствами; 4 - коммутационный кабель "гидра" в
сборе; 5 - коммутационный 25-парный кабель в сборе коннектор/модульные вилки; 6 - комму-
тационный блок типа 66 с подсоединенными модульными коннекторами; 7 - горизонтальный
кабель, 4 пары Cat 3; 8 - розетка; 9 - модульный шнур).

ISDN

В ISDN используется 8-позиционный модульный разъем и кабельная система со схемой
разводки Т568А/Т568В. Цифровые каналы функционируют на основе стандарта Т1 (1,544
Мбит/с в США) или стандарта Е1 (2,048 Мбит/с в Европе).

Для доступа к сервису ISDN применяется сетевое оборудование. В качестве примеров
такого оборудования можно назвать РВХ, кластерные контроллеры, ЛВС и мультиплексоры.
Терминальные устройства группируются в соответствии с топологией "звезда", при которой
каждый терминал соединяется напрямую с сетевым оборудованием (рис. 91). Примерами
терминального оборудования могут служить цифровые телефоны и терминалы.

ATM

Технология Asynchronous Transfer Mode, ATM, является развивающимся сетевым стандартом, разработанным для реализации высокоскоростных, широкополосных коммуникационных приложений. Организация ATM Forum проводит в настоящее время исследования с целью
определения физической среды для соединения активного оборудования рабочих мест с
коммутаторами ATM. Существует три предложения от производителей ATM ЛВС по скоростям
передачи информации - 25 Мбит/с, 51 Мбит/с и 155 Мбит/с. Среда, предложенная для реа-
лизации этих версий - LJTP категории 3, UTP категории 5 и многомодовое оптическое волок-
но. Требования по использованию пар также различны у разных производителей. Пример
реализации ATM-приложения приведен на рис. 92.

Предполагается, что ATM Forum примет более одной скорости передачи данных и более
одного типа среды для сетей ATM. Вследствие этого, рекомендуется установка 4-парного ка-
беля UTP категории 5, так как эта среда будет гарантировано поддерживать работу всех
предложенных "медных" версий ATM [22]. Сеть будет использовать топологию "звезда" с
длинами линий до 100 м.

IBM 3270

Система IBM 3270 System состоит из хост-компьютера - IBM-мэйнфрейма, соединенного с терминалами. Она использует архитектуру IBM Systems Network Architecture (SNA) со
скоростями передачи данных до 2,35 Мбит/с. Обычно строится на коаксиальных кабельных

системах 93 Ом. Система на основе IBM 3270 и СКС может быть сконфигурирована в тополо-
гию "звезда" при использовании кабельных компонентов типа НВП категории 3 и балунов для
перехода с коаксиала на НВП (рис. 93).

AS/400

Системы IBM AS/400 первоначально были разработаны для функционирования на тви-
наксиале 100 Ом. Каждый порт на управляющем устройстве был соединен с шлейфом, к ко-
торому подключено до семи терминальных устройств. В настоящее время большинство сис-
тем используют балуны для сопряжения двух передающих сред, что позволяет использовать
кабели типа НВП категории 3 при скоростях передачи данных до 10 Мбит/с. Горизонтальная
кабельная система строится в конфигурации "звезда", а затем коммутируется на 'Star hub',
который разбивает каждый порт контроллера на семь станционных портов (рис. 94).

Token Ring

Первоначально технология Token Ring была разработана для работы на экранированной
витой паре 150 Ом, или кабеле Туре 1. Тенденции к использованию кабелей на основе НВП и
выпуск стандарта IEEE 802.5, а также высокая стоимость кабелей Туре 1, вынудили произво-
дителей активного оборудования начать выпускать продукты, способные работать на UTP 100
Ом. В настоящее время широко распространено использование кабелей на основе НВП кате-
гории 4 для приложений Token Ring 4/16 Мбит/с.

Token Ring конфигурируется по топологии "звезда". Каждый узел также имеет конфигу-
рацию "звезда" и соединяется с центром управления, в котором находится хаб, так называе-
мый Multi-station Access Unit или MAU. Для передачи данных система использует четыре цен-
тральных проводника в 8- или 6-позиционных разъемах (рис. 95).

10BASE-T

Технология 10BASE-T является стандартом IEEE 802.3, определяющим работу сети
Ethernet на скоростях до 10 Mbps в кабельных системах на основе НВП. В число некоторых
преимуществ 10BASE-T по сравнению с традиционной коаксиальной сетью Ethernet входят:
возможность использования существующей кабельной системы здания, более низкая стои-
.мость и снижение вероятности аварий в сети, связанных с авариями в главной шине. Сети на
основе 10BASE-T требуют использования кабеля и коммутационного оборудования как мини-
мум 3 категории для обеспечения стабильной работы в соответствии с требованиями стан-
дарта ANSI/EUVTIA-568-A.

В общем случае система состоит из центрального хаба, соединенного в топологии
"звезда" с отдельными станциями, имеющими сетевые карты или с внешним или с внутрен-
ним трансивером (рис. 96). Центральный хаб, как правило, поддерживает сегменты, пропор-
циональные 12 портам. Существует ограниченное количество производителей, работающих с
сегментами размером 8 портов.

Стандарт IEEE 802.3 10BASE-T в качестве механического интерфейса с сетью на витой
паре применяет 8-позиционный модульный разъем, в котором используются контакты 1 и 2
для сигналов TD+ и TD и контакты 3 и 6 для сигналов RD+ и RD соответственно. Система, по-
строенная в соответствии с требованиями ANSI/EIA/TIA-568 полностью поддерживает прило-
жения 10BASE-T.

В качестве дополнения к стандартному модульному разъему некоторые производители
активного сетевого оборудования применяют 25-парные коннекторы.

100BASE-T

IEEE разработал семейство стандартов для сетей, работающих с протоколами Ethernet
100 Мбит/с. Тремя дополнениями к документу 802.3 являются - 100BASE-TX, 100BASE-FX и
100BASE-T4. 100BASE-TX разработан для передачи данных по двум парам DTP категории 5,
100BASE-FX - по двум парам оптических волокон, a 100BASE-T4 - по четырем парам UTP ка-
тегории 3, 4 или 5 или STP.

Сеть состоит из центрального хаба, соединенного в конфигурации звезда с индивиду-
альными рабочими станциями, имеющими сетевую интерфейсную карту (рис. 97). Стандарт

IEEE 802.3 100BASE-T рекомендует использование кабельных систем категории 5 для реали-
зации сети. Структурированная кабельная система категории 5, отвечающая требованиям
стандарта ANSI/EIA/TIA-568, полностью поддерживает функционирование сети 100BASE-T.

TP-PMD

Стандарт TP-PMD или Twisted-Pair Physical Media Dependent (ANSI X3T9.5) в настоящее
время находится на стадии разработки. Он позволит сетям FDDI работать в системах на витой
паре (рис. 98). Целью создания стандарта является реализация высокопроизводительной
многостанционной сети. Протокол должен эффективно работать на частотах до 100 Мбит/с в
конфигурации "звезда" архитектуры Token Ring, построенной на основе витой пары в качест-
ве передающей среды на расстояния до 100 м. Рабочие скорости передачи данных в этих се-
тях требуют применения кабелей и коммутационного оборудования категории 5.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Схемы цветового кодирования кабельных компонентов

Схема цветового кодирования №1 [3]

| Номер проводника | Цвет |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | черный белый красный зеленый коричневый голубой |

Проводники 18 калибра в кабелях 8446 до 8449 черные и белые

| Номер проводника |  | Цвет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 8 9 10 11 12 |  | желтовато-коричневый оранжевый желтый сиреневый серый розовый |  |  |  |
| Схемы цветового кодирования №2 и 2R [3] |  |  |  |  |  |
| Номер проводника | Цвет |  |  | Номер проводника | Цвет |
| 1 | черный |  |  | 26 | оранжевый / черный / белый |
| 2 | белый |  |  | 27 | голубой / черный / белый |
| 3 | красный |  |  | 28 | черный / красный / зеленый |
| 4 | зеленый |  |  | 29 | белый / красный / зеленый |
| 5 | оранжевый |  |  | 30 | красный / черный / зеленый |
| 6 | голубой |  |  | 31 | зеленый / черный / оранжевый |
| 7 | белый / черный |  |  | 32 | оранжевый / черный / зеленый |
| 8 | красный / черный |  |  | 33 | голубой / белый / оранжевый |
| 9 | зеленый / черный |  |  | 34 | черный / белый / оранжевый |
| 10 | оранжевый / черный |  |  | 35 | белый / красный / оранжевый |
| 11 | голубой / черный |  |  | 36 | оранжевый / белый / голубой |
| 12 | черный / белый |  |  | 37 | белый / красный / голубой |
| 13 | красный / белый |  |  | 38 | черный / белый / голубой |
| 14 | зеленый / белый |  |  | 39 | белый / черный / зеленый |
| 15 | голубой / белый |  |  | 40 | красный / белый / зеленый |
| 16 | черный / красный |  |  | 41 | зеленый / белый / голубой |
| 17 | белый / красный |  |  | 42 | оранжевый / красный / зеленый |
| 18 | оранжевый / красный |  |  | 43 | голубой / красный / зеленый |
| 19 | голубой / красный |  |  | 44 | черный / белый / голубой |
| 20 | красный / зеленый |  |  | 45 | белый / черный / голубой |
| 21 | оранжевый / зеленый |  |  | 46 | красный / белый / голубой |
| 22 | черный / белый / красный |  |  | 47 | зеленый / оранжевый / красный |
| 23 | белый / черный / красный |  |  | 48 | оранжевый / красный / голубой |
| 24 | красный / черный / белый |  |  | 49 | голубой / оранжевый / красный |
| 25 | зеленый / черный / белый |  |  | 50 | черный / оранжевый / красный |

Схема цветового кодирования №3 для парных кабелей (Стандарт Belden) [3]

| Номер пары | Цветовая комбинация |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | черный / красный |  |  |
| 2 | черный / белый |  |  |
| 3 | черный / зеленый |  |  |
| 4 | черный / голубой |  |  |
| 5 | черный / желтый |  |  |
| 6 | черный / коричневый |  |  |
| 7 | черный / оранжевый |  |  |
| 8 | красный / белый |  |  |
| 9 | красный / зеленый |  |  |
| 10 | красный / голубой |  |  |
| 11 | красный / желтый |  |  |
| 12 | красный / коричневый |  |  |
| 13 | красный / оранжевый |  |  |
| 14 | зеленый / белый |  |  |
| 15 | зеленый / голубой |  |  |
| 16 | зеленый / желтый |  |  |
| 17 | зеленый / коричневый |  |  |
| 18 | зеленый / оранжевый |  |  |
| 19 | белый / голубой |  |  |
| Номер пары |  | Цветовая комбинация |  |
| 20 |  | белый / желтый |  |
| 21 |  | белый / коричневый |  |
| 22 |  | белый / оранжевый |  |
| 23 |  | голубой / желтый |  |
| 24 |  | голубой / коричневый |  |
| 25 |  | голубой / оранжевый |  |
| 26 |  | коричневый / желтый |  |
| 27 |  | коричневый / оранжевый |  |
| 28 |  | оранжевый / желтый |  |
| 29 |  | сиреневый / оранжевый |  |
| 30 |  | сиреневый / красный |  |
| 31 |  | сиреневый / белый |  |
| 32 |  | сиреневый / темно зеленый |  |
| 33 |  | сиреневый / светло голубой |  |
| 34 |  | сиреневый / желтый |  |
| 35 |  | сиреневый / коричневый |  |
| 36 |  | сиреневый / черный |  |
| 37 |  | серый / белый |  |

Схема цветового кодирования №4 для парных кабелей [3]

Схема цветового кодирования №6 [3]

| № позиции |  | Цвет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | коричневый |  |  |  |
| 2 |  | красный |  |  |  |
| 3 |  | оранжевый |  |  |  |
| 4 |  | желтый |  |  |  |
| 5 |  | зеленый |  |  |  |
| 6 |  | голубой |  |  |  |
| 7 |  | сиреневый |  |  |  |
| 8 |  | серый |  |  |  |
| 9 |  | белый |  |  |  |
| 10 |  | белый / черный |  |  |  |
| 11 |  | белый / коричневый |  |  |  |
| 12 |  | проводник заземления |  |  |  |
| № позиции | Цвет |  |  |  |  |
| 13 | белый / оранжевый |  |  |  |  |
| 14 | белый / желтый |  |  |  |  |
| 15 | белый / зеленый |  |  |  |  |
| 16 | белый / голубой |  |  |  |  |
| 17 | белый / сиреневый |  |  |  |  |
| 18 | белый / серый |  |  |  |  |
| 19 | белый / черный / коричневый |  |  |  |  |
| 20 | белый / черный / красный |  |  |  |  |
| 21 | белый / черный / оранжевый |  |  |  |  |
| 22 | белый / черный / желтый |  |  |  |  |
| 23 | белый / черный / зеленый |  |  |  |  |
| 24 | белый / черный / голубой |  |  |  |  |
| Номер пары |  |  | Цветовая комбинация |  |  |
| 1 |  |  | белый / голубой |  |  |
| 2 |  |  | белый / оранжевый |  |  |
| 3 |  |  | белый / зеленый |  |  |
| 4 |  |  | белый / коричневый |  |  |
| 5 |  |  | белый / синевато-серый |  |  |
| 6 |  |  | красный / голубой |  |  |
| 7 |  |  | красный / оранжевый |  |  |
| 8 |  |  | красный / зеленый |  |  |
| 9 |  |  | красный / коричневый |  |  |
| 10 |  |  | красный / синевато-серый |  |  |
| 11 |  |  | черный / голубой |  |  |
| 12 |  |  | черный / оранжевый |  |  |
| 13 |  |  | черный / зеленый |  |  |

Номер пары

Цветовая комбийш

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

черный /коричневый
черный / синевато-серый
желтый /голубой
желтый / оранжевый
желтый / зеленый
желтый / коричневый
желтый / синевато-серый
фиолетовый / голубой
фиолетовый / оранжевый
фиолетовый / зеленый
фиолетовый / коричневый
фиолетовый / синевато-серый

Номер пары

Цветовая комбинация

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

белый / голубая полоса
белый / оранжевая полоса
белый / зеленая полоса
белый / коричневая полоса
белый / серая полоса
красный / голубая полоса
красный / оранжевая полоса
красный / зеленая полоса
красный / коричневая полоса
красный / серая полоса
черный / голубая полоса
черный / оранжевая полоса
черный / зеленая полоса
черный / коричневая полоса
черный / серая полоса
желтый / голубая полоса
желтый / оранжевая полоса
желтый / зеленая полоса
желтый / коричневая полоса
желтый / серая полоса
сиреневый / голубая полоса
сиреневый / оранжевая полоса
сиреневый / зеленая полоса
сиреневый / коричневая полоса
сиреневый / серая полоса

голубой / белая полоса
оранжевый / белая полоса
зеленый / белая полоса
коричневый / белая полоса
серый / белая полоса
голубой / красная полоса
оранжевый / красная полоса
зеленый / красная полоса
коричневый / красная полоса
серый / красная полоса
голубой / черная полоса
оранжевый / черная полоса
зеленый / черная полоса
коричневый / черная полоса
серый / черная полоса
голубой / желтая полоса
оранжевый / желтая полоса
зеленый / желтая полоса
коричневый / желтая полоса
серый / желтая полоса
голубой / сиреневая полоса
оранжевый / сиреневая полоса
зеленый / сиреневая полоса
коричневый / сиреневая полоса
серый / сиреневая полоса

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Термины и определения

Аварийное питание   Emergency Power

Автономный источник электроэнергии, не связанный с основным источником.

Адаптер   Adapter

Устройство, позволяющее: совместно использовать вилки различных типов и размеров или совмещать их с телекоммуникационной розеткой/коннектором; большие кабели с многочисленными проводниками разделять на группы с меньшим числом проводников; осуществлять контакт между между кабелями.

Адаптер волоконно-оптический
Adapter (Fiber)

Компонент коммутационного оборудования, предназначенный для позиционирования и соединения двух волоконно-оптических коннекторов.

Администрирование   Administration

Способ нанесения меток, документирования и эксплуатации, необходимый для осуществления перемещений, внесения дополнений и изменений в телекоммуникационную инфраструктуру.

Активное устройство   Active Device

Любое устройство или схема, производящее усиление сигнала или использующее источник энергии,
отличной от полученной в сигнале.

Альтернативный ввод  Alternate Entrance

Дополнительные средства ввода кабелей в здание, использующие дополнительный маршрут для обеспечения разделения сервисов и гарантии их непрерывности.

Альтернативный маршрут  Alternate Route

Запасной коммуникационный маршрут, используемый для достижения заданного пункта, если первичный маршрут использоваться не может.

Американский калибр проводников
American Wire Gauge (AWG)

Стандартный американский способ классификации диаметров проводников: калибр Broun & Sharpe (В & S).

Амплитудная модуляция
Amplitude Modulation (AM)

Способ передачи информации, когда амплитуда несущей меняется в соответствии с мощностью сигнала.

Аналоговый (формат)   Analog

Формат, использующий для передачи информации одни и те же физические переменные, такие как амплитуда напряжения или изменение частоты.

Антенный ввод   Antenna Entrance

Трасса, проходящая от антенны к связанному с ней активному оборудованию.

Аппаратная (Машинный зал)
Equipment Room

Централизованное помещение, предназначенное для размещения телекоммуникационного оборудования, обслуживающего пользователей в здании. Аппаратная отличается от телекоммуникационного шкафа назначением находящегося в ней оборудования или его сложностью и количеством.

Аппаратный шкаф   Apparatus Closet

См. Телекоммуникационный шкаф

Армирование   Armoring

Дополнительный защитный элемент, расположенный между оболочками кабеля и предназначенный для защиты от климатических условий.

Ассоциация телекоммуникационной

промышленности

Telecommunications Industry Association

(TIA)

Организация, занимающаяся разработкой и утверждением стандартов, специализирующаяся в области электрических и функциональных характеристик интерфейсного оборудования. TIA разрабатывает стандарты для интерфейсов, гарантирующие совместимость между оборудованием передачи данных и терминальным оборудованием.

Ассоциация электронной промышленности
Electronic Industries Assosiation (EIA)

Организация, занимающаяся разработкой и утверждением стандартов, специализирующаяся в области электрических и функциональных характеристик интерфейсного оборудования. EIA разрабатывает стандарты для интерфейсов, гарантирующие совместимость между оборудованием для передачи данных и
терминальным оборудованием.

Б

Барьер   Barrier

Постоянная перегородка, вмонтированная в канал или кабельный лоток, обеспечивающая полное разделение смежных отсеков.

Буфер   Buffer

Защитный   слой,   оболочка,   расположенная   вокруг оптического волокна.

Буферная трубка   Buffer Tube

Жесткая пластиковая трубка, с внутренним диаметром, равным нескольким диаметрам волокна, содержащая в себе одно или более волокон. Служит для защиты и изоляции волокон от внешних воздействий.

В

Ввод   Insert

Отверстие в распределительном канале или ячейке, откуда исходят проводники или кабели. Ввод может
быть установлен как в фабричных условиях, во время монтажа, так и после монтажа, если потребуется.

Ввод сервиса   Service Entrance

См  Городской ввод

Ввод телекоммуникационного сервиса
Telecommunications Service Entrance

Точка, в которой телекоммуникационные линии входят в здание или выходят из него.

Витая пара   Twisted Pair

Кабельный элемент, состоящий из двух изолированных проводников, регулярно скрученных вместе и
формирующих симметричную пинию передачи.

Внешние потери   Extrinsic Loss

В волоконном межсоединении - часть потерь, не зависящая от качества волокна, а вызванная некачест-
венным соединением, выполненным с помощью коннектора или муфты.

Внешняя защита   Outer Protection

Наружный слой материала, изготовленный из армированного провода или металлической ленты, покрывающий оболочку кабеля. Внешняя защита применяется в случаях, когда требуется дополнительная механическая защита от таких внешних воздействий, как роденты, подвижные камни и т. д.

Внешняя магистраль
Interbuilding Backbone

Магистральный телекоммуникационный кабель (кабели), являющийся частью подсистемы кампуса и соединяющий одно здание с другим.

Вносимые потери   Insertion Loss

Разница между мощностями, измеренными на нагрузке до и после вставки дополнительного узла в
линию. Если полученный результат отрицательный, отмечается увеличение потерь.

Внутренний канал   Innerduct

Дополнительный кондуит, помещенный в кондуит большего диаметра. Синоним: подканал.

Внутренняя магистраль
Intrabuilding Backbone

Магистральный телекоммуникационный кабель (кабели), являющийся частью подсистемы здания, соединяющей один телекоммуникационный шкаф с другим.

Воздуховодное пространство
Air-Handling Plenum

Определенная область, закрытая или открытая, предназначенная для осуществления воздухообмена.

Воздушный кабель   Aerial Cable

Телекоммуникационный кабель, подвешенный в воздухе и поддерживаемый столбами, стенами здания и
другими структурами.

Волокно   Fiber

1. Тонкая стеклянная нить. 2. Оптический волновод состоящий из ядра и демпфера, способный передавать информацию в виде света.

Волокно с градиентным показателем
преломления   Graded-lndex Fiber

Конструкция волокна, в которой показатель преломления ядра уменьшается в направлении к внешнему
краю ядра и увеличивается в направлении к его центру. При таком показателе преломления лучи изгибаются внутрь волокна и перемещаются быстрее в области более низкого показателя преломления. Такой тип волокна предоставляет более широкую частотную полосу.

Волокно со ступенчатым показателем
преломления   Step-Index Fiber

Оптическое волокно с ступенчатым изменением коэффициента преломления, вызванным разницей в
коэффициентах преломления ядра и демпфера. Обычно такое волокно является одномодовым.

Волоконная оптика   Fiber Optics

Передача света через оптические волокна в целях связи или сигнализации.

Волоконно-оптический аттенюатор
Fiber Optic Attenuator

Компонент, установленный в волоконно-оптической передающей системе с целью уменьшения мощности
оптического сигнала. Часто используется для ограничения оптической мощности, полученной фотодеко-

дером, до пределов чувствительности оптического приемника.

Волоконно-оптическое дуплексное

соединение

Optical Fiber Duplex Connection

Устройство из двух дуплексных коннекторов и дуплексного адаптера.

Волоконно-оптическая линия
Fiber Optic Link

Совокупность волоконно-оптических сегментов и репитеров, которые в соединении образуют передающий путь.

Волоконно-оптическая коммуникационная
система   Fiber Optic Communication System

Передача модулированной или немодулированной оптической энергии по волоконно-оптической среде,
терминируемой на подобной или другой среде.

Волоконно-оптическая подсистема
Fiber Optic Sub-system

Функциональная единица с определенными связями и интерфейсами, являющаяся частью системы. Со-
держит в себе физические структуры и/или компоненты и называется подсистемой в коммерческих целях.

Волоконно-оптический дуплексный адаптер
Optical Fiber Duplex Adapter

Механическое терминационное устройство, предназначенное для совмещения двух дуплексных коннекторов.

Волоконно-оптический дуплексный коннектор
Optical Fiber Duplex Connector

Механическое устройство для терминирования передающей среды, предназначенное для передачи опти-
ческой мощности между двумя парами оптических волокон.

Волоконно-оптический кабель
Fiber Optic Cable

Кабель, содержащий одно или более оптических волокон.

Волоконно-оптический сегмент
Fiber Optic Span

Оптический кабель (волокно), терминируемый на обоих концах, к которому могут быть подключены
устройства, усиливающие или ослабляющие оптические сигналы.

Волоконный Канал   Fiber Channel (FC)

Новый стандарт волоконной сети, разработанный специально для средств передачи данных между основными и периферийными высокоскоростными рабочими станциями. В нем используются различные скорости передачи данных и расстояния, одномодовые или многомодовые волокна.

Восприимчивость   Susceptibility

Неспособность устройства, оборудования или системы сопротивляться электромагнитным помехам. Недостаток сопротивляемости. Восприимчивость может
быть к электромагнитным помехам, излучаемым или передаваемым по проводникам.

Вторичное напряжение   Secondary Power

Напряжение менее 300 В, обычно 120/240 В или 277/480 В.

Г

Главный кросс   Main Cross-Connect

Кросс в аппаратной, коммутирующий магистральные, горизонтальные кабели и кабели активного оборудования.

Главный распределительный щит
Frame, Main Distribution (MDF)

Щит, на котором терминируются внешние кабели с соответствующими им защитными устройствами и
внутренними кабелями, идущими к элементам линий
Г АТС. Межсоединение осуществляется с помощью перемычек, проходящих между блоками терминирования.

Гибридный кабель   Hybrid Cable

Устройство из двух или более кабелей различных типов или категорий, покрытых общей оболочкой. Может иметь общий экран.

Горизонтальная кабельная система
Horisontal Cabling

Горизонтальная кабельная система, состоящая из кабелей, проходящих от телекоммуникационной розетки на рабочем месте до горизонтального кросса в
телекоммуникационном шкафу.

Горизонтальный кабель   Horisontal Cable

Кабель, соединяющий этажный распределитель с
телекоммуникационной розеткой (ISO/IEC 11801).

Горизонтальный кросс
Horisontal cross-connect

Кросс-соединение горизонтальной кабельной системы с магистральной системой или с активным оборудованием.

Городской ввод   Entrance Facility

Вход в здание кабелей (включая антенный ввод), обслуживающих как общественную, так и частную сети, включая точку входа в стену здания и далее до комнаты или помещения ввода.

Градиент напряжения   Voltage Gradient

Изменение напряжения на единицу расстояния в проводящей среде, возникающее в результате сопротивления проводника или утечки тока из проводника по его длине или объему.

д

Двухуровневая система   Two Level

Подпольная система каналов, имеющая коллекторные и распределительные каналы, расположенные на двух разных уровнях.

Деградация   Degradation

Нежелательное изменение в рабочих характеристиках вследствие электромагнитного влияния. Это не обязательно означает неправильное функционирование или катастрофический сбой.

Демаркационная Точка
Demarcation Point (DEMARC)

1. Точка, в которой присходит соединение двух сервисных сетей и которая определяет разделение ответственности. Примером может служить частная сеть. 2. Точка, в которой изменяется функциональный контроль или владелец. 3. Точка соединения между средствами местной телекоммуникационной сети и
кабельной системой и телекоммуникационным оборудованием на стороне пользователя. Эта точка должна располагаться на абонентской стороне защитного устройства телефонной компании или его эквивалента в тех случаях, когда предохранитель не нужен.

Демпфер   Cladding

Материал, окружающий ядро оптического световода. Демпфер должен иметь более низкий коэффициент преломления для того, чтобы направлять свет в ядро.

Дерево   Tree

Физическая топология, в которой между концентратором и другими узлами сети, например FDDI (включая второстепенные концентраторы) существует взаимосвязь типа master-slave.

Децибел (дБ)   Decibel (dB)

Единица измерения относительной величины сигнала. Стандартная единица для выражения усиления или потерь при передаче и относительных уровней мощности.

Дисбаланс сопротивления постоянному току
DC Resistance Unbalance

Оценка разности между значениями сопротивлений смежных пар.

Дисперсия   Dispersion

Существует три основных гипа дисперсии: 1. Модальная дисперсия, вызываемая разницей в длинах оптических маршрутов в многомодовом волокне. 2. Материальная дисперсия, вызываемая разницей в задержке распространения разных длин волн в материале волновода. 3. Дисперсия волновода, вызываемая разделением света, проходящего как в ядре, так и в демпфере одномодового волокна. Дисперсия
приводит к: ограничениям полосы оптического волокна; уширению импульсов при прохождении по волокну.

Дифференциальное напряжение
Differential-mode Voltage

Шумовое напряжение, с равной противофазной амплитудой, возникающее в несущем сигнал проводнике.

Диэлектрик   Dielectric

Неметаллический и неэлектропроводный материал Стекловолокно считается диэлектриком. В диэлектрическом кабеле отсутствуют металлические компоненты.

Длина волны   Wavelength

Длина волны, измеренная от любой точки одной волны до соответствующей точки следующей волны Длина волны определяет природу различных форм радиационного излучения, составляющих электромагнитный спектр.

Дуплексная передача   Duplex Transmission

Передача информации в обоих направлениях, поочередно (полудуплекс) или в обоих направлениях одновременно (полный дуплекс).

Дуплексный кабель   Duplex Cable

Двуволоконный кабель, пригодный для дуплексной передачи информации.

Ж

Желоб   Trough

Канал, имеющий обычно съемную крышку и помещенный в тренч под землей для прокладки подземного кабеля. Также: Зарытый кабель; Канал (Duct; Тренч; Подземный кабель.

3

Заземление   Earth Ground

Электрическое соединение с землей, осуществленное с помощью системы электродов заземления

Заземление   Ground

Токопроводящее соединение, преднамеренное или случайное, между цепью (или оборудованием) и землей (или каким-либо проводником, заменяющим землю).

Заземление   Bonding

Гальваническое соединение металлических элементов для создания электропроводящего пути, гарантирующего способность безопасно проводить любой
ток, а также возможность предотвращения возникновения опасных потенциалов.

Заземляющий настил   Grounding Mat

Обширная система неизолированных проводников, зарытых под землей. Настил заземления предназначен для обеспечения соединения с землей с малым
сопротивлением и для увеличения площади обслуживаемой области. Синоним: Заземляющая решетка

Закрытая архитектура   Closed Architecture

Архитектура, совместимая только с техническим и программным обеспечением единственного производителя.

Занесенный в регистр UL   L/L* Listed

Проверенный и одобренный Лабораторией страховых компаний (Underwriters' Laboratories, Inc.)

Заполнение бетоном   Concrete Fill

1. Заполнение бетоном, используемое для опалубки кондуитов ввода. 2. Залитие бетоном на минимальную глубину, используемое для опалубки одноуровнего подпольного канала.

Зарытый кабель   Buried Cable

Кабель, проходящий под землей (не в кондуите) таким образом, что извлечь его оттуда, не вскрывая почву, нельзя. См. также: Тренч-канал; Сквозной проход; Подземный кабель.

Затухание  Attenuation

1. Уменьшение мощности сигнала при его передаче от одной точки до другой. Выражает общие потери в оптическом волокне, представляющие собой разницу в уровнях мощности входящего и выходящего света. Обычно затухание измеряется в децибелах на километр (дБ/км) при определенной длине волны. Чем меньше величина затухания, тем лучше волокно. 2. Параметры, зависящие от частоты и относящиеся к кабелю и коннекторам. Снижение мощности или амплитуды передаваемого сигнала. Потери мощности в электрической системе. Для кабеля обычно выражается в децибелах на единицу длины (обычно на 100 м или на 1000 футов).

Защита от EMI   EMI Segregation

Изоляция телекоммуникационного сигнала для защиты от электромагнитных помех.

Защита от паразитного тока
Sneak Current Protection

Использование устройств для защиты от паразитных токов путем разрыва цепи (предохранители от паразитного тока) или путем заземления проводника.

Защитное устройство   Protector Unit

Устройство для защиты от перенапряжения или избыточных токов, или и того, и другого. Это устройство может содержать углеродные электроды, газовые трубки, диоды, катушки нагрева, предохранители или комбинацию этих компонентов для обслуживания
определенного приложения, подключенного к: Защитному устройству; Терминалу защитного устройства; Схемному блоку; Коннектору ГАТС.

Защитное устройство от вторичного напря-
жения (вспомогательное)   Secondary
Voltage (Supplemental/Auxiliary) Protector

Защитное устройство от вторичного напряжения устанавливается между первичным защитным устройством и активным оборудованием. Защитное устройство от вторичного напряжения должно обеспечить защиту от перенапряжения и токов, величина которых

больше токонесущей способности перечисленных ниже элементов: - внутренняя телекоммуникационная система и кабели; - линейные телефонные шнуры;  - терминальное оборудование связи, имеющее порты для подключения цепей внешней системы связи.

Звездообразный ответвитель   Star Coupler

Оптический компонент (ответвитель мощности), позволяющий имитировать шинную топологию в волоконно-оптическиых системах.

Звездчатая четверка   Star Quad

Кабельный элемент, состоящий из четырех изолированных проводников, скрученных вместе. Два противоположных проводника формируют передающую пару. Кабели, содержащие звездчатые четверки, могут быть взаимозаменяемы с кабелями, состоящими из пар, при условии, что их электрические характеристики отвечают требованиям тех же спецификаций.

Зона противопожарных перегородок
Firestop Zone

Специальная группа архитектурных структур или устройств, предотвращающая распространение огня или токсичных газов от одного пространства к другому,
уменьшая тем самым вероятность прохождения зоны горения через огнеупорный барьер.

И

Идентификатор   Identifier

Единица информации, связывающая определенный элемент телекоммуникационной инфраструктуры с соответствующей ему записью.

Индивидуальное рабочее место
Individual Work Area

Минимальное пространство в здании, резервируемое для работника (ISO/IEC 11801).

Интегрированная система   Integrated System

Телекоммуникационная система, осуществляющая передачу аналоговых и цифровых потоков в одной и той же коммутирующей сети.

Интерфейс общественной сети
Public Network Interface

Точка демаркации между общественной и частной сетями. Во многих случаях интерфейс общественной сети является точкой взаимодействия между средствами поставщика сервиса и кабельной системой конечного пользователя (ISO/IEC 11801).

Интерфейс передачи данных в медных

средах

Copper Data Distributed Interface (CDDI)

Термин, используемый для определения медного кабеля, по которому передаются данные со скоростью 100 Мбит/с. Иногда имеет название "FDDI на медном кабеле".

Интерфейс подсоединяемого элемента
Attachment Unit Interface (AUI)

Интерфейс ответвления кабеля, расположенный между подсоединяемым элементом среды (MAU) и станцией.

Источник   Source

Устройство, используемое для преобразования сигнала, несущего информацию, в соответствующий оптический сигнал для передачи его по волокну. Источниками обычно являются светодиоды, лазерные диоды или лазеры.

к

Кабель   Cable

Устройство, состоящее из одного или более проводников или оптических волокон, покрытых общей оболочкой таким образом, что позволяет использовать
проводники как по отдельности, так и в группах.

Кабель магистрали здания
Building Backbone Cable

Кабель, соединяющий распределитель здания с этажным распределителем. Магистральные кабели здания могут также соединять этажные распределители, расположенные в одном и том же здании (ISO/IEC 11801).

Кабель магистрали кампуса
Campus Backbone Cable

Кабель, соединяющий распределитель кампуса с распределителем (распределителями) здания. Магистральные кабели кампуса могут также напрямую
соединять распределители здания (ISO/IEC 11801).

Кабель на рабочем месте
Work Area Cable (Cord)

Кабель, соединяющий телекоммуникационную розетку с терминальным оборудованием.

Кабель типа пленум   Plenum Cable

Кабель, противопожарные и дымовыделяющие характеристики которого позволяют прокладывать его в пространствах типа пленум без заключения его в кондуит.

Кабель экранированная витая пара
Shielded Twisted Pair Cables

Электропроводный кабель, состоящий из одного или более элементов, каждый из которых имеет индивидуальное экранирование. Возможен общий экран; в
этом случае кабель называется экранированной витой парой с общим экраном.

Кабельная система   Cable Plant

Кабельная система состоит из всех оптических элементов, например, волокна, коннекторов, муфт и других элементов, расположенных между передатчиком
и приемником.

Кабельная система   Cabling

Комбинация кабелей, проводов, шнуров и коммутационного оборудования.

Кабельная стойка   Cable Rack

Вертикальное или горизонтальное устройство для открытой поддержки кабельных потоков (обычно изготавливается из аллюминия или стали), прикрепленное к потолку или стене.

Кабельный желоб   Cable Trough

Канал, состоящий из металлических желобов и фитингов, сконструированных таким образом, что изолированные проводники и кабели могут быть установлены или удалены без повреждения проводников или их оболочек после того, как кабельный желоб
полностью смонтирован.

Кабельный лоток   Cable Tray

Канальная система в виде лестниц, желобов, со сплошным дном или так называемая вентилируемая, предназначенная для поддержки, но не ограниченная этим, телекоммуникационной среды (например, кабеля).

Кабельный стояк   Cable Riser

Кабельная система или трасса, проходящая в здании вертикально для обслуживания расположенных друг над другом этажей.

Кабельный терминал   Cable Terminal

Устройство, используемое для осуществления доступа и подключения к проводникам кабеля.

Кабельный узел (Оптическое волокно)
Cable Assembly (Optical Fiber)

Волоконно-оптический кабель, терминированный коннекторами на одном или обоих концах Если коннектор подсоединен только к одному концу кабеля, кабельный узел представляет собой гибкий проводник (pigtail). Если коннекторы подсоединены к обоим
концам кабеля, - это перемычка (jumper).

Кабельный элемент   Cable Element

Наименьшая конструкционная единица (например, пара, четверка или отдельное волокно) в кабеле. Элемент кабеля может иметь экран.

Кампус   Campus

1. Здания и прилегающий к ним участок земли в комплексе, например, университет, колледж, промышленный парк или военная база.

2. Недвижимость, состоящая из одного или более зданий (ISO/IEC 11801).

Канал   Channel

1. Маршрут сквозной передачи, соединяющий две любые точки, в которых подключается оборудование, поддерживающее специфические приложения. Кабели активного оборудования и кабели на рабочем месте включаются в канал.

2. Путь, проходимый передаваемыми или принимаемыми телекоммуникационными сигналами.

Канал   Duct

1. Отдельный закрытый канал для проводников или кабелей, используемый обычно в     почве или бетоне.

- Область, где происходит циркуляция воздуха (обычно это часть системы HVAC здания).

- 3. Отдельный закрытый канал для проводников или кабелей.

Канал   Raceway

1. Любой закрытый канал, предназначенный непосредственно для содержания кабелей электропроводки, телекоммуникационных кабелей или шин системы заземления. 2. Любой канал, спроектированный для содержания проводов или кабелей, например,
кондуит, электрическая металлическая трубка, рукава, слоты, подпольные каналы, ячеистый пол, поверхностные каналы, каналы осветительной арматуры, направляющие, кабельные лотки, шинные направляющие, вспомогательные пазы, вентилируемые гибкие кабелепроводы (АЫ51Д!А/Е1А-568-А).

Канал   Trunk

Коммуникационная цепь между двумя коммутаторными системами. Термин "коммутаторные системы" обычно относится к оборудованию АТС (телефонная
компания) и РВХ (офисная АТС).

Канал ячеистого пола   Cellular Floor Raceway

Устройство из полых, продольных элементов, составляющих часть пола. Эти элементы разположены в соответствии с определенной системой для обеспечения распределения проводов и кабелей.

Канальный банк   Duct Bank

Система каналов, расположенных рядами.

Катушка нагрева   Heat Coil

Устройство, заземляющее проводник при превышении временных пределов перенапряжения. Если катушка нагрева расположена на терминале входа в
здание, она подходит для защиты от паразитных токов.

Кластер рабочих мест   Work Area Cluster
Непрерывная [руина рабочих мест,  не перекрывающая проходы (ANSI/TIA/tlA 569 А).

Ключ   Keying

Механическое свойство коннекторной системы, гарантирующее правильную ориентацию соединения или предотвращающее соединение с гнездом или волоконно-оптическим адаптером того же типа, предназначенного для других целей (АМ81Д1А/Е1А-568-А).

Коаксиальный кабель   Coaxial Cable

Конструкция кабеля с центральным проводником в изоляции, окруженным трубчатым проводником и общей внешней изоляцией.

Кожух муфты   Splice Closure

1. Контейнер, используемый для упорядочения и защиты лотков муфт. 2. Устройство, используемое для защиты кабельной муфты (ANSI/TIA/EIA-569-A).

Коллекторный канал   Header Duct

1. Основной канал, используемый для проводки кабеля от шкафов до распределительных каналов в ячеистой и подпольной системе каналов. Синоним: Фи-
дерный канал. 2. Канал с прямоугольным сечением, расположенный в пределах пола или чуть ниже чистого пола, служащий для связи распределительного
канала или ячейки с телекоммуникационным шкафом. Часто называется замкнутым фидером или траншейным каналом. Траншейный канал - фидер, установленный в уровень с чистым полом, имеющий съемные крышки по всей длине и разделители сервисов (АМ51Д1А/Е!А-569-А).

Колонна общего назначения   Utility Column

Кабельный канал, расположенный между потолком и полом, связанный с системами потолочного распределения. Используется для размещения телекоммуникационных и электрических проводов и кабелей, идущих из потолочного пространства к рабочим местам. Синонимы: Потолочный столб; Силовой столб; Потолочная капитель, Опора линии питания.

Кольцо   Ring

Система рабочих станций, информация между которыми проходит последовательно, при этом каждая станция по очереди проверяет или копирует информацию, возвращая ее в конечном итоге на станцию, откуда она была получена.

Кольцо для монтажа в штукатурке
Plaster Ring

Металлическая или пластиковая пластина, устанавливаемая в сухой штукатурке для монтажа телекоммуникационной розетки (АМ51Д!А/Е1А-569-А).

Коммерческое здание   Commercial Building

Здание или его часть, предназначенные под офисное использование (АМ51Д1А/Е!А-568-А).

Коммуникационная сеть
Communication Network

Система и способ организации рабочих станций, при которых они способны осуществлять взаимосвязь, но не обязательно через один и тот же канал.

Коммуникационная система
Communications System

Совокупность отдельных сетей связи, систем передачи информации, станций передачи и терминального оборудования, способных осуществлять межсоединение и совместное функционирование с формированием целостной системы. Все эти отдельные компо-
ненты должны служить общей цели, быть технически совместимы для выполнения общих процедур, реагировать на определенную форму контроля и, в общем случае, работать синхронно.

Коммутационное оборудование
Connecting Hardware

Устройство,   обеспечивающее   механическое   терминирование кабеля (ANSI/TIA/EIA-568-A).

Коммутационное поле
Connecting Hardware Field

Отдельное устройство или элемент, содержащий один или более рядов или колонок коннекторов для терминирования кабеля. К примерам полей коммутационного оборудования относятся: 24-портовая пэтч-панель; 100-парный коммутационный блок типа 110; 25-парный коммутационный блок типа 66М1-50; волоконно-оптическая пэтч-панель.

Коммутация   Patching

Соединение цепей посредством шнуров (пэтч-кордов), вилки которых включаются в соответствующие гнезда.

Композитный (гибридный) кабель
Fan-out Cable, Break-out Cable

Многоволоконный кабель с плотным буфером, в котором каждое волокно заключено в отдельную внешнюю оболочку. Предназначен для облегчения соединений и обеспечения повышенной износоустойчивости при использовании как внутри, так и между зданиями.

Кондуит   Conduit

1. Жесткий или гибкий металлический или неметаллический канал круглого сечения, через который можно протянуть или в котором могут находиться кабели.

2. Канал с круглым поперечным сечением, тип которого разрешен для использования соответствующими электрическими инструкциями (АМ81Д1А/Е!А-568-А, ANSIAIA/EIA-569-A).

Коннектор   Connector

Механическое устройство, используемое совместно с волокном для обеспечения позиционирования, подсоединения волокна к передатчику, приемнику или
другому волокну. Обычно используются следующие типы коннекторов: SC (SC - Subscriber Connector, 568SC), ST Compatible (ST - Straight Tip, BFOC/2.5),
FC, FCPC, FDDI, Escon, Biconic, D4, SMA 905, 906.

Коннектор интерфейса среды
Media Interface Connector (MIC)

Коннекторная пара (MIC-вилка и MIC-розетка), обеспечивающая соединение между узлом FDDI и волоконно-оптическим кабелем.

Контакт порта   Jack Contact

Токонесущий металлический элемент модульного порта.

Контейнер   Container

Термин, используемый для описания различных емкостей для размещения оборудования или точки терминирования телекоммуникационной среды. К при-
мерам контейнеров можно отнести комнаты, шкафы, настенные панели, металлические боксы и кабинеты.

Контролируемый доступ   Controlled Access

Процесс, в котором доступ к ресурсам определенной области или системы ограничен и дозволен только обслуживающему персоналу, пользователям, программам, процессорам или другим системам и запрещен всем остальным.

Коробка муфты   Splice Box

Коробка, расположенная на участке трассы и предназначенная для размещения кабельной муфгы (ANSI/TIA/EIA-569-A).

Коэффициент преломления
Index of Refraction

1. Отношение скорости света в вакууме к его скорости в данной передающей среде. 2. Отношение синуса угла падения к углу отражения при прохождении света из одной среды в другую.

Кросс   Cross-connect (X)

Средство, позволяющее осуществлять терминирование кабельных элементов и их межсоединений с помощью пэтч-кордов или кроссировочных перемычек
(АЫ51Д!А/Е1А-569-А, ISO/IEC 11801).

Кросс-соединение   Cross-connection

Схема соединения кабельных сегментов, подсистем и оборудования с помощью пэтч-кордов или кроссировочных перемычек, подсоединенных к коммутационному оборудованию с каждого конца.

Л

Лестница   Ladder

См. Кабельный лоток.

Лестничный переход   Ladder Jack

См. Кабельный лоток.

Линия   Link

1. Волоконно-оптический кабель, подсоединенный с помощью коннекторов к передатчику (источнику) и приемнику (детектору). 2. Комбинация телекоммуни-
кационных средств между двумя точками, за исключением терминального оборудования (ANSI/TIA/EIA-568-А). 3. Канал передачи, соединяющий две любые
точки, в которых подключается оборудование, поддерживающее специфическое приложение (ISO/IEC 11801).

Линия замерзания   Frost Line

Самая большая глубина, на которую промерзает земля в определенной географической местности.

Линия протяжки   Drag Line

Протяженный шнур, корд или провод.

Логическая топология   Logical Topology

Схема, по которой различные элементы в сети связаны друг с другом, в отличие от физических соединений.

Локальная сеть   Local Area Network (LAN)

Географически ограниченная сеть коммуникаций, предназначенная для местной передачи данных, изображения и речи.

Лоток   Tray

См. Кабельный лоток.

Лоток муфты   Splice Tray

Контейнер, используемый для упорядочения и защиты срощенных волокон.

м

Магистраль (Магистральная кабельная
система)   Backbone

Элементы структурированной кабельной системы (трассы, кабели или проводники), проходящие между телекоммуникационными шкафами или этажными
распределительными терминалами, устройствами городского ввода и аппаратными в пределах здания или между зданиями (ANSI/TIA/EIA-568-A).

Магистральная кабельная система
Backbone Cabling

1. Кабельная система, проходящая между городским вводом, аппаратной, телекоммуникационными шкафами, а также между зданиями. 2. Кабель и коммута-
ционное оборудование, составляющие Главный и Промежуточный кроссы, а также сегменты кабеля, проходящие между телекоммуникационными шкафами, аппаратными и городским вводом.

Магистральная система   Backbone System

Магистральная система, включающая в себя трассы, помещения, магистральную среду и точки терминирования.

Магистральный кабель   Backbone Cable

Кабель, используемый в магистральной кабельной системе.

Магистральный канал   Backbone Raceway

Отрезок трассы, содержащий кабели, соединяющие точку входа в здание и все точки кросс-соединений внутри зданий и между ними (ANSI/TIA/EIA-569-A).

Макроизгиб   Macrobending

Макроскопические осевые отклонения волокна от прямой линии в противоположность микроизгибу.

Манжета   Ferrule

Механическое приспособление, обычно жесткая трубка, используемое для ограничения и позиционирования зачищенного конца волокна.

Мебельная система   Furniture System

Стены, к которым крепится мебель, а также столы, рабочие поверхности, картотеки и так далее.

Мебельная стенка   Furniture Wall

Система, состоящая из вертикальных и/или горизонтальных слотов, расположенных в специальной офисной мебели, через которые может проходить кабель.

Межсоединение   Interconnect

Место, где кабели активного оборудования терминируются и подключаются к кабельным подсистемам без использования пэтч-кордов или перемычек (ISO/IEC 11801).

Местная телекоммуникационная компания
Local Exchange Carrier (LEG)

Местный поставщик коммутируемых телекоммуникационных услуг общего пользования.

Механическое сращивание
Mechanical Splicing

Соединение вместе двух волокон механическими средствами для получения непрерывного пути передачи сигнала.

Микроизгиб   Microbending

Перегибы волокна, заключающиеся в осевых смещениях на несколько микрометров, а также пространственные искажения размером в несколько милиметров. Микроизгибы приводят к потерям света и, следовательно, повышают затухание волокна.

Минимальная точка входа
Minimum Point of Entry

1. Ближайшая доступная точка, в которой средства линии связи пересекают границу собственности.

2. Ближайшая доступная точка, в которой средства линии связи входят в здание с несколькими арендаторами (ANSI/TIA/EIA-569-A)

Многоволоконный кабель   Multifiber Cable

Волоконно-оптический кабель, содержащий два или более волокон, каждое из которых представляет собой отдельный информационный канал.

Многокональный кабель   Multi-channel Cable

См. Многоволоконный кабель.

Многопарный кабель   Multi-pair Cable

Кабель витая пара (симметричный), имеющий более 4-х пар.

Многомодовое оптическое волокно
Multimode Optical Fiber

Оптический волновод, свет по которому проходит по многим путям (модам). Волокно может быть либо с градиентным, либо со ступенчатым показателем преломления. Типичные диаметры ядра и демпфера таких волокон составляют 50/125, 62,5/125 и 100/140 мкм.

Многомодовый оптический волновод
Multimode Optical Waveguide

См. Многомодовое оптическое волокно.

Многостанционное устройство доступа
Multi-station access unit (MSAU)

Устройство, функционирующее в качестве концентратора (хаба) в сети Token Ring, имеющей топологию звезды. Обеспечивает точку соединения узлов (обычно восьми) плюс порты Ring In/Ring Out для подсоединения к дополнительным MAU в сети.

Мода   Mode

Отдельный путь, проходимый отдельным лучом света через волокно, как Многомодовое, так и одномодовое.

Модальная дисперсия   Modal Dispersion

Дисперсия, возникающая в результате различия в длинах мод (путей распространения) в многомодовом оптическом волокне.

Модель суммарной мощности   Power Sum

Модель (формула) для оценки рабочих характеристик кабельной линии, принимающая во внимание влияние переходных помех от всех пар на пару, на которой производятся измерения. Этот способ моделирует рабочие характеристики для самых сложных конфигураций функционирования.

Модульная вилка   Modular Plug

Телекоммуникационный коннектор для проводов или кордов, определенный в FCC, раздел 68, подраздел F. Модульная вилка может иметь 4, 6 или 8 контактных позиций, однако не обязательно, чтобы все позиции были снабжены контактами.

Модульное гнездо   Modular Jack

Телекоммуникационная розетка/коннектор, определенные в FCC, раздел 68, подраздел F. Модульное гнездо может иметь 4, 6 или 8 контактных позиций, однако не обязательно, чтобы все позиции были снабжены контактами.

Модуляция   Modulation

Процесс, согласно которому определенные характеристики волны, часто называемой несущей, изменяются в соответствии с функцией модуляции. Характеристики волны могут включать амплитуду, частоту или фазу.

Монолитная заливка   Monolithic Pour

Однократная, непрерывная заливка бетонного пола и колонн любого этажа в структуре здания.

Монолитная плита   Monolithic Slab

Результат монолитной заливки.

QAwvoKpOMarcwrercKvm   Monochromatic

Имеющий одну длину волны, В действительности, излучение никогда не бывает абсолютно монохроматическим, а в лучшем случае, демонстрирует узкий диапазон длин волн.

Монтажная панель   Backboard

Панель (как правило, деревянная, ДСП), используемая для крепления на ней оборудования.

Мост   Bridge

Устройство, используемое для расширения локальной сети путем установки интерфейса между уровнями линий передачи данных, связанных с двумя разными

видами физических линий. Также называется переключателем линии передачи данных или переключателем второго уровня.

Мостовая архитектура
Bridging Architecture

Система скоб между балками пола для предотвращения боковой нестабильности.

Мостовое соединение   Bridging Connection

Параллельное соединение, через которое может уходить часть мощности сигнала в цепи, с ущербом нормальному функционированию линии.

Мультимедиа   Multimedia

1. Приложение, воздействующее на более чем один орган чувств человека. 2. Приложения, обменивающиеся информацией с помощью более чем одного
средства (АМ5!Д1А/Е1А-569-А).

Мультиплекс   Multiplex

Объединение двух или более сигналов в единую волну (мультиплексная волна), из которой сигналы могут быть впоследствии индивидуально восстановлены.

Мультиплексирование с делением времени
Time-Division Multiplexing (ТОМ)

Технология передачи данных, при которой несколько низкоскоростных каналов уплотняются для передачи в высокоскоростной канал. Каждый низкоскоростной
канал занимает определенное место в соответствии со временным доменом, выданным на его передачу.

Мультиплексирование с делением длины
волны   Wavelength-Division Multiplexing

Технология передачи данных, при которой отдельные оптические каналы, различные по длине волны, уплотняются для передачи по одному оптическому волокну.

Мультиплексоры с делением длины волны
Wavelength-Division Multiplexers (WDMs)

Пассивные волоконно-оптические компоненты, объединяющие или разделяющие оптические каналы.

Муфта (проводник заземления)
Splice (Ground Wire)

Способ, при котором проводник заземления удлиняется путем соединения двух или более отдельных сегментов вместе с помощью сплавки или механических коннекторов.

MIC-вилка   М/С plug

Часть MIC - вилка, терминирующая волоконно-оптический кабель.

MIC-розетка   MIC Receptacle

Часть MIC - розетка, расположенная в узле FDDI.

н

Напряжение синфазной помехи
Common-mode Voltage

Шум, появляющийся относительно потенциала земли, имеющий равные напряжение и фазу на каждом проводнике.

Напряженный бетон
Post-Tensioned Concrete

Тип усиленной бетонной конструкции, в которой стальная арматура укладывается под напряжением.

Национальные электрические нормативы
National Electrical Code (NEC)

Определяют строительные требования (США) к противопожарной, электрической и электромагнитной безопасности для кабелей внутри здания.

Невосприимчивость   Immunity

Способность устройства, оборудования или системы функционировать без перебоев при наличии электромагнитных помех.

Нейтральная система с многократным
заземлением

Multiground Neutral (MGN) System
Система электропитания общего назначения с нейтральным и фазовыми проводниками. Нейтральный проводник на протяжении всей своей длины периодически связывается с землей, обычно четыре раза на одной миле. Такая система заземления не допускается в электропроводке для помещений, так как нейтральный проводник в них может заземляться только в городском вводе или на источнике отдельно обслуживаемой системы.

Несимметричная линия   Unbalanced Circuit

Двухпроводниковая линия с плечами, отличающимися друг от друга сопротивлением, электрической емкостью по отношению к земле или к другому проводнику, проводимостью или индуктивностью.

Несущая панель   Bearing Plate

Стальная панель, размещенная под одним концом балки, колонны или фермы в точке поддержки для распределения нагрузки.

Несущая стена   Bearing Wall

Стена, несущая нагрузку, отличную от своего собственного веса.

Несущий тросе   Messenger

См. Поддерживающая жила.

Неэкранированная витая пара
Unshielded Twisted Pair (UTP)

1. Кабельная среда, состоящая из одной или более пар скрученных изолированных медных проводников в единой пластиковой оболочке. 2. Электропроводящий кабель, состоящий из одной или более пар, ни одна из которых не экранирована. Возможен общий экран, тогда кабель называется неэкранированной витой парой с общим экраном (ISO/IEC 11801).

Низкое широкое здание   Low-wide Building

Здание, такое как, например, большой торговый центр, фабрика или склад. РВХ и системы коммутации могут располагаться на удаленном расстоянии от протектора городского ввода, что требует дополнительного внимания к организации системы заземления.

Нить арамидная   Aramid Yarn

Элемент жесткости, используемый в волоконно-оптическом кабеле для обеспечения поддержки идополнительной защиты волокон.

О

Область входа в здание
Building Entrance Area

Область в здании, где в него входят и выходят из него телекоммуникационные кабели.

См. также: Телекоммуникационный городской ввод.

Оболочка кабеля   Cable Sheath

Внешнее покрытие вокруг группы проводников, которое может включать один или более металлических или волоконно-оптических элементов, элементов жесткости или экранирования (ANSI/TIA/EIA-568-A).

Оборудование конечного пользователя
Customer Premises Equipment

Оборудование, находящееся на территории конечного пользователя, такое как системы РВХ, коммутационные системы. Часто этот термин заменяется или заменяет собой термин "станционное оборудование".

Обратное рассеивание   Backscattering

Возврат части рассеянного света на входной конец волокна; рассеивание света в направлении, обратном его изначальному направлению.

Обходной маршрут   Route Loop Diversity

Тип обходного пути, переназначающий телекоммуникационные цепи на маршруты кабеля в здании, отличные от основного.

Обходной путь   Loop Diversity

Установка дополнительных средств для резервирования основной системы в случае ее сбоя.

Огнеупорность   Fireproof

Способность материала, такого как камень, блоки, кирпич и гипс, препятствовать распространению огня даже при благоприятных для этого условиях.

Огнеупорные двери   Fire-Rated Doors

Структура из разнообразных ма!ериалов и типов конструкций, используемая в стенных проемах для остановки и предотвращения распространения огня.

Одобреная система заземления
Approved Ground

Система заземления международного класса, одобренная для использования имеющим полномочия законом.

Одномодовое оптическое волокно
Single-Mode Optical Fiber

1. Оптический волновод (волокно), сигнал в котором проходит по одной моде или пути рапространения. Такое волокно имеет небольшой диаметр ядра.

2. Оптическое волокно, допускающее распространение только одной моды; обычно это волокно обладает ступенчатым показателем преломления (АМ81Д1А/Е!А-568-А).

Ом-метр   Ohm-meter

Единица измерения объемного сопротивления кубического метра материала (например, почвы, камня, пластика или воды). Определяется путем измерения сопротивления постоянному току между любыми двумя противоположными гранями куба. При измерениях почвы, результат, полученный в Ом-метрах, - сопротивление "земли" для этой почвы. Если сопротивление земли выражено в Ом-сантиметрах, перевести эту величину в Ом-метры можно, разделив ее на 100.

Оптические потери при отражении
Optical Return Loss (ORL)

Отношение (дБ) оптической мощности, отраженной компонентом или устройством, к оптической мощности, измеренной на входе компонента при подключении этого компонента или устройства к линии или системе.

Оптический волновод   Optical Waveguide

См. Волокно.

Оптический делитель   Beamsplitter

Оптическое устройство, такое как частично отражающее зеркало, разделяющее световой луч на два или более лучей, и которое может быть использовано в
волоконной оптике для направленных инжекторов.

Оптический рефлектометр с временным

доменом

Optical Time Domain Reflectometer (OTDR)

Способ тестирования оптических нолокон, основанный на детектировании отраженною света (оптический "радар"). Используется для измерения затухания волокна, оценки качества муфювых и коннекторных соединений и для определения мест сбоев.

Оптическое волокно   Optical Fiber

См. Волокно.

Организация последовательного опроса
Daisy Chain

Способ цепочечной передачи сигнала по шине. Устройства, которым не предназначена передаваемая информация, передают сигнал дальше до тех пор, пока он не достигнет устройства, которому этот сигнал необходим, и после этого устройство нарушает
непрерывность прохождения сигнала.

Основная электрическая защита
Basic Electrical Protection

Согласованное сочетание системы заземления и защитных устройств. См. Первичная защита.

Отношение сигнал-шум
Signal-to-Noise Ratio (SNR, S/N)

Отношение принятой оптической мощности со средним заполнением сигнала к минимальному уровню шума на детекторе.

Отражение   Reflection

Резкое изменение направления распространения светового луча на границе двух различных сред с возвращением луча света в среду, из которой он пришел.

Отражение Френеля   Fresnel Reflection

Отражение, возникающее на границе двух материалов, имеющих разные коэффициенты преломления. Отражение Френеля не зависит от величины угла падения.

п

Пара   Pair

Витая пара, или односторонняя схема, в звездчатой четверке (ISO/EC 11801).

Паразитный ток   Sneak Current

Инородный ток, текущий по проводникам кабельной системы и оборудования и вызванный напряжением, слишком низким для срабатывания защитного уст-
ройства по напряжению. Такой ток может появиться в результате контакта между линиями коммуникаций и схемами питания переменного тока или индукцией и
вызвать повреждение оборудования из-за перегрева.

Пассивное устройство   Passive Device

Компонент системы, не требующий снабжения активирующим питанием для своего функционирования.

Первичная защита   Primary Protector

Устройство, ограничивающее напряжение между телекоммуникационными проводниками и землей. Протектор может быть построен на основе твердотельных элементов, газоразрядных трубок или углеродных электродах. Типичные протекторы ограничивают напряжение от 215 до 350 В постоянного тока.

Передатчик   Transmitter (Tx)

Электронное устройство, преобразующее электрические сигналы в оптические.

Передающая среда   Transmission Media

Физический носитель электрической энергии или электромагнитного излучения. Различные типы проводников и волоконно-оптических кабелей, используемых для передачи сигналов приложений передачи речи или данных. Обычно медные кабели - это витая пара, коаксиальный и твинаксиальный кабели. Волоконно-оптические кабели - одинарные, двойные, четверные, многожильные и ленточные.

Передача данных   Data Transmission

Пересылка данных из одного места в другое путем передачи сигналов по каналу.

Передача сигнала   Signal Transmission

Электромагнитный импульс, несущий информацию, непосредственную или закодированную.

Перекрестная наводка   Cross-coupling

Наводка, возникающая в результате наведения помехового сигнала от одной цепи или проводника на другие.

Перемычка   Jumper

1. Волоконно-оптический кабель, имеющий коннекторы на обоих концах. 2. Кабельная единица или кабельный элемент без коннекторов, используемый для полупостоянного соединения на кроссе (ISO/IEC 11801). 3. Устройство на витых парах без коннекторов, используемое для соединения телекоммуникационных схем/линий на кроссе (ANSI/TIA/EIA-568-A).

Перестраиваемый аттенюатор
Adjustable attenuator

Аттенюатор, уровни затухания в котором меняются в зависимости от внутренней настройки. Известен так-же как варьируемый аттенюатор.

Переходная Точка   Transition Point

1. Место, в котором плоский подковровый кабель (модель каблирования открытого офиса) соединяется с обычными круглыми распределительными телеком-
муникационными проводами или кабелями, идущими из терминала или шкафа (ANSI/TIA/EIA-568-A). 2. Место в горизонтальной кабельной системе, где происходит изменение формы кабеля, например, плоский кабель соединяется с круглым кабелем или соединяются кабели с различным количеством элементов (ISO/IEC 11801).

Переходные боксы/системы
Transition Boxes/Systems

Удобное и безопасное место для соединения плоских подковровых кабелей и обычных круглых кабелей, идущих из магистрального шкафа.

Переходные перекрестные помехи   Crosstalk

Шумы или помехи, вызванные электромагнитной наводкой одного сигнального маршрута на другой. Характеристики помехи обычно выражаются в децибелах.

Переходные помехи на ближнем конце
Near-End Crosstalk (NEXT)

1. Нежелательная наводка сигнала от одной пары
2. Искажение сигнала в результате наводки одной пары на другую на различных частотах.

Петля   Drip Loop

Отрезок кабеля, обычно с внешней стороны здания, расположенный над входным отверстием в здание, проходящий под этим отверстием и завернутый на-
зад к верху входного отверстия структуры. Использование такой кабельной конструкции препятствует попаданию влаги в канал.

Петля   Loop

Пара проводников, связывающая пользователя с коммутационным центром. Этот путь называется петлей, потому что в общем случае он представляет собой два проводника, идущих к пользователю, которые электрически соединяются друг с другом через тер-
минал пользователя при "снятии трубки", то есть при использовании канала.

Плавка   Fusing

Процесс соединения двух волокон путем их сплавки.

Пленум   Plenum

- Воздуховодный канал внутри здания, через который может протягиваться или в котором может бытьустановлен кабель. 2. Пространство или помещение,

к которому подсоединяются один или более воздуховодных каналов, формирующее часть системы распределения воздуха (NEC).
Плинтусный канал   Baseboard Raceway
Способ распределения, при котором каналы, содержащие кабели, проходят вдоль или внутри плинтусов здания.

Плита на грунте   Slab on Grade
Бетонный   пол,   положенный   прямо   на   почву   и   не имеющий под собой подвальных или технологических помещений.

Плита пола   Floor Slab

1. Верхняя часть усиленного бетонного пола, поддерживаемая балками, расположенными под плитой.

2. Бетонное покрытие, нанесенное непосредственно на грунт, служащее в качестве пола.

Плотный буфер   Tight Buffer

Конструкция кабеля, при которой каждое волокно плотно окружено защитным термопластиковым покрытием диаметром до 900 микрон. Этим достигается высокий показатель предельной силы натяжения волокна, что обеспечивает прочность и надежность монтажа, эксплуатации и выполнения соединений.

Поверхностные фиттинги   Surface Fitting

Розеточный бокс, в котором находятся телекоммуникационные коннекторы на рабочем месте пользователя. См. Вставка.

Повторитель(репитер)   Repeater

Устройство, состоящее из передатчика и приемника, используемое для регенерации сигнала с целью увеличения дальности передачи в системе.

Поглощение   Absorbtion

Потери мощности в оптоволокне в результате преобразования оптической мощности в тепло, вызванного наличием загрязнений, таких как металлы и гидроксильные ионы, а также восприимчивостью к радиационному излучению.

Подвесной потолок   Drop Ceiling

См. Фалыи-потолок.

Подвесной потолок   Suspended Ceiling

См. Фальш-потолок.

Поддерживающая жила   Support Strand

Силовой элемент, берущий на себя тяжесть телекоммуникационных кабелей и электропроводки. Синоним: Несущий тросе.

Подземный кабель   Underground Cable

Телекоммуникационный кабель, установленный в подземной системе желобов или каналов, защищающей кабель от прямого контакта с почвой. См. также: Зарытый кабель; Канал (Duct); Тренч; Желоб.

Подканал   Subduct

См. Внутренний канал.

Подпольный канал   Underfloor Raceways

Канал, состоящий из кросс-секций, помещенных в пол, откуда провода и кабели идут к определенным местам пола.

Подрозеточный бокс   Outlet Box

Металлическая или неметаллическая коробка, монтируемая на/в стене, потолке или полу и используемая для монтажа телекоммуникационной розетки/коннектора или переходных устройств (АМ51Д1А/Е!А-568-А).

Полая стена   Cavity Wall

Стена, сделанная из блоков, расположенных так, что в стене есть воздушные пространства.

Полезная площадь пола
Usable Floor Space

Площадь пола, которую можно использовать для организации рабочих мест (ANSI/TIA/EIA-569-A).

Полное сопротивление   Impedance

Общее пассивное сопротивление потоку переменного тока. Его составляет комбинация сопротивления, индуктивного и объемного реактивного сопротивлений.

Полоса   Bandwidth

Постоянный диапазон частот между двумя граничными значениями частоты. Также называется полосой частот.

Примечание: При описании волоконно-оптическоп кабеля данный термин используется для определении пропускной способности только многомодовых волокон. Для одномодовых волокон используется термин - дисперсия.

Полярность оптоволокна
Optical Fiber Polarity

Ориентация передатчика и приемника волоконно оптической сети. Различие (передатчик или приемник) зависит от пространственного положения источника сигнала. Начиная от любой данной точки, передающее волокно в конечном итоге становится принимающим на противоположном конце.

Помещение главного терминала
Main Terminal Room

Точка коммутации кабелей, приходящих из внешней телекоммуникационной сети.

Помещение телекоммуникационного ввода
Telecommunications Entrance Room or Space

Помещение, в котором происходит соединение внешних (между зданиями) и внутренних (внутри здания) телекоммуникационных магистральных средств
Помещение ввода может также служить в качестве аппаратной (ANSI/TIA/EIA-568-A).

Порт   Jack

Устройство, в которое вставляется вилка для осуществления электрического контакта.

Порт   Port

Вход/выход оборудования на каждом конце линии.

Последующая вставка   Afterset Insert

Вставка, осуществленная после заливки бетонного пола. См. также: Вставка; Синхронная вставка.

Постороннее напряжение (ток)
Foreign Voltage (Current)

Любое напряжение, возникающее на телефонной станции, источник которого - не АТС или телефонное оборудование.

Потери от изгиба   Bend Loss

Форма затухания в волокне, явившегося результате изгиба волокна вокруг неоднородности (макроизгиб или микроскопического искажения в волокне (микроизгиб).

Потери при отражении   Return Loss

Нарушение сигнала в результате отражения, вызванного неоднородностью сопротивления среды. 3aвисит от частоты.

Потери при передаче   Transmission Loss

Уменьшение мощности между любыми двумя точками телекоммуникационной системы.

Потолочная распределительная система
Ceiling Distribution System

Распределительная система, использующая пространство между подвесным или фальш-потолком структурной поверхностью над потолком.

Потолочный столб   Ceiling Drop Pole

См. Колонна общего назначения.

Предварительная плавка   Prefusing

Плавка, осуществляемая при пониженных значениях тока разряда для очистки концов свариваемых волокон. Непосредственно предшествует процедуре сращивания методом сплавки.

Предварительное покрытие
Primary Coating

Пластиковое покрытие, наносимое непосредственно на демпфер волокна во время его производства для сохранения чистоты и целостности поверхности.

Предустановленный ввод   Preset Insert

Ввод, устанавливаемый в пол перед заливкой бетоном.

Преломление   Diffraction

1. Изгиб радио-, звуковых и световых волн у границ объекта, при переходе между средами (интерфейса) или на краю отверстия.

2. Изгиб (неестественный) электромагнитных волн или лучей при прохождении ими из передающей среды с одним коэффициентом преломления в среду с другим коэффициентом преломления.

Преобразователь (трансдьюсер)   Transducer

Устройство для преобразования энергии из одной формы в другую, например, из оптической в электрическую.

Приемник (оптический)
Receiver (Optical) (RJ

- Оптоэлектронное устройство, преобразующее сигналы из оптической формы в электрическую.

Приемопередатчик (трансивер)
Transceiver

Комбинация передающего и принимающего устройств в одном корпусе, обычно для портативного и мобильного использования. При этом используются обычные компоненты цепи как для передачи, так и
для приема сигналов, и выполняются симплексные операции.

Приложение   Application

Система, в которой способ передачи (технология, протокол, интерфейсы) поддерживается телекоммуникационной кабельной системой (ISO/IEC 11801).

Пробивка (терминирование)   Punch Down

Метод крепежа провода к монтажному терминалу, при котором изолированный проводник помещается в паз терминала и проталкивается вниз с помощью
специального инструмента. При посадке проводника, контак.ы терминала смещают изоляцию проводника, при этом между ними возникает электрическое соединение, а лезвие инструмента подрезает излишек проводника заподлицо с краем терминала.

Проводник   Wire

Индивидуально изолированный одножильный медный проводник, используемый для создания витых пар (АМ81Д!А/Е1А-568-А, ANSI/TIA/EIA-569-A).

Проводник заземления   Bonding Conductor

Проводник, используемый специально для подсоединения к системе заземления.

Проводник заземления   Ground Wire

См. Проводник заземления (Bonding Conductor).

Проводник заземления   Grounding Conductor

Проводник, используемый для связи электрического оборудования с электродом заземления.

Проводник заземления оборудования
Equipment Grounding Conductor

Проводник, соединяющий нетоконесущие металлические части оборудования или трасс с проводником системы заземления и/или электродом системы заземления.

Проводник электрода заземления
Grounding Electrode Conductor

Проводник, используемый для соединения электрода системы заземления с проводником заземления оборудования и/или заземленным проводником ("землей") сервисного оборудования или отдельных систем.

Продольный (шум)   Longitudinal

См. Напряжение синфазной помехи

Промежуточное пространство
Interstitial Space

Небольшое или узкое пространство выше или ниже пространств, занимаемых людьми, на каждом этаже, используемое для установки систем обслуживания здания (например, освещение, HVAC, электропитание, телекоммуникации, водопровод).

Промежуточный кросс
Intermediate Cross-Connect

1. Кросс, расположенный между Главным и Горизонтальным кроссами в Магистральной кабельной системе.

2. Кросс, соединяющий Магистральные кабельные системы первого и второго уровней.

Протектор   Protector

Устройство, используемое для ограничения вредных инородных напряжений на металлических телекоммуникационных проводниках.

Протектор, газовая трубка
Gas Tube Protector

Протектор, защищающий от перенапряжения, имеющий металлические электроды, которые разряжаются в газовой атмосфере внутри стеклянной или керамической оболочки.

Протектор, заземляющий проводник
Protector (Ground Conductor)

Проводник, проходящий от контакта заземления на протекторе до одобренной системы заземления самым коротким и прямым путем. Длина проводника не должна превышать 1 м. Защищенные линии должны проходить на расстоянии не менее 0,15 м от него -
это позволит предотвратить индукционные наводки на защищенные линии в случае высоковольтного разряда.

Протектор, открытый проводник
Protector (Open Wire)

Внешний протектор, ограничивающий напряжение между телекоммуникационными проводниками и землей. Такие протекторы оборудованы 10-мм или 20-мм углеродными электродами. Типичные протекторы с открытыми проводниками ограничивают напряжение до 1250 В постоянного тока.

Противопожарная перегородка   Firestop

Материал, устройство или механизм, установленный в кабельной системе в огнеупорной стене или полу для предотвращения распространения огня, дыма или газов через барьеры, имеющие противопожарный класс защиты (например, между небольшими помещениями).

Противопожарная стена (брандмауэр)
Fire Wall

Стена, помогающая предотвратить распространение огня от одного помещения или пространства к другому и проходящая от структурного пола до структурного потолка.
Противопожарный ограничитель   Fire Break

Материал, устройство или механизм, установленный в кабельной системе (но не в месте прохода кабеля через противопожарную перегородку) для предотвращения распространения огня в кабельной системе.

Противопожарный экран   Fire Shield
Материал, устройство или механизм внутри или между   кабельными   системами,   служащий   для   предотвращения распространения огня от одной кабельной
системы к другой, смежной с ней.

Протяженный бокс (коробка)   Pull Box

Устройство обеспечения доступа к каналу, используемое для облегчения прокладки кабелей электропроводки и телекоммуникационных кабелей.

Протяженный корд/провод
Pull Cord/Pull Wire

Корд или провод, проложенные внутри канала и используемые для протяжки через него кабеля.

Процедуры тестирования оптоволокна
Fiber Optic Test Procedure (FOTP)

Стандарты, разработанные и изданные EIA в серии стандартов EIA-RS-455 [&].

Пустая ячейка   Blank Cell

Полое пространство в ячеистом металлическом или бетонном полу без фабрично установленных фитингов.

Пэтч-корд (шнур переключения)
Patch Cord

1. Отрезок кабеля с коннекторами на одном или обоих концах, используемый для соединения телекоммуникационных схем на кроссе (ANSI/TIA/EIA-569-A).

2. Гибкая кабельная единица или элемент с коннектором (коннекторами), используемая для осуществления соединений на пэтч-панели (ISO/IEC 11801).

Пэтч-панель (панель переключения)
Patch Panel

1. Кросс-система из сопрягаемых коннекторов, облегчающая администрирование (ANSI/TIA/EIA-569-A).

- Кросс, спроектированный для использования пэтчкордов. Облегчает администрирование при перемещениях и внесении изменений (ISO/IEC 11801).

PIN-диод   Pin Diode

Полупроводниковый детектор, используемый в приемнике для преобразования оптических сигналов в электрические.

Р

Рабочее место   Work Area

Пространство в здании, где пользователи осуществляют непосредственное взаимодействие с телекоммуникационным терминальным оборудованием.
Радиочастотные помехи
Radio Frequency Interference (RFI)
Помехи в приеме радио- и других электромагнитных сигналов, возникающие из-за из влияния других нежелательных сигналов с частотами, расположенными в радиодиапазоне.

Радиус изгиба   Bend Radius

Радиус, на который может изгибаться волокно без риска его перелома или возрастания затухания. Понятие применимо также и к радиусу изгиба кабеля.

Радиус изгиба кабеля   Cable Bend Radius

Радиус изгиба кабеля во время монтажа предполагает, что кабель испытывает нагрузку. Свободный изгиб предполагает меньший допустимый радиус, так как нагрузка отсутствует.

Распределитель   Coupler

Многопортовое устройство, используемое для распределения оптической мощности.

Распределитель здания   Building Distribute,

Распределитель, в котором терминируются магистральные кабели здания, где может быть осуществлено подсоединение к магистральным кабелям кампус (международное название Промежуточного кросса).

Распределитель кампуса   Campus Distributoi

Распределитель, из которого выходит магистральная кабельная система кампуса (международное назва ние Главного кросса).

Распределитель этажа   Floor Distributor

Распределитель, используемый для осуществлени связи между горизонтальным кабелем и другими кабельными подсистемами или оборудованием (международное название Горизонтального кросса).

Распределительная панель
Distribution Frame

1. Настенная или напольная вертикальная металлическая рама с протекторами или терминальными блоками (или и тем, и другим), используемая для
терминирования кабельных пар. 2. Устройство для терминирования кабельных сегментов таким образом, чтобы можно было легко выполнять межсоединение или
кросс-соединение.

Распределительная ячейка   Distribution Cell

Канал, размещенный внутри или непосредственно под полом, откуда проводники и кабели выходят и конкретную область этажа. Синоним: Pacпpeдeлительный канал.

Распределительный канал
Distribution Duct

Канал с прямоугольным поперечным сечением, размещенный в пределах или чуть ниже чистого пола используется для проводки проводников или кабеле к конкретным рабочим станциям/местам. Синоним   Распределительная ячейка.

Распределительный шкаф   Wiring Closet

См. Телекоммуникационный шкаф.

Рассеивание   Scattering

Свойство стекла, приводящее к тому, что свет, проходя через волокно, отклоняется от прямого нanpaвления, что приводит к потерям.

Режим асинхронной передачи
Asynchronous Transfer Mode (ATM)

Технология, выбранная Международным союзом по электросвязи (ITU, прежнее название CCITT) для широкополосных сетей ISDN. Этот телекоммуникационный протокол исследуется в настоящее время AT Forum (Foster City, CA) для передачи данных со скоростью 155 Мбит/с по кабелю витая пара.

Рукав   Sleeve

Круглое отверстие в стене, потолке или полу для прохода кабелей и электропроводки.

С

Световодный кабель   Lightguide Cable

Оптическое волокно, несколько волокон или пучок волокон, включая оболочку кабеля и элементы жесткости. Изготавливается в соответствии с требованиями к оптическим, механическим характеристика и условиям окружающей среды.

Световые волны   Lightwaves

Электромагнитные волны в диапазоне оптических частот. Термин "свет" изначально ограничивался излучением, видимым человеческим глазом, с длиной волны от 400 до 700 нм. Однако стало привычным называть излучение в спектральном диапазоне,
смежном с диапазоном видимого света (от 700 до 2000 нм), "светом" для того, чтобы подчеркнуть присущие ему физические и технические характеристики, похожие на характеристики видимого света.

Светодиод   Light-Emitting Diode (LED)

Устройство, используемое в передатчике для преобразования информации из электронной в оптическую форму. LED обычно имеет большую ширину излучаемого спектра.

Связка (пучок)   Bundle

1. Несколько отдельных волокон, покрытых общей оболочкой или буферной трубкой. 2. Группа буферизованных волокон, отличная каким-либо образом от другой группы в ядре того же кабеля.

Сервисные проходы   Service Clearance

Пространство вокруг оборудования или элемента, которое должно обеспечить достаточно рабочего места для эксплуатации, проверки и обслуживания
оборудования. Это пространство обычно позволяет: дверцам оборудования открываться полностью; выдвижным ящикам компонентов выдвигаться; перемещать оборудование, не нарушая при этом безопасности персонала.

Сеть типа "кольцо"   Ring Network

-Топология сети, в которой терминалы связаны между собой по принципу круговой конфигурации.

Сеть типа "шина"   Bus Network

Топология сети, при которой все терминалы подсоединены к передающей среде, служащей в качестве шины передачи данных.

Сила натяжения   Pull Strength

Максимальная сила натяжения, которую можно приложить к кабелю или каналу, не повредив его.

Симметрирующее устройство (балун)
Balun

Устройство, используемое для межсоединения симметричных схем с несимметричными, например, коаксиальных фидерных кабелей с симметричными ви-
тыми парами.

Симметричный (сбалансированный) кабель
Balanced Cable

Кабель, состоящий из одного или более элементов металлического симметричного кабеля (витые пары или четверки) (ISO/IЕС 11801).

Симплексная передача   Simplex Transmission

Передача информации только в одном направлении.

Симплексный кабель   Simplex Cable

Термин, используемый иногда для определения одноволоконного кабеля.

Система питания с эквивалентным
заземлением   Unigrounded Power System

Система питания, в которой заземлена только одна точка, обычно это средняя точка трансформатора. Нейтральный проводник может находиться вместе с
фазовыми проводниками. При его наличии, он не заземляется на линии.

Система противопожарных перегородок
Firestopping

Специальные устройства и материалы, предотвращающие распространение огня в телекоммуникационных помещениях и блокирующие распространение огня, дыма, токсичных газов и жидкостей через отверстия для кабелей и вдоль кабельных каналов. Используемые при этом технологии в большинстве случаев устанавливаются местными строительными нормативами. Классификация приводится в ASTM Е 814

Система электродов заземления
Grounding Electrode System

Один или более электродов заземления, связанных вместе для образования единой системы надежного заземления здания или другой подобной структуры.
См. ANSI/NFPA 70, Article 250, Part H.

Скалывание   Cleave

Процесс разделения оптического волокна с целью получения среза, который был бы плоским, гладким и располагался перпендикулярно к оси волокна.

Сквозной проход  Poke-Thru System

Проход через огнеупорную структуру пола, позволяющий осуществить установку электрических и/или телекоммуникационных кабелей.

Скользящий рукав   Slip Sleeve

Кондуит с припуском, который легко перемещается вдоль внутреннего кондуита и закрывает собой отверстия или недостающие части меньшего кондуита.

Слот   Slot

Отверстие (обычно прямоугольное) в стене, полу или потолке для прохода телекоммуникационных кабелей и электропроводки.

Служебные фитинги   Service Fitting

Розеточная коробка, служащая для размещения в ней телекоммуникационных соединений на рабочем месте пользователя (ANSI/TIA/EIA-569-A).
См. также: Вставка.

Смешанная подпольная система
Blended Floor System

Комбинация элементов ячеистого пола (с возможностью организации каналов) и других элементов пола (без возможности организации каналов), систематически размещенных в виде модулей.

Согласование импеданса
Impedance Matching

Подбор полных волновых сопротивлений (импедансов) смежных элементов цепи таким образом, чтобы мощность, проходящая через точку интерфейса, была максимально возможной для улучшения производительности или для достижения особого эффекта.

Согласующий материал
Index-matching Material

Материал, используемый в оптическом межсоединении, коэффициент преломления которого близок к коэффициенту преломления ядра волокна и который используется для уменьшения эффекта Френеля.

Сопротивление земли   Ground Resistivity

Измеренное сопротивление земли постоянному току, выражаемое обычно в Омах.

Спиральная обмотка   Spiral Wrap

Устройство из двух или более кабелей, любого признанного типа или категории, связанных вместе любым кордом или лентой для формирования единой конструкции.

Сращивание   Splicing

Постоянное соединение концов волокон с идентичными или сходными волокнами без использования коннектора.

См. также: Сращивание методом сплавления; Механическое сращивание.

Сращивание методом сплавления
Fusion Splice

Постоянное соединение, полученное в результате нагрева концов оптических волокон до температуры, достаточной для того, чтобы они расплавились, в результате чего образуется единое волокно.

Среда   Media

См. Передающая среда.

Средняя длина волны   Average Wavelength

Среднее арифметическое двух длин волн, на которых максимальное значение оптической мощности падает до уровня 0,5.

Стабилизированный источник света
Stabilized Light Source

LED или лазерный диод, излучающие свет с контролируемыми и постоянными - шириной спектра, центральной длиной волны и наивысшим значением частоты, относительно времени и температуры.

Стандартная защита   Standard Protection

См. Первичная защита.

Станционное оборудование
Station Equipment

См. Оборудование помещений заказчика.

Стены ядра здания   Core Walls

Стены, расположенные между структурным полом и структурным потолком и отделяющие лестничные пролеты и лифты от остальной части здания.

Степень пожарной безопасности
Fire Resistance Rating

Время в часах (или долях часа), за которое: 1. Устройство проявляет заданное сопротивление воздействию огня. 2. Материал или устройство выдерживают воздействие огня или теплового излучения при их испытаниях в особых условиях.

Стойка   Rack

См. Кабельная стойка.

Столб общего назначения   Utility Pole

См. Колонна общего назначения.

Столб электропитания   Power Pole

См. Колонна общего назначения.

Стояк   Riser

Кабельная трасса, проходящая между этажами. Обычно это вертикальная шахта или пространство.

Строительный модуль   Building Module

1. Стандартный модуль, выбранный в качестве координирующего размеры при проектировании здания.
Модуль обычно состоит из нескольких 10-см основных модулей, что определено в международных стандартах. Это обеспечивает координацию всех строи-
тельных материалов, компонентов и использование этажных пространств. 2. Стандартный модуль, выбранный для координации размерности при проектировании здания, например, кратный 100 мм, поскольку международные стандарты устанавливают 100-мм базовый модуль (АМ51Д1А/Е!А-569-А).

Сухая кладка   Dry Wall

Внутренняя стена, сделанная из отштукатуренных досок.

Телекоммуникационная инфраструктура
Telecommunications Infrastructure

Комплекс телекоммуникационных компонентов, исключая активное оборудование, обеспечивающих базовую поддержку распределения всей информации
в пределах здания или кампуса (ANSI/TIA/EIA-568-A).

Телекоммуникационная розетка/коннектор
Telecommunications Outlet/Connector

1. Коммутационное оборудование на рабочем месте, на которое терминируется горизонтальный кабель (ANSI/TIA/EIA-568-A). 2. Фиксированное коммутационное устройство, находящееся гам, где терминируется горизонтальный кабель. Телекоммуникационная розетка обеспечивает интерфейс с кабельной системой рабочего места (ISO/IEC 11801).

Телекоммуникационная среда
Telecommunications Media

Проводка, кабель или проводники, используемые для телекоммуникации (ANSI/TIA/EIA-568-A).

Телекоммуникационная точка входа
Telecommunications Entrance Point

Точка прохождения телекоммуникационных проводников через наружную стену, бетонную плиту пола через жесткий металлический кондуит (ANSI/TIA/EIA-568-А).

Телекоммуникационная шина заземления
Telecommunications Grounding Busbar

Общая точка соединения телекоммуникационной системы с землей, размещенная в телекоммуникационном шкафу или аппаратной (ANSI/TIA/EIA-568-A).

Телекоммуникационное помещение
Telecommunications Space

Пространство, используемое для размещения оборудования и точек терминирования телекоммуникационного оборудования и кабелей - например, телекоммуникационные шкафы, рабочие места (ANSI/TIA/EIA-569-A).

Телекоммуникационный проводник

заземления

Bonding Conductor for Telecommunications

Проводник, связывающий телекоммуникационную инфраструктуру с элементами системы заземления (питания) служебного оборудования здания.

Телекоммуникационный шкаф
Telecommunications Closet

Замкнутое пространство, предназначенное для установки телекоммуникационного оборудования, точек терминирования кабеля и кроссов. Шкаф считается местом расположения кросса Магистральной и Горизонтальной кабельных систем (ANSI/TIA/EIA-569-A).

Телекоммуникационный шкаф (не помещние)
Cabinet Telecommunications, (Cabinet-T)

Контейнер (шкаф, кабинет), используемый для терминирования телекоммуникационных кабелей, кабелей электропроводки и коммутационных устройств.
Обычно имеет петельную дверь и монтируется на стене заподлицо.

Телекоммуникация   Telecommunications

1. Передача информации на расстояние, включая расстояния как внутри так и между зданиями. Синоним: Передача сигнала. 2. Любая передача, излучение или прием символов, сигналов, текста, изображений и звука - информации любого характера, по-
средством кабельных, радио, оптических или других электромагнитных систем (ANSI/TIA/EIA-569-A).
3.Отрасль технологии, касающаяся передачи, излучения и приема знаков, сигналов, текста, изображений и звука - информации любого характера, посредством кабельных, радио, оптических или других электромагнитных систем (ISO/IEC 11801).

Терминал   Terminal

- Точка, в которой информация может войти в телекоммуникационную сеть или выйти из нее. 2. Связанное с этим оборудование ввода/вывода. 3. Устройство, в котором проводники могут соединяться друг с другом.

Терминал входа в здание
Building Entrance Terminal

Устройство для монтажа кабеля при входе в здание извне.

Терминал системы заземления
Grounding Terminal

Шина или терминальная лента, на которой происходит соединение проводников заземления. Терминал заземления может потребоваться в помещении входа в здание внешних кабелей для выполнения соединений с магистралью системы заземления, заземляющими проводниками оборудования, экраном входящего кабеля.

Терминационное оборудование
Termination Hardware

Термин вышел из употребления, используется термин "Коммутационное оборудование" (АNSI/TIА/ЕIА-568-А).

Терминирование   Termination

См. Кабельный терминал.

Территория конечного пользователя
Customer Premises

Здание (здания) с прилегающими к нему земельными участками и пристройками, находящееся под контролем конечного пользователя (АNSI/TIА/ЕIА-568-А).

Токи земли   Earth Currents

Постоянные или переменные токи, временно, скачкообразно или постоянно проходящие в земле. Эти токи могут быть вызваны: энергосистемами, случайным попаданием электричества в землю, молнией, феноменами солнечной системы, магнитными бурями, ядерными взрывами. См. также: Градиент напряжения.

Топология   Topology

Физическая или логическая конфигурация сети.

Топология типа "звезда"   Star Topology

Топология, в которой каждая телекоммуникационная розетка/коннектор напрямую соединена кабелем с распределительным устройством.

Трасса   Pathway

Средство (среда, пространство), предназначенное для установки телекоммуникационного кабеля.

Тренч (траншея)   Trench

Узкая траншея, вырытая в земле, служащая для непосредственной прокладки кабеля или для прокладки желобов или каналов. Тренч засыпается землей, которая непосредственно покрывает кабель, желоб или канал. См также: Зарытый кабель; Желоб; Подземный кабель.

Тренч-канал   Trench Duct

Внутренний или внешний желоб, залитый бетоном и имеющий съемные крышки, находящиеся на одном уровне с внешней поверхностью.

У

Увеличение потенциала земли
Ground Potential Rise (GPR)

1. Разница в напряжении между электродами заземления, возникающая в результате прохождения токов, возвращающихся в землю. На кабельных парах GPR появляется в том случае, когда в землю через станционный протектор проходят токи, вызванные молнией. 2. Наиболее широко GPR определяется как напряжение, возникающее в результате попадания в землю токов, вызванных перебоями в электроснабжении.

Угольный протектор   Carbon Protector

Защитное устройство, использующее близко расположенные угольные электроды, служащие для ограничения напряжения.

Удельная емкость   Capacitance

Свойство системы проводников и диэлектриков, позволяющее сохранять электрически разделенные заряды при наличии между проводниками разницы потенциалов.

Универсальная кабельная система
Generic Cabling

Структурированная телекоммуникационная кабельная система, способная поддерживать широкий диапазон приложений. Может быть смонтирована без предва-
рительного знания требуемых конкретных приложений. Оборудование, поддерживающее специфические приложения, не является частью универсальной ка-
бельной системы.

Уплотняющее кольцо   Grommet

Пластиковое кольцо, проходящее по краю входных отверстий и предохраняющее кабели или шнуры от повреждения.

Уровень битовых ошибок
Bit Error Rate (ВЕЙ)

Количество ошибочных битов, разделенное на общее количество битов за условленный промежуток времени. Два примера битового коэффициента ошибки: 1) ВЕР передачи - количество ошибочно принятых битов, деленное на общее количество битов; и 2) ин-
формационный ВЕР - количество ошибочно декодированных (исправленных) битов, деленное на общее количество декодированных (исправленных) битов. ВЕР обычно выражается числом и степенью 10, например, 2.5 ошибочных битов из 100000 переданных битов = 2.5 из 105 или 2.5 х 10'5.

Устройство множественного доступа
Multiple Access Unit

Сетевой концентратор, используемый в локальных сетях. Устройство, позволяющее соединять в топологию "звезда" терминалы, персональные компьютеры, принтеры и другие приборы. Оборудование MAU может быть либо активным, либо пассивным.

Уширение (расширение) импульса
Pulse Spreading

Дисперсия оптического сигнала во времени по мере прохождения его по оптоволокну.

Ф

Фальш-пол  Access Floor

Система напольного покрытия, состоящая из съемных и полностью взаимозаменяемых панелей. Напольные панели поддерживаются специальными подставками или балками (или и тем, и другим), что обеспечивает доступ к пространству под ними (ANSI/EIA/TIA-569).

Фальш-потолок  False Ceiling

Вторичная   потолочная   структура,   создающая   пространство между собой и структурным потолком. Синоним: Опущенный потолок; Подвесной потолок.

Фидерный канал   Feeder Duct

См. Коллекторный канал.

Форма волны   Waveshape

Численный способ описания напряжения нарастающей волны, например, соотношение времени подъема к времени падения, такое как 1,2x50 или 10x100.
Первое число представляет время подъема волны в микросекундах от нуля до самой высокой точки. Второе число представляет время последующего падения волны до 50% от максимального значения высоты волны.

Фотодиод   Photodiode

1. Полупроводниковый диод, в котором при поглощении оптической мощности возникает ток.

2. Фотодиод, используемый в качестве детектора в волоконной оптике.

Функционирование, ограниченное
затуханием  Attenuation-limited operation

Состояние волоконно-оптической линии, когда функционирование ее ограничено мощностью принимаемого сигнала (в большей степени, чем шириной полосы или искажениями).

Функционирование, ограниченное шириной
полосы   Bandwidth-limited Operation

Состояние волоконно-оптической линии, когда ее функционирование ограничено шириной полосы в большей степени, чем мощностью принимаемого
оптического сигнала. Это состояние возникает тогда, когда сигнал искажается, чаще всего в результате дисперсии, выходя за пределы, указанные в спецификациях.

Хаб (концентратор)   Hub

1. В локальных сетях - ядро топологии типа звезда; существует в приложениях Arcnet, Ethernet и Token Ring. Аппаратура хаба может быть либо активной,
либо пассивной. 2. В структурированных кабельных системах - центральный кроссовый элемент (МС, Main Cross-connect, Главный кросс; CD, Campus Distributor, Распределитель кампуса).

Хроматическая дисперсия
Chromatic Dispersion

Уширение импульса света, вызванное разницей в коэффициентах преломления разных длин волн.

Ц

Централизованное распределение
Home-Run

Метод распределения, при котором отдельные кабели проходят непосредственно от телекоммуникационного шкафа к каждой телекоммуникационной розетке.

Центральная длина волны лазера
Center Wavelength (Laser)

Номинальное значение центральной действующей длины волны. Длина волны, определяемая по измерению наивысшего значения эффективной оптической мощности.

Центральная длина волны LED
Center Wavelength (LED)

Среднее арифметическое двух длин волн, измеренных в точках половины максимальной амплитуды спектра мощности.

Центральный коммутатор (АТС)
Central Office

Место, в котором поставщики средств связи: терминируют линии абонентов; размещают коммутационное оборудование, осуществляющее коммутацию
этих линий.

Центральный элемент   Central Member

- Центральный компонент кабеля. Изготавливается из стали, стекловолокна или стеклопластика. 2. Стабилизирующий элемент для сопротивления возникающим от изменения температуры напряжениям. Может выполнять функции элемента жесткости.

Цифровая апертура
Numerical Aperture (NA)

Величина, характеризующая точку сбора света в волокне.

Ч

Частная АТС   Private Branch Exchange (PBX)

Частная коммутируемая телефонная система, обычно обслуживающая организации, расположенная в помещении заказчика. Система переключает звонки как внутри здания или зданий, так и вне телефонной сети и иногда может обеспечить доступ к компьютеру при помощи терминала.

Частотная модуляция
Frequency Modulation (FM)

Способ передачи, при котором частота носителя изменяется в соответствии с амплитудой сигнала.

Чувствительность   Sensitivity

Для волоконно-оптического приемника - это минимальная оптическая мощность, требуемая для достижения определенного уровня рабочих характеристик,
таких как BER.

Чувствительность приемника
Receiver Sensitivity

Минимально приемлемое значение средней принимаемой мощности в точке приема для достижения значения BER, равного 10'12. При эгом учитывается бюджет мощности, обусловленный использованием передатчика с наихудшими значениями времени
подъема и падения импульса, оптическими потерями при отражении, затуханием на коннекторе приемника и допусками при измерениях. Чувствительность приемника не включает бюджет мощности, связанный с дисперсией или отражениями внутри волокна, эти явления определяются отдельно в максимальном бюджете мощности оптической линии.

ш

Ширина спектра   Spectral Width

Мера уширения спектра. Для источника света – это ширина спектра на полувысоте наивысшего значения мощности, измеренного на выходе источника. Обычно для LED ширина спектра составляет от 20 до 60 нм, для лазерного диода - от 2 до 5 нм.

Широкополосный   Broadband

Общий термин, используемый для определения способа передачи сигналов, имеющих широкую полосу (например, широкополосный ISDN) или несколько модулированных каналов (например, 10Broad36).

Шкаф   Cabinet

Помещение, содержащее коммутационные устройства, точки терминирования, электропроводку или активное оборудование.

Шкаф для оборудования   Equipment Closet

См. Телекоммуникационный шкаф.

Шкаф стояка   Riser Closet

См. Телекоммуникационный шкаф.

Шнур активного оборудования
Equipment Cable

Кабель или кабельный узел, используемый для подключения телекоммуникационного оборудования к горизонтальной или магистральной кабельной системе на рабочем месте, в телекоммуникационном шкафу и аппаратной. Кабели активного оборудования не входят в сферу действия кабельных стандартов.

Штормовая карта   Isoceraunic Map

Географическая карта большой территории с линиями, соединяющими точки с равной штормовой активностью на определенный день. На основе этой информации можно провести относительное сравнение штормовой активности в одной области по отноше-
нию к другой. Используется при определении характеристик оптических кабелей при воздушной прокладке.

Шунтированный отвод   Bridged Tap

Многократное появление одной и той же кабельной пары в нескольких точках терминирования.

Ethernet

Локальная сеть группового спектра, созданная Xerox Corp. и разработанная совместно фирмами Xerox, Digital Equipment Corp. и Intel Corp..

Электрод заземления   Grounding Electrode

Проводник (обычно прут, трубка или пластина), находящийся в непосредственном контакте с землей, обеспечивая таким образом соединение оборудования с землей.

Электромагнитная индукция
Electromagnetic Induction

Ток, проходящий в телекоммуникационных проводниках, вызванный внешними магнитными полями (например, током в линиях электропередач или другими
кабельными парами).

Электромагнитная совместимость
-Electromagnetic Compatibility (EMC)

Способность устройства, оборудования или системы удовлетворительно функционировать в своей электромагнитной среде, не вызывая электромагнитных
помех для другого оборудования, находящегося в этой же среде.

Электромагнитная среда
Electromagnetic Environment

Электромагнитное поле (поля) и/или сигналы, существующие в передающей среде.

Электромагнитные помехи
Electromagnetic Interference (EMI)

Помехи передаче или приему сигнала, возникающие в результате влияния электрических, электромагнитных и магнитных полей. Синоним: Радиочастотные
помехи.

Электростатическая индукция
Electrostatic Induction

Электростатическое излучение, вызывающее в телекоммуникационных проводниках токи. Результат влияния электрических полей от ближайшей линии электропередач.

Электрощитовая   Electrical Closet

Этажное средство размещения электрического оборудования, распределительных щитов и элементов управления. Электрощитовая считается интерфейсом
между электрическим магистральным стояком и связанной с ним трассой.

Элемент жесткости   Strength Member

Элемент волоконно-оптического кабеля, состоящий из арамидных волокон, стальных прутов или стекловолокон, увеличивающих прочность кабеля.

Экран   Shield (Screen)

1. Слой металла, помещенный вокруг проводника или группы проводников для предотвращения электростатического или электромагнитного влияния на заключенные под ним проводники со стороны внешних полей. Примечание: Экран может представлять собой металлическую оболочку кабеля или слой металла внутри неметаллической оболочки. 2. Экран или корпус, существенно уменьшающие проникновение электрического и магнитного полей или предотвращаю-
щие случайный контакт объектов или людей с элементами или компонентами схемы, функционирующими при опасном напряжении.

Экранированная витая пара
Screened Twisted Pair (ScTP)

Кабельная среда с одной или более парами витых изолированных медных проводников, окруженных металлической оплеткой или фольгой, и заключенных
в единую пластиковую оболочку. Экранирование отдельных пар не характерно для этого типа кабеля.

Экранированная витая пара
Shielded Twisted Pair (STP)

Кабельная среда с одной или более парами витых изолированных медных проводников, каждая из которых окружена металлической оплеткой или фольгой,
заключенных в единую пластиковую оболочку.

Эмиссия   Emissions

Явление, в результате которого из источника исходит электромагнитная энергия. Эмиссия может быть либо излучаемой, либо передаваемой по проводнику.

Этажный шкаф   Floor Closet

См. Телекоммуникационный шкаф.

Эффективность инспектирования
Coupling Efficiency

Эффективность передачи оптической мощности между двумя компонентами.

Я

Ядро   Core

Центральная часть оптического волокна, через которую проходит свет.

Ядро   Core Area

Область здания, в которой располагаются лифты, магистральные кабели электропитания и телекоммуникационные кабели. Синоним: Ядро здания.

Ядро здания   Building Core

1. Часть любого здания, в которой располагаются лестничные пролеты, лифты, электрическое оборудование и оборудование связи и сантехнические системы. 2. Трехмерное пространство, занимающее один или более этажей здания и используемое для распределения коммунальных сервисов (лифты, туалеты, лестничные пролеты, механические и электрические системы и телекоммуникации) по всему зданию.

Ячеистый пол   Cellular Floor Method

Распределительная подпольная система, при которой кабели проходят в ячейках пола, сделанных из стали или бетона, и формируется канал для распределения
кабелей питания и телекоммуникационных кабелей.

Ячейка   Cell

В телекоммуникационных и электрических системах - отдельный канал системы ячеистых или подпольных каналов.

ПРИЛОЖЕНИЕ             3

Англоязычные            сокращения

100Base-T      100 Mbps over Twisted Pair    ЛВС Ethernet на основе ВП

10Base-2       Thinnet                       ЛВС Ethernet на тонком коаксиале

ЮВавв-5        Thicknet                      ЛВС Ethernet на толстом коаксиале

10Base-T       Ethernet over Twisted Pair    ЛВС Ethernet на основе НВП

10Broad-36     Broadband                     Широкополосная ЛВС

1 Base-5       Star/an                       Звездообразная ЛВС

AC            Alternating Current            Переменный ток

ACEG          Alternating Current Equipment  Заземление оборудования с питанием от

Ground                        переменного тока

АСО           Analog Central Office          Аналоговая АТС

ACR           Attenuation-to-crosstalk Ratio Отношение затухания к переходному затуханию

A-D или A/D   Analog to digital conversion   Преобразование сигнала из аналогового

в цифровой

ADO           Auxiliary Disconnect Outlet    Вспомогательная рассоединительная розетка

ADSL          Asynchronous Digital Subscriber LJne Асинхронная цифровая абонентская линия

AER           Aerial                         Воздушный

AIA           American Institute of Architects Американский институт архитекторов

AM            Amplitude Modulation           Амплитудная модуляция

ANSI          American National Standards    Американский Национальный Институт

Institute                     Стандартов

ASCII         American Standard Code for     Американский стандартный код для обмена

Information Interchange        информацией

ASTM          American Society for Testing and Американское общество по тестированию и

Materials                     материалам

ATIS          Aliance for Telecommunications Союз для нахождения решений в

Industry Solutions            телекоммуникационной промышленности

ATM           Asynchronous Transfer Mode     Режим асинхронной передачи

AWG           American Wire Gauge            Американский калибр проводников

В, BUR         Buried                        Зарытый

ВС             Bonding Conductor             Проводник заземления

BCD            Backbone Conduit              Магистральный кондуит

BD             Building Distributor          Распределитель здания

BEF            Building Entrance Facility    Городской ввод здания

BER            Bit Error Rate                Частота битовых ошибок

BFOC           Bayonet Fiber Optic Connector Волоконно-оптический байонетный коннектор

BFOC/2.5       Bayonet Fiber Optic Connector 2.5 Волоконно-оптический байонетный коннектор

ferrule                       с манжетой диаметром 2,5 мм

BIC            Building Industry Consultant  Консультант строительной промышленности

BICSI          Building Industry Consulting Service Международная консультационная служба

International                 строительной промышленности

B-ISDN,        Broadband ISDN, Broadband     Широкополосная ISDN

BBISDN         Integrated Services Digital Network

BOMA           Building Owners Managers      Ассоциация управляющих и владельцев

Association                   зданий

BRI или        Basic Rate ISDN               Базовая ISDN

BRISDN

BTU            British Thermal Unit          Британская единица теплоты

CA             Cable                           Кабель

CAD            Computer Aided Design           Системы компьютерного проектирования

CATV           Community Antenna Television;   Антенное телевидение общественного

cable television                пользования; кабельное телевидение

СВС            Campus  Backbone Cable          Кабель магистрали кампуса

CCIA           Computer And Communications     Ассоциация компьютерной промышленности и

Industry Association            промышленности средств связи

CCITT          The International Telegraph and Международный консультационный комитет по

Telephone Consultative Committee телеграфии и телефонии

CD             Campus  Distributor             Распределитель (дистрибьютор) кампуса

CDF            Central Distribution Frame      Центральный распределительный щит (кросс)

CFC            Communications Flat Cable       Плоский коммуникационный кабель

CISPR          Committee International Special des Международный специальный комитет по

Perturbations Radio             радиопомехам

ckt            Circuit                         Цепь

CLOS,  CLT     Closet                          Шкаф

CO             Central Office                  АТС

СОЕ            Central Office Equipment        Активное оборудование АТС

COT            Central Office Terminal         Терминал АТС

CPC            Customer Premises               Коммуникационные средства конечного

Communications                  пользователя

CPE            Customer Premises Equipment or  Активное оборудование на территории конеч-

Customer Provided Equipment     Horo пользователя

-CSA           Canadian Standards Association  Канадская Ассоциация Стандартов

CSI            Construction Specifications Institute Институт строительных спецификаций

D-A  или D/А   Digital to analog conversion    Преобразование цифрового сигнала в

аналоговый

DAF            Dedicated Access Facility       Выделенные средства доступа

DB-15          A D-Type Connector With 15 Pins Коннектор типа D с 15 контактами

DB-25          A D-Type Connector With 25 Pins Коннектор типа D с 25 контактами

DB-50          A D-Type Connector With 50 Pins Коннектор типа D с 50 контактами

DB-9           A D-Type Connector With 9 Pins  Коннектор типа D с 9 контактами

DC             Direct Current                  Постоянный ток

DCE            Data Circuit - Terminating Equipment Терминальное оборудование цифровой сети

DCO            Digital Central Office          Цифровая АТС

DD             Distribution Designer or Distribution Проектировщик распределительных систем

Device                          или Распределительное устройство

DEMARC         Demarcation point               Демаркационная Точка

DGM            Data Grade Medium               Среда для передачи данных

DTE            Data Terminal Equipment         Терминальное оборудование передачи данных

OUT            Device Under Test               Тестируемое устройство

DW             Distribution Wire               Распределительный провод

E/W            Equipped With                   Оборудовано...

EF             Entrance Facility               Городской ввод

EIA            Electronics Industries Association Ассоциация электронной промышленности

EMC            Electromagnetic Compatibility   Электромагнитная совместимость

EMI            Electromagnetic Interference    Электромагнитные помехи

EMT            Electric Metallic Tubing        Система металлических труб для

электропроводки

ENT            Electrical Nonmetallic Tubing   Система неметаллических труб для

электропроводки

ЕР             Entrance Point                  Точка ввода

ER             Equipment Room                 Аппаратная (Машинный зал)

ESS            Electronic Switching System    Электронная коммутационная система

ETV            Educational Television         Образовательное телевидение

EX или EXT     Extension                      Расширение  (внутренний абонентский номер)

EXCH           Exchange                       Коммутатор

FCC            Federal Communications         Федеральная Комиссия Средств Связи

Comm/ss/ол

FD             Floor Distributor              Этажный распределитель (Дистрибьютор)

FDDI           Fiber Distributed Data Interface Интерфейс передачи данных по

волоконно-оптическим средам

FDM            Frequency-Division Multiplexing Уплотнение с помощью деления частоты

FOR            Feeder                         Фидер

FDX            Full Duplex                    Полный дуплекс

FEXT           Far End Crosstalk              Переходное  затухание на дальнем конце

ffs            for further study              Для предстоящих исследований

FIPS PUB       Federal Information Processing Публикация федерального стандарта

Standard Publication           обработки информации

FOCIS          Fiber Optic Connector          Стандарт по совместимости

Intermateability Standard      волоконно-оптических коннекторов

FOIRL          Fiber Optic Inter-repeater Link Волоконно-оптическая линия между

повторителями (межрепитерная линия)

FOTP           Fiber Optic Test Procedure     Процедура  тестирования оптического волокна

FOTS           Fiber Optics Transmission System Волоконно-оптическая передающая система

freq           Frequency                      Частота

ft             Foot                           фут

FTP            Foil Twisted Pair              Витая пара с экраном из фольги

FWHM           Full Width Half Maximum        Полная ширина распределения на уровне 0,5

да             Gauge                          Калибр

gnd            Ground                         Заземление

НС             Horisontal cross-connect       Горизонтальный кросс

HDX            Half Duplex                    Полудуплекс

HF             High Frequency                 Высокочастотный

hh             Handhole                       Монтажный  бокс небольшого размера

HVAC           Heating, Ventilation, and Air-Cooling Система отопления, вентиляции и

кондиционирования  воздуха

IBC            Interconnecting Bonding Conductor Соединительный проводник заземления

IBI            Intelligent Buildings Institute Институт интеллектуального здания

1C             1. Intermediate Closet         Промежуточный  шкаф

2. Intermediate Cross-connect  Промежуточный  кросс

IDC            Insulation Displacement Connector Коннектор со смещением изоляции

'ЕС            International Electrotechnical Международная  электротехническая комиссия

Commission                     (МЭК)

IEEE           Institute of Electrical and    Институт инженеров электротехники и

Electronics Engineers, Inc     электроники

IFMA           International Facility Management Международная ассоциация управления

Association                    зданиями

in             Inch                           дюйм

ISDN           Integrated Services Digital Network Цифровая сеть с интегрированным

обслуживанием (ЦСИО)

ISO            International Organization for Международная  организация по

Standardization                стандартизации (МОС)

ITU-T          International Telecommunications Международный телекоммуникационный союз

Union                          (МТС)

IW (С)         Inside Wiring (cable)          Внутренняя проводка (кабель)

JTC            Joint Technical Committee      Объединенный  технический комитет

KPSI           Pounds Per Square Inch         Единица силы давления, выраженная в тыся-

чах фунтов на квадратный дюйм

KTS            Key Telephone Service          Коммутаторная телефонная система

LAN            Local Area Network             Локальная вычислительная сеть (ЛВС)

Ibf            Pounds, force                  Фунт-сила

LCL            Longitudinal Conversion Loss   Потери продольного преобразования

LCTL           Longitudinal Conversion Transfer Полные потери продольного преобразования

Loss

LEC            Local Exchange Carrier         Местная телекоммуникационная сеть

LED    ,       Light-Emitting Diode           Светодиод

LLDPE          Linear Low Density Polyethylene Полиэтилен с низкой линейной плотностью

locap          Low-capacitance, low-loss paired Парный кабель с малой емкостью и малыми

cable                          потерями

М              Messenger                      Поддерживающий  трос

M/G            Motor/Generator Set            Мотор-генератор

MAC            Moves, Adds, and Changes       Перемещения,  добавления и изменения

MAU            1. Multiple Access Unit (Token Ring) Устройство множественного доступа (Token Ring)

2. Medium Attachment Unit (Ethernet) Устройство для подсоединения к среде,

адаптер, трансивер (Ethernet)

МС             1. Main Closet                 Главный шкаф

2. Main Cross-connect          Главный Кросс

MDF            Main Distribution Frame        Главная распределительная панель (кросс)

MDPE           Medium Density Polyethylene    Полиэтилен со средней плотностью

МН             Manhole                        Монтажный  колодец (См. hh)

MMJ            Modified Modular Jack          Модифицированный   модульный разъем

modem          Modulator-demodulator          Модулятор-демодулятор

МТТ            Main Telephone Terminal        Главный телефонный терминал

MUX            Multiplexer                    Мультиплексор

N/A            Not Applicable                 He определено

N-BNC          N type to BNC converter        Преобразователь N-BNC

NEC            National Electrical Code       Национальные  электрические нормативы

NEMA           National Electrical Manufacturers Национальная ассоциация производителей

Association                    электрооборудования

NESC           National Electrical Safety Code Национальное законодательство по

электрической безопасности

NEXT           Near End Crosstalk             Переходное затухание на ближнем конце

NFPA           National Fire Protection Association Национальная противопожарная ассоциация

N1             Network Interface     .        Сетевой интерфейс

NIC            Network Interface Card         Карта сетевого интерфейса

NID            Network Interface Divice       Сетевое интерфейсное устройство

NIU            Network Interface Unit         Сетевой интерфейсный  узел

NRTL           Nationally Recognized Testing  Испытательная лаборатория, признанная на

Laboratory                     национальном уровне

NVP            Nominal Velocity of Propagation Номинальная скорость распространения

OpD            Overcurrent Protection Device  Устройство защиты от избыточных токов

ОрЕ            Outside Plant Engineer         Инженер внешних сетей

OSHA           Occupational Safety and Health Администрация по безопасности и здоровью

Administration                 служащих

РАВХ           Private Automatic Branch Exchange Частная автоматическая телефонная станция

РАМ            Pulse Amplitude Modulation     Модуляция амплитуды импульса, амплитудно-

импульсная модуляция

РВХ            Private Branch Exchange     '  Частная телефонная станция

РСМ            Pulse Code Modulation          Кодированная модуляция импульса, кодово-

импульсная модуляция

PDAM           Proposed Draft Amendment       Предлагаемая поправка к проекту

РЕ             Polyethylene                   Полиэтилен

PL             Private Lines                  Частные линии

PLT            Plant                          Сеть

РМ             Phase Modulation               Фазовая модуляция

PMD            Physical Layer Medium Dependent Зависящий от среды физического уровеня

POI            Point of Interface             Точка интерфейса

POTS           Plain Old Telephone Service    Простая старая телефонная сеть

PR             Pair                           Пара

PTSS           Passive Transmission Sub-System Пассивная передающая подсистема

PUR            Polyurethane                   Полиуретан

PVC            Polyvinyl Chloride             Поливинилхлорид

RCDD           Registered Communications      Зарегистрированный проектировщик

Distribution Designer          распределительных коммуникационных систем

REP            Repair                         Починка

RFI            Radio Frequency Interference   Радиочастотные помехи

RFQ            Request for Quote              Запрос на коммерческое предложение

RH             Relative Humidity              Относительная влажность

RMS            Rack Mount Space               Единица монтажного пространства в стан-

дартных аппаратных стойках, 13/4"

SC             Optical Fiber Connector        Волоконно-оптический коннектор SC

(Subscriber connector)

SC-D           Duplex SC Optical Fiber Connector Дуплексный волоконно-оптический коннектор SC

SCFOC/2.5      Duplex 568SC Optical Fiber     Дуплексный волоконно-оптический коннектор

Connector                      568SC

ScTP           Screened Twisted Pair          Экранированная витая пара

SON            Switched Digital Network       Коммутационная цифровая сеть

SNR            Signal-to-Noise Ratio          Отношение сигнал-шум

SP             Service Provider               Поставщик сервиса

SPD            Surge Protecting Device        Устройство защиты от пиковых перегрузок

SPG            Single-Point Ground            Однопозиционное заземление

SRL            Structural Return Loss         Структурные потери при отражении

ST             (См. BFOC/2.5)

STA            Station                        Станция

STI            Surface Transfer Impedance     Поверхностное полное сопротивление

STP            Shielded Twisted Pair          Экранированная витая пара (ЭВП)

STP-A          Shielded Twisted Pair (categorized Экранированная витая пара (рабочие

to 300 MHz)                    характеристики специфицированы до 300 МГц)

SW             Station Wire                   Станционный провод

SWB            Switchboard                    Распределительный щит

SYNC           Synchronous                    Синхронный

SYS            System                         Система

ТВ             Terminal Block                 Терминальный блок

ТВВ            Telecommunications Bonding     Магистраль системы заземления

Backbone                       телекоммуникационной системы

TBBIBC        Telecommunications Bonding      Соединительный заземляющий проводник

Backbone Interconnecting Bonding магистрали системы заземления

Conductor                       телекоммуникационной системы

ТС            Telecommunications Closet       Телекоммуникационный шкаф

ТОМ           Time-Division Multiplexing      Уплотнение с помощью временного разделения

TDR           Time Domain Reflectometer       Рефлектометр на основе временного домена

TEF           Telecommunications Entrance     Телекоммуникационный городской ввод

Facility

TEL           Telephone                       Телефон

TELCO         Telephone Company               Телефонная компания

TERM          Terminal or terminating         Терминал или терминирование

TGB           Telecommunications Grounding    Шина заземления телекоммуникационной

Busbar                          системы

THD           Third Harmonic Distortion       Третья гармоника искажения

TIA           Telecommunications Industries   Ассоциация телекоммуникационной

Association                     промышленности

TM            Transformer Manhole/Vault       Трансформаторный колодец/бункер

TMGB          Telecommunications Main         Главная шина системы заземления

Grounding Busbar                телекоммуникационной системы

ТО            Telecommunications Outlet       Телекоммуникационная розетка

ТР            Transformer Pad                 Трансформатоная площадка

ТР            Transition Point                Переходная точка

TPPMD         Twisted Pair Physical Media     Зависящий от физической среды типа витая

Dependent; also known as TPDDI  пара, второе название - TPDDI

TSB            Technical Systems Bulletin     Технический бюллетень

Telecommunications Service Bulletin Телекоммуникационный бюллетень

TT            Telephone Terminal              Телефонный терминал

TTB           Telephone Terminal Board        Щиток телефонного терминала

TTY           Text Telephones                 Текстовые телефоны

TVSS          Transient Voltage Surge Suppressor Подавитель кратковременных пиков напряжения

UG            Underground                     Подземный

UHF           Ultra High Frequency            Сверхвысокая частота

UL.           Underwriters Laboratories, Inc  "Лаборатории страховых компаний"

ULC           Underwriters Laboratories of    "Лаборатории страховых компаний". Канада

Canada

UPC           Universal Product Code          Универсальный код продукта

UPS           Uninterraptible Power Supply    Источник бесперебойного питания

UTP           Unshielded Twisted Pair         Неэкранированная витая пара (НВП)

VHP           Very High Frequency             Очень высокая частота

WA            Work Area                       Рабочее место

WAN           Wide Area Network               Территориальная сеть

WP            Waterproof Outlet               Водонепроницаемая розетка

X             Cross-connect                   Кросс